ҚУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

ҚУРИЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ

КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ

ҚМҚ 2.03.11-96

РАСМИЙ НАШР

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ

АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ ҚЎМИТАСИ

Тошкент 1997

УДК 69+691:620.197 (083.74)

ҚМҚ 2.03.11.96 “Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоя қилиш” (Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси) Тошкент, 1996.

ИШЛАБ ЧИҚУВЧИ ВА ТАҚДИМ ҚИЛУВЧИ: ЎзЛИТТИ АЖ (Ш.А. Хакимов— мавзу раҳбари, т.ф.н. Г.И. Ступаков, т.ф.н. А.Б. Кузанов инж. Л.A. Мухамедшин, т.ф.н. К.А. Плахтий, т.ф.н. А.М. Комилов), ТошИИТ (т.ф.д. М.К. Тахиров), ТАҚИ (т.ф.д. Н.А.Самигов т.ф.н. М.Т. Турапов т.ф.н. Д.Х. Ахмедов).

МУҲАРРИРЛАР: Т.Н. Набиев, Ф.Ф. Бокирхонов, В.Э. Сташис, (Давархитектқурилишқўм), С.А. Хўжаев, Л.А. Мухамедшин, А.М. Комилов, Ш.А.Хакимов, А.Б. Кузанов, Г.И. Ступаков (ЎзЛИТТИ).

Тасдиқлашга ЎзР. Давархитектқурилишқўмининг Лойиҳа ишлари бошқармаси томонидан ТАЙЁРЛАНГАН (Ахмедов Д.А.)

ҚМҚ 2.03.11-96 ишлаб чиқишда СНиП 3.04.03-85 ҳолатлари ишлатилган.

ҚМҚ 2.03.11-96 “Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоя қилиш” кучга кирганидан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида СНиП 2.03.11-85 “Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоя қилиш” ўз кучини йўқотади.

Давлат тилига таржима Ахмедова М.Т. (BUSINESS: газетасининг мухбири) томонидан бажарилган.

Ушбу ҳужжат Давлат архитектура қурилиш қўмитасининг рухсатисиз расмий нашр сифатида тўлиқ ёки қисман кўчирилиши, кўпайтирилиши ва тарқатилиши мумкин эмас.

| Ўзбекистан Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси (Давархитектқурилишқўм) | Қурилиш меъёрлари ва қоидалари | ҚМҚ 2.03.11-96 |
| --- | --- | --- |
|  | Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоя; қилиш | СНиП 2.03.11-85 ўрнига |

Мазкур меъёрлар қурилиш бинолар ва иншоотлар конструкцияларини (бетон, темир-бетон, пўлат, алюмин, ёғоч, тош ва асбестцемент) минус 40°С дан плюс 50°С даги температурада агрессив зарар таъсирида лойиҳалаштиришда коррозиядан ҳимоя қилишга тааллуқли бўлади.

Меъёрлар ўзидан радиоактив моддалар чиқарадиган қурилиш конструкцияларини коррозиядан сақлаш лойиҳалаштирилишга, жумладан, махсус бетонлар конструкцияларини лойиҳалаштиришга тавсия этилмайди (полимербетон, кислота, суюқликка бардошли бетонлар).

Бино ва иншоотларни лойиҳалаштиришда конструкциялар ва муҳофаза қопламаларини кўриниши ва фойдаланишнинг янги шароити муҳитидаги агрессивлик даражасини ҳисобга олиб, коррозия ҳолати таҳлилини албатта назарда тутиши керак.

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Қурилиш конструкциялари ҳимоясини мазкур муҳити учун коррозияга бардошли материалларни қўллаш билан ҳамда конструктив талабларнинг бажарилиши билан (бошланғич ҳимоя), конструкциялар сиртига металл, оксид, лок-бўёқли ва мастика - мумсақичли қопламалар билан қоплаш, мойлаш, юпқа парда билан ўраш, қоплайдиган бошқа, материаллар билан сақлаш (иккинчи ҳимоя), шу билан бирга электркимё усуллари билан ҳимоялаш усуллари билан амалта оширилади.

1.2. Қурилиш конструкцияларига таъсир, даражаси бўйича муҳит ноагрессив, суст агрессив, ўрта агрессив ва кучли агрессивга бўлинади.

Муҳитлардаги физик ҳолатига кўра газсимон, қаттиқ ва суюққа ажралади.

1.3. Заводда тайёрланадиган қурилиш конструкцияларининг сирти ҳимоясини завод шароитида бажариш маслаҳат берилади:

1.4 Қурилиш конструкцияларига агрессив таъсирини пасайтириш мақсадида лойиҳалаштириш чоғида қуйидагиларни назарда тутиш зарур:

корхоналарнинг бош режаларини ишлаб чиқишда ҳажм-режа ва муайян бир жойда эсувчи шамоллар йўналишини кўрсатадиган схема ёки тасвирни ва грунт сувлари оқимининг йўналганлигини ҳисобга олган ҳолда конструктив ҳал қилиш;

| Ҳ. Асомов номидаги ЎзЛИТТИ акциядорлик жамияти томонидан киритилган | Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 11.09.1996 йил №87 - сон буйруғи билан тасдиқланган | Амалга киритилиш санаси 1 январь 1997й. |
| --- | --- | --- |

максимал даражада герметизация қилинган технологик асбоб-ускуналарни, сўриш-тортиш вентиляциясини, агрессив газ ва чанглар янада кўпрок, ажараладиган жойларда сўрилишларни.

- Қурилиш конструкцияларини лойиҳалаштириш чоғи конструкциялар кесимининг шундай намуналари назарда тутилиши керакки, унда агрессив газларнинг туриб қолиш эҳтимоли ё истисно қилинсин ёки бўлмаса, камайтирилсин, шунингдек уларнинг сиртида суюқликлар ва агрессив газлар тўпланиб қолмасин:

- Қурилиш конструкцияларини коррозиядан сақлаб лойиҳалаштиришда ишлаб чиқариш, озиқ-овқат маҳсулотларини тайёрлаш билан боғлиқ ишлар ва озиқ-овқатлар, моллар учун ем-хашаклар тайёрланадиган, шунингдек, одамлар ва ҳайвонлар кириб турадиган биноларда муҳофаза материалларига бўлган талабларни ҳамда дезинфекция қилувчи воситаларнинг агрессив таъсири эҳтимолини ҳам назарда тутиш керак бўлади.

2. БЕТОН ВА ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР

УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

2.1. Агрессив муҳитда эксплуатация учун мўлжалланган бетон ва темир-бетон конструкцияларни лойиҳалаштиришда, уларнинг коррозияга бардошлилигини коррозияга чидамли материаллар, бетоннинг коррозияга бардошлилигини оширувчи қўшимчалар билан таъминлаш ва унинг ҳимоя лаёқати учун пўлат арматура-темир ўзакдан фойдаланиш, бетоннинг ўтказувчанлигини технологик усулларида пасайтириш, дарз кетишга бардошлилик, ёриқнинг очилиш кенглиги, бетоннинг ҳимоя қалинлиги тоифаларига бўлган талабларнинг қўйилиши керак бўлади лойиҳалаштиришда коррозиядан ҳимоя қилишга тааллуқли бўлади. Юқорида санаб ўтилган тадбирлар етарли самара бермаса, конструкциялар. сиртини қуйидагича ҳимоялашни назарда тутиш керак бўлади:

лок-бўёқ қопламалари билан;

тунука ва юпқа қобиқли материаллар билан ихота қилиш;

сиртини қоплаш ёки керамика, тошқолсимон, шиша, тош қуйма ва табиий тошқўллаб суваш;

цементли, полимер боғловчи модда, суюқ шиша, битумли сувоқ қилиш;

зичлайдиган кимёвий чидамли материаллар билан шимдириш.

2.2. Темир-бетон конструкцияларни коррозиядан ҳимоялаш тадбирларини ҳимоя қилинаётган конструкциялар кўриниши ва ўзига хосликлари, уларнинг тайёрланиш технологияси, тиклаш ва эксплуатация шароитларини ҳисобга олган ҳолда, лойиҳалаштириш кераклиги, бетоннинг ҳимоя қалинлиги тоифаларига бўлган талабларнинг қўйилиши керак бўлади.

1-ЖАДВАЛ

| Бетоннинг ўтказувчанлик кўрсаткичининг шартли белгилари | Б е т о н н и н г ў т к а з у в ч а н л и к к ў р с а т к и ч л а р и |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т ў ғ р и |  | қ и я |  |
|  | сув ўтказувчанлик бўйича бетон маркаси (тамғаси мувозанатида) | фильтрлаш коэффиценти, см/с (намлик), Кf | сув шимиши, масса бўйича % ошиғи | cув-цемент нисбати с/ц, билан |
| Н-нормал ўтказувчан бетон | W4 | ошиғи билан 2·10-9 7·10-9гача | ошиғи. 4,7дан 5,7гача | 0,6 |
| П-ўтказувчанлиги паст бетон | W6 | ош.6·10 дан 7·10-9гача | ош.4,2дан 4,7гача | 0,55 |
| О-алоҳида паст ўтказувчан бетон | W8 | ош.1·10-10дан 6·10-10 гача | 4,2гача | 0,45 |

ЭСЛATMА: 1. Сув ўтказувчанлик бўйича фильтрлаш коэффиценти ва бетон маркасини ГОСТ 12730.5-84 бўйича; сув шимиши бўйича ГОСТ 12730.3-78 га мувофиқ аниқланади.

2. 1-жадвалда келтирилган сув шимиши ва сув-цемент нисбати кўрсаткичлари оғир, бетонга тааллуқлидир. Енгил бетонларнинг сув шимишини 1-жадвалда келтирилганига кўра қийматларнинг ўртача зичликдаги оғир бетоннинг ўртача зичликдаги енгил бетон нисбатига тенг коэффицентига кўпайтирилиб аниқланади. Енгил бетонларнинг cyв-цемент нисбатини 1-жадвалнинг 1,3 ra қийматларининг кўпайтирилиши билан аниқланади.

3. Ҳоказо мазкур меъёрлар матнида бетоннинг ўтказувчанлиги баҳоси сув ўтказувчанлиги кўрсаткичи бўйича келтирилади.

2.3. Бетон ва темир-бетон конструкциялар учун меъёрга солинган бетонни, назарда тутиш маслаҳат берилади.

Бетоннинг ўтказувчанлиги тўғри кўрсаткичлар билан (сув ўтказувчанлиги бўйича бетон маркаси ёки фильтрлаш коэффиценти билан) таърифланади. Қия кўрсаткичлар (бетоннинг сув шимиши ва сув-цемент нисбати) таҳминий ва тўғри кўрсаткичларга қўшимча ҳисобланади.

Бетоннинг ўтказувчанлиги кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

МУҲИТНИНГ АГРЕССИВ ТАЪСИР ДАРАЖАСИ

2.4. Муҳитнинг бетон ва темир-бетон конструкцияларга агрессив таъсир даражалари қуйидаги жадвалларда келтирилган:

газсимон муҳит — 2-жадвалда;

қаттиқ, муҳит — 3-жадвалда;

грунт сувлари сатҳидан юқори грунтларда — 4-жадвалда;

суюқ ноорганик муҳит — 5,6,7-жадвалларда;

суюқ органик муҳит — 8-жадвалда.

Армоцемент-ўзакли цемент конструкцияларига агрессив таъсир муҳити даражаси 2-3 жадвал бўйича келтирилган темир-бетон конструкциялари каби қабул қилинади.

2.5. Иситиладиган бинолар ичида жойлашган конструкцияларга агрессив таъсир даражасини: аниқлашда намлик тартибини 2-8-жадваллар, ҚМҚ 2.03.11-96 бўйича, иситилмайдиган бинолар ичида жойлашган конструкцияларга эса очиқ ҳавода ва грунтларда, грунт сувлари сатҳидан юқорида, 1-илова бўйича қабул қилинади.

2-ЖАДВАЛ

| Биноларнинг намлик тартиби | 1-мажбурий илова бўйича газлар гуруҳи | қуйидаги конструкцияларга газсимон муҳит-нинг агрессив таъсир даражаси |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Намлик зонаси |  | бетонга | темир-бетонга |
| қуруқ қуруқ | А В С D | Ноагрессив “ “ “ | Ноагрессив “ Паст агрессив Ўрта агрессив |
| нормал нормал | А В С D | Ноагрессив “ “ Ўрта агрессив | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив |
| Нам ёки ҳўл нам | А В С D | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив “ |

ЭСЛАТМА: 1. Иситиладиган биноларнинг сиртида конденсат қўйиш рухсат этиладиган конструкциялар учун агрессив таъсир даражаси нам тартибдаги бинолар муҳитидаги конструкциялар каби белгиланади.

2. Газсимон муҳитда бир неча агрессив газлар бўлса, муҳитнинг агрессив таъсир даражаси нам тартибдаги бинолар муҳитидаги конструкциялар каби белгиланади.

3-ЖАДВАЛ

| Бинонинг намлик тартиби | Сувда қаттиқ муҳитнинг эрувчан лиги1;2 ва уларнинг гигроскопиклиги (намтортиши) | қуйидаги конструкцияларга қаттиқ муҳит агрессив таъсир даражаси |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Намлик зонаси |  | бетонга | темир-бетонга |
| Қуруқ Қуруқ | Оз гигроскопик яхши эрувчан Гигроскопик яхши зрувчан | Ноагрессив Паст агрессив | Паст агрессив Ўрта агрессив |
| Нормал Нормал | Оз гигроскопик яхши эрувчан Гигроскопик яхши эрувчан | Паст агрессив “ | Паст агрессив Ўрта агрессив3 |
| Нам ёки ҳўл Нам | Оз гигроскопик яхши эрувчан Гигроскопик яхши эрувчан | Паст агрессив Ўрта агрессив | Ўрта агрессив4 Кучли агрессив |

1	Янада кенг тарқалган эрувчан тузлар рўйхати ва уларнинг таърифномаси 2-маълумот иловасида келтирилган. Агрессив тузлар сифатида бетон ва темир-бетонга нисбатини 2-маълумот иловасида келтирилганидай хлорид, сульфатлар, нитратларни қараш тавсия этилади.

2	Оз эрувчан моддаларнинг бўлиши агрессивликка таъсир қилмайди.

3	5,6,7-жадваллар талаблари билан бир вақтда пайдо бўлган эритманинг агрессивлигини ҳисобга олган ҳолда агрессив таъсир даражасини аниқлаш керак бўлади.

4	Таркибида хлоридлар бўлган тузларни кучли муҳитга киритиш керак.

4-ЖАДВАЛ

| 2-илова бўйича намлик зонаси | Агрессивлик кўрсаткичи, 1 кг грунтга мг |  |  |  | Бетон ва темир-бетон конструкцияларга грунтнинг агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетонлар учун SO42 қайта ҳисобланган сульфатлар |  | Бетонлар учун С1 қайта ҳисобланган хлоридлар |  |  |
|  | ГОСТ 10178-85* бўйича портланд цементда | ГОСТ 10178-85* бўйича портланд цементда: цементларда таркибида С3S 65% дан ош.7% дан б-н, С3А ош.б-н, С3А+CAF 22% дан ош.б-н ва шлак портланд-цементда | ГОСТ 22266-94 бўйича сульфатга бардошли | ГОСТ 10178-85* бўйича портландцемент, шлакпортланд-цементда ва ГОСТ 22256-94 бўйича сульфатга бардошли цементларда |  |
| Қуруқ | ош.500дан | ош.3000дан | ош.6000дан | ош.400дан 750гача | паст агрессив |
|  | о.1000дан | о.4000дан | о.12000дан | о.750дан 7500гача | ўрта агрессив |
|  | 500гача | 5000гача | 1500гача |  |  |
|  | о.1500 | о.5000 | о.15000 | о.7500 | кучли агрессив |
| Нормал | о.250дан | о.1500дан | о.3000дан | о.250дан 500гача | паст агрессив |
| ва нам | 500гача | 3000гача | 6000гача | о.600дан 6000гача | ўрта агрессив |
|  | о.500дан | о.3000дан | о.6000дан |  | ва ҳўл |
|  | 1000гача | 4000гача | 8000гача |  |  |
|  | о.1000 | о.4000 | о.8000 | о.5000 | кучли агрессив |

ЭСЛАТМА: 1. Таркибидаги хлорид мавжудлигига қараб агрессивлик кўрсаткичлари фақат темир-бетон конструкциялар учунгина бетоннинг сув ўтказувчанлиги маркасидан қатъий назар ҳисобга олинади. Бир вақтнинг ўзида таркибида сульфатларнинг мавжудлиги уларнинг хлоридлар таркибини 0,25 га кўпайтириш билан қайта ҳисобланади ва таркибидаги хлоридларнинг йиғиндиси чиқарилади.

2. Таркибидаги сульфатларнинг мавжудлигига қараб агрессивлик кўрсаткичлари сув ўтказувчанлик W4 бетон маркаси учун келтирилди. Сув ўтказувчанлиги бўйича W5 бетон маркасига агрессив таъсир даражасини баҳолашда кўрсаткичларни 1,3 га, сув ўтказувчанлиги бўйича W8 да эса 1,7 га кўпайтириш керак бўлади.

5-ЖАДВАЛ

| Агрессивлик кўрсаткичи | Суюқлик муҳитининг иншоотлар, 0,1 м/сут.дан ортиқ Кf да, очиқ сув ҳавзасида жойлашган ва босим иншоотлари учун сув ўтказувчанлиги қуйидаги маркали бетонларда агрессивлик даражаси1 |  |  | Суюк, ноорганик муҳитнинг бетонга агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W4 | W6 | W8 |  |
| Бикарбонат оши-ғи билан паст ишқорлиги мг.экв/л (град.)* | 0дан 1,05(3) гача | — | — | паст агрессив |
| рН** водород кўрсаткичи | о.5,0 дан 6,5 о.4,Одан 5,0 о.0,0дан 4,0 | о.4,0 дан 5,0 гача о.3,5 дан 4,0 гача о.0,0 дан 3,5 гача | о.3,5 дан 4,0гача о.3,Одан 3,5 гача о. 0,0 дан 3,0 | паст кўрсаткичи ўрта агрессив кучли агрессив |
| Таркибида агрессив углекислота мавжудлиги мг/л | о.10 дан 40 о.40*** | ошиғи б-н 40*** — | — — | паст агрессив ўрта агрессив |
| Таркибида магнезиал тузлар ион Mg2+ га қайта ҳисобланган | о.1000дан 2000гача о.2000дан 3000гача о. 3000 | о.2000дан 3000гача о.3000дан 4000гача о. 4000 | о.3000дан 4000гача о.4000дан 5000гача О.5000 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |
| Таркибида аммоний ўрта тузлар мг/л, -қайта ҳисобланган NH4+ ионга | о.100дан 500гача о.500дан 800гача о. 800 | о.500дан 800гача о.800дан 1000гача о.1000 | о.800дан 1000гача о.1000дан 1500гача ошиғи б-н 1500 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |
| Таркибида ишқор агрессив мавжудлиги, мг/л, Na+ ва К ионларига қайта ҳисоблаганда | о.50000дан 60000гача о.60000 дан 80000гача 0.80000 | о.60000 дан 80000 гача о.80000дан 100000 гача 0.100000 | о.80000дан 100000 гача о.100000 дан 150000гача 0.150000 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |
| Таркибида хлоридлар, сульфатлар2, нитратлар ва бошқа тузларнинг жамланиши; мг/л, сиртининг агрессив буғга айланишида | о.10000дан 20000гача о.20000дан 60000гача о.50000 | о.20000дан50000гача о.50000дан 60000гача о.60000 | о.50000дан 60000гача о.60000дан 70000гача 0.70 000 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |

1Кf суст фильтрлаш грунтларида камида 0,1 м/сут.да жойлашган иншоотлардан фойдаланиш шароитида муҳитнинг агрессив даражасини баҳолаш чоғи мазкур жадвалда келтирилган кўрсаткичлар қийматлар 1,3 га кўпайтирилиши керак.

2Таркибида сульфатларнинг бўлиши цементнинг тури ва минералогик таркибига қараб 4 ва 6-жадвалда келтирилган чегаралардан ошмаслиги зарур.

* ҳap қандай қийматдаги бикарбонат ишқорлиликда муҳит сув ўтказувчанлиги W6 вa ундан ортиқ, шунингдек, W4 даги Кf 0,1 м/сут.дан паст фильтлаш коэффицентидаги бетонлар учун ноагрессив, яъни агрессив бўлмайди.

** рН водород кўрсаткичи бўйича агрессив таъсир баҳоси юқори концентрациядаги органик эритмалар ва углекислотага тааллуқли эмас.

*** 5-жадвалда кўрсатилган агрессивлик кўрсаткичлари қийматларининг ошишида мазкур кўрсаткич бўйича муҳитнинг агрессив таъсир; даражаси ўсмайди.

6-ЖАДВАЛ

| Цемент | Кf грунтларида 0,1 м/сут.дан ортиқ, очиқ сув ҳавзаларида жойлашган ҳамда таркибида ионлар HCO3− мг-экв/л мавжуд босим иншоотлари учун SO42 ионлар қайта ҳисоблангандаги суюқлик муҳитининг агрессивлик кўрсаткичи1 |  |  | Сув ўтказувчанлиги W4 бетон маркасига суюқ органик муҳитнинг агрессив таъсири даражаси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о. 0,0 дан 3,0 гача | о.3,0 дан 6,0 гача | о.6,0 |  |
| ГОСТ 10178-85* бўйича портланд- цемент | о.250 дан 500 гача о.500дан 1000 гача о. 1000 | о.500дан 1000гача о.1000 дан 1200гача о.1200 | о.1000 дан 1200гача о.1200дан 1500гача о.1500 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |
| ГОСТ 10178-85* бўйича клинкерда C3S ошиғи б-н 65%, С3А ошиғи б-н 7%, C,A+C4AF ошиғи б-н 22%, ва шлак- портланд- цемент | о.1500 дан 3000 гача о.3000дан 4000гача о.4000 | о.3000дан 4000гача о.4000дан 5000гача о.5000 | о. 4000дан 5000гача о. 5000дан б000гача о. 6000 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |
| ГОСТ 22266-94 бўйича сульфатга бардошли цементлар | о. З000дан 6000гача о.6000 дан 8000гача о.8000 | о.6000дан 8000гача о.8000дан 1200гача о.12000 | о.8000дан 12000гача о.12000дан 15000гача о.15000 | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |

1 Кf суст фильтрловчи, камида 0,1 м/сут.грунтларда жойлашган иншоотлар эксплуатацияси шароитида агрессивлик даражасини баҳоланганда мазкур жадвалда келтирилган кўрсаткичлар қиймати 1,3 га кўпайтирилиши зарур.

* Сув ўтказувчанпиги W6 маркали бетонлар учун агрессивлик даражасини баҳолашда мазкур жадвалда келтирилган қийматлар 1,3 га, сув ўтказувчанииги W8 маркали бетонлар учун эса 1,7га кўпайтирилиши керак.

7-ЖАДВАЛ

| С1 мг/л да қайта ҳисоблаганда | Қуйидаги ҳолатдаги темир-бетон конструкцияси арматурасига суюқ ноорганик муҳитнинг агрессив таъсир таркибидаги хлоридлар даражаси |  |
| --- | --- | --- |
|  | Доимий суқилишида | Вақти-вақти б-н ҳўлланишида |
| 500 гача о.б-н 500дан 5000гача ошиғи б-н 5000 | ноагрессив “ паст агрессив | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив |

ЭСЛАТМА: 1. Вақти-вақти билан ҳўлланиш тушунчаси суюқлик муҳитининг ўзгарувчан сатҳи ва капилляр уюрма зоналарини қуршаб олишини англатади.

2. Сульфатлар ва хлоридларнинг суюқлик муҳитида бир вақтда мавжудлиги хлоридларнинг бўлишини 0,25 га кўпайтирилиб, қайта ҳисобланади ҳамда хлоридларнинг мавжудлиги билан йиғиндиси чиқарилади.

3. Денгиз сувининг ўрта ва кучли агрессив таъсирига йўлиқадиган конструкциялар коррозияга бардош бериши учун бошланғич ҳимоя билан таъминланиши зарур.

8-ЖАДВАЛ

| Муҳит | Қуйидаги; маркали; бетонларга суюқ органик муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W4 | W6 | W8 |
| Мойлар: минерал ўсимлик жониворники Нефть ва нефть | паст агрессив ўрта агрессив “ | паст агрессив ўрта агрессив “ | ноагрессив паст агрессив “ |
| маҳсулотлари: |  |  |  |
| Хом |  |  |  |
| (ишланмаган) |  |  |  |
| нефть1 | “ | “ | “ |
| олтингугуртли | “ | паст агрессив | “ |
| нефть |  |  |  |
| олтингугуртли |  |  |  |
| мазут1 | “ |  | “ |
| дизель |  |  |  |
| ёқилғиси1 | паст агрессив |  | “ |
| керосин | “ | “ | “ |
| бензин | ноагрессив | ноагрессив | “ |
| Эритгичлар: |  |  |  |
| чегаравий |  |  |  |
| углеводородлар | “ | “ | “ |
| (гептан, октан, |  |  |  |
| декан ва ҳ.к.) |  |  |  |
| ароматик |  |  |  |
| углеводородлар | паст агрессив | “ | “ |
| (бензол, |  |  |  |
| толуол, |  |  |  |
| оксилол, | “ | паст агрессив | кучли агрессив |
| хлорбензол ва |  |  |  |
| бошқалар) |  |  |  |
| кетонлар |  |  |  |
| (ацетон, | “ | паст агрессив | “ |
| метилкетон, |  |  |  |
| дикэтилкетон |  |  |  |
| ва бошқ.) |  |  |  |
| Кислоталар: |  |  |  |
| кислоталарнинг |  |  |  |
| сув эритмалари |  |  |  |
| (сирка, лимон, |  |  |  |
| сут ва ҳ.к.) |  |  |  |
| ошиғи б-н |  |  |  |
| 0,05 г/л |  |  |  |
| концентрацияда |  |  |  |
| ёғли сувда | “ | ўрта агрессив | ўрта агрессив |
| эримайдиган |  |  |  |
| кислоталар |  |  |  |
| (каприл капрон |  |  |  |
| ва бошқ.) |  |  |  |
| Спиртлар: |  |  |  |
| бир атомли | паст агрессив | ноагрессив | ноагрессив |
| кўп атомли | ўрта агрессив | ўрта агрессив | паст агрессив |
| Мономерлар: |  |  |  |
| хлорбутадиан | кучли агрессив | кучли агрессив | ўрта агрессив |
| стирол | паст агрессив | паст агрессив | ноагрессив |
| Амидлар: |  |  |  |
| Карбамид |  |  |  |
| (50 дан 150 г/л |  |  |  |
| концентрацияли |  |  |  |
| сув эритмалари) |  |  |  |
| худди шундай, |  |  |  |
| ошиғи б-н 150 г/л | ўрта агрессив | ўрта агрессив | паст агрессив |
| дициандиамид | паст агрессив | паст агрессив | “ |
| (10 г/л |  |  |  |
| концентрацияли |  |  |  |
| сув эритмалари) |  |  |  |
| диметмилформамид | ўрта агрессив | “ | “ |
| 20 дан 50 г/л гача |  |  |  |
| сув эритмалари |  |  |  |
| худди шундай, |  |  |  |
| о.50 г/л | кучли агрессив | ўрта агрессив | ўрта агрессив |
| Бошқа органик |  |  |  |
| моддалар: |  |  |  |
| фенол (10 г/л гача | ўрта агрессив | ўрта агрессив | ўрта агрессив |
| сув эритмалари) |  |  |  |
| формалдегид | паст агрессив | паст агрессив | ноагрессив |
| (20 дан 50 г/л гача |  |  |  |
| концентрацияли |  |  |  |
| сув эритмалари |  |  |  |
| худди шундай, |  |  |  |
| ошиғи б-н 50 г/л |  |  |  |
| дихлорбутен | “ | “ | “ |
| тетрагидрофуран | “ | паст агрессив | “ |
| қанд (ошиғи б-н | паст агрессив | “ | ноагрессив |
| 0/1 г/л |  |  |  |
| концентрацияли |  |  |  |
| сув эритмалари) |  |  |  |

1Нефть ва нефть маҳсулотлари сақланадиган резервуарлар конструкциялар элементларига агрессив таъсир даражаси 2.57 б.да келтирилган.

2.7. 5 ва 6-жадвалларда кўрсатилган муҳитларнинг агрессив даражасини оғир оз арматурали конструкциялар учун (қалинлиги 0,5 м.дан ортиқ, арматуралаш фоизи 00,5% гача) бир поғона пасайтириш керак бўлади.

2.8. 5,6,7-жадвалларда кўрсатилган муҳитларнинг агрессивлик даражаси суюқлик босимининг 0,1 МПа (1 атм) қийматидаги иншоотлари учун келтирилган.

МАТЕРИАЛЛАР ВА КОНСТРУКЦИЯЛАРГА БЎЛГАН

ТАЛАБЛАР

2.9. Агрессив муҳитдаги темир-бетон бино ва иншоотлар конструкцияларига сув ўтказувчанлиги 5-11-жадваллар бўйича W4 ва ундан юқори маркали бетонларни қабул қилиш керак.

Суюқлик муҳитларнинг агрессив таъсирига (хлоридлар, сульфатлар, нитратлар ва бошқа тузлар) учрайдиган темир-бетон конструкциялар бетони, 5-жадвал бўйича сирти буғланадиган ҳамда бир вақтнинг ўзида навбатма-навбат музлатиладиган ва муздан тушириладиган бўлса, юқорида, 9-жадвалда кўрсатилган СНиП 2.03.01-84 га мувофиқ музга бардошлилик бўйича талабларга жавоб бериши керак.

2.10. Агрессив муҳитли бетон ва темир-бетон бино ва иншоотлар конструкциялари учун албатта қуйидаги турдаги цементларни назарда тутиш керак бўлади:

портландцемент, ГОСТ 10178-85* талабларини қондирадиган минерал қўшимчалар билан тўлдирилган портландцемент, шлак-портландцемент;

ГОСТ 22266-94 талабларини қондирувчи сульфатга бардошли цементлар;

ГОСТ 969-91 талабларини қодирувчи глиноземли (алюминий оксидли) цемент;

тортувчи цемент.

2.11. Газсимон ва қаттиқ муҳитларда (2 ва 3-жадвалларга қаранг) ГОСТ-10178-85 талабларини қондирувчи цементларни қабул қилиш маслаҳат берилади;

Суюқ ва таркибида сульфат бўлган қаттиқ муҳитларда (3,4 ва 6-жадвалларга қаранг) сульфатга бардошли цементлар, шлакпортландцементлар ва портландцементларни қўллаш тавсия этилади.

Бикарбонат ишқорлилиги кўрсаткичи бўйича агрессив суюқ мухитларда (5-жадвалга қаранг) минерал қўшимчалар билан тўлдирилган портландцемент шлакпортландцемент ёки пуццоланли портландцементни қўллаш керак бўлади.

Таркибидаги тузлар йиғиндиси бўйича агрессив суюқ муҳитларда (5-жадвалга қаранг) глиноземли (алюминий оксидли) цементни бетоннинг қотиш температура тартиби амал қилиш талабларига риоя қилиш шарти билан қўллашга рухсат этилади.

Олдиндан таранг тортилган арматура конструкциялари учун глинозем цементни қўллашга рухсат берилмайди:

Сув ўгказмаслиги бўйича W6 дан ортиқ маркали бетонларга бўлган талабларга тааллуқли конструкцияларда НЦ 10 ортиқ маркали таранг тортиладиган цементни қўллашга рухсат берилади.

2.12. Майда тўлдиргич сифатида кварцли ялтироқ қумни (ГОСТ 10258-80 бўйича масса бўйича ошиғи билан 1% зарралари халосланган), шунингдек, ГОСТ 9757-90 талабларига жавоб берувчи ғовакли қум назарда тутилади.

2.13. Йирик тўлдиргич сифатида отилиб чикқан тоғ жинсига мансуб сараланган шағални назарда тутиш маслаҳат берилади. Отилиб чиққан жинсга мансуб шағал маркаси 800 дан паст бўлмаслиги керак, шағал ва шағал қуми Др12 дан паст бўлмаслиги керак.

Чўкинди жинс шағали (сув шимилиши 2% дан ошмаслиги ва маркаси 600 дан паст бўлмаслиги керак) бир жинсли ва суст юпқа қатламсиз бўлса, унда ҳар қандай агрессив таъсир даражасидаги газсимон, қаттиқ ва суюқ муҳитларда фойдаланиладиган конструкциялар учун (паст агрессивлик муҳитидагидан водород кўрсаткичи паст бўлган суюқ муҳитлардан ташқари, 5:-жадвалга қаранг).

Конструкцион енгил бетонлар учун ГОСТ 9757-90 бўйича тўлдиргичлар назарда тутилади.

9-ЖАДВАЛ

| Арматурали пўлат гуруҳи | Арматурали пўлат класси (туркуми) | Дарзга бардошли темир-бетон1 конструкцияларга бўлган талаблар тоифаси ва ёриқларнинг давомий бўлмаган ва муттасил очилишининг чегаравий рухсат этилган кенглиги, мм, газсимон ҳамда қаттиқ муҳитнинг темир-бетонга агрессив таьсир даражасида |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | паст агрессив | ўрта агрессив | кучли агрессив |
| I | A-I, А-П, А-Ш, B-I, Вр-1 А-Шв, A-IY, Ат-IYk Ат-Ш, Ат-ШС | 3 0,25 (0,20) 3 0,25 (0,20) 3 0,25-(0,20) | 3** 0,20 (0,15) 3** 0,15 (0,10) қўллашга рухсат этилмайди | 3 0,15 (0,10) 2 0,10 қўллашга рухсат этилмайди |
| II | At-IYC, At-YCK, At-YIK в-п,вр-п, К-7, К-19 | 3 0,15 (0,10) 2 0,10 | 2** 0,10 2 0,05 | 1 1 |
| III | A-Y,A-YI, Ат-Y, Ат-YI В-П,Вр-П, К-7, К-19 камида 3,5 мм диаметрли симда | 2* 0,10 2* 0,05 | 1 1 | қўллашга рухсат этилмайди |

1 Чизиқ устида-ёриққа бардош бериш талаблари; чизиқ остида давомий бўлмаган ва давомий (қавс ичида) ёриқнинг рухсат берилган очилиш кенглиги.

* Таркибида хлор, хлорли чанг, азот кислотаси, роданистик тузлар, хлорли водород, сероводород бўлган муҳитлардаги конструкцияларни ёриққа бардошлилик бўйича 1-тоифага киритиш керак.

** Агарда 2* ўрта агрессив даража фақат намлиги ҳамда таркибидаги карбонат ангидрид гази мавжудлигига қараб белгиланадиган бўлса, унда ёриққа бардошлилик бўйича категория ва ёриқнинг очилиш кенглигини худди паст агрессив даражадаги сингари қабул қилишга рухсат берилади.

ЭСЛАТМА. "К" индексли ўзакка оид термик мустаҳкам арматура, коррозион ёрилишга бардошли ҳисобланади, "С"-пайвандланувчанлик, "СК"-пайвандланувчан, коррозиявий ёрилишга бардошли.

10 — ЖАДВАЛ

| Арматура пўлати гуруҳлари 9-жадвалга қаранг | Йиғма конструкциялар ва элементлар учун бетоннинг ҳимоя қатламининг қалинлиги, мм (чизиқ устида) ҳамда бетоннинг сув ўтказмаслиги бўйича газсимон ва қаттиқ муҳитнинг агрессив таъсир даражасидаги маркаси |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | паст агрессивда | ўрта агрессивда | кучли агрессивда |
| I II III | 20 W4 25 W4 25 W6* | 20 W6 25 W6* 25 W8 | 25 W8 25 W8 25 W8 |

* B-II, Bp-II, K-7 ва K-19 туркум-классига кирувчи симли арматурада W8 маркали бетонни қўллаш тавсия этилади.

2.14. Майда ва йирик тўлдиргичлар таркибида потенциал реакция қўзғатувчи жинслар мавжудлиги текширилиши зарур. Потенциал реакция қўзғатувчи жинслар ҳисобига ички коррозиядан ҳимояланиш чораси сифатида ва цементнинг ишқорлари билан тўлдиргичдаги ўзаро таъсирини пасайтириш мақсадида қуйидагиларни назарда тутиш керак бўлади:

цементни кам - минимал миқдорда сарфлаб бетон таркибини саралаш;

таркибида №30 ҳисобида ошиғи билан 0,6% ишқор билан бетон 2 тайёрлаш;

бетонни минерал қўшимчалар билан тўлдирилган портландцементдан, пуццоланли портландцементдан ва шлакпортландцементдан тайёрлаш;

гидрофоб-сув юқтирмайдиган газ ажратадиган қўшимчаларни киритиш:

Потенциал реакция қўзғатувчи тўлдиргичларда бетонга натрий ва калий тузларини қўшимча сифатида киритишга рухсат берилмайди.

11-ЖАДВАЛ

| 4, 7, 8* - жадваллар бўйича муҳитнинг даражаси | Суюқ муҳитнинг агрессив таьсиридаги темир-бетон конструкцияларга бўлган талаблар агрессив таъсири |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ёриққа бардошлиликка бўлган талаблар тоифаси ва давомий бўлмаган ва давомий ёриқларнинг рухсат этилган чегаравий кенглиги1, мм арматура пўлатига нисбатан (9-жадвалга қаранг) |  |  | ҳимоя қатламининг қалинлиги камида, мм | бетоннинг сув ўтказмаслик бўйича маркаси, арматура пўлатига нисбатан (9-жадвалга каранг) |  |  |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив | 3 0,2(0,15) 3 0,15(0,1) 3** 0,15(0,1) | 3 0,15(0,10) 3 0,1(0,05) 2 0,05 | 2 0,1 1 - қўллашга рухсат йўқ | 20 30 30 | W4 W6 W6 | W6 W6 W6 | W6 W6 — |

1 Чизиқ устида - ёриққа бардошлилик талаблари категорияси, чизиқ остида ёриқларнинг очилиш кенглигининт давомий бўлмаган ва давомий рухсат элилган кенглиги.

* 8-жaдвaл бўйича суюқ муҳитнинг агрессивик даражасини фақат ҳўл ва олтингугуртли нефть ҳамда олтингугуртли мазут учунгина назарда тутилади.

* Aт-IIIС классидаги пўлатни қўллашга рухсат этилмайди.

ЭСЛАТМА. Мазкур жадвал талаблари ep ости қувур ўтказгичлари учун темир-бетон қувурларига тааллуқли бўлмайди.

2.15. Бетон аралашмасини қориштириш учун сувни ГОСТ 23732-79 талабларига мувофиқ қўллаш зарур.

2.16. Агрессив муҳитларда фойдаланиладиган темир-бетон конструкциялар бетоннинг чидамлилигини ошириш мақсадида бетоннинг ўтказувчанлигини пасайтирадиган ёки унинг кимёвий бардошлилигини, шунингдек, бетоннинг арматурага нисбатан ҳимояланиш лаёқатини оширадиган қўшимчалардан фойдаланиш маслаҳат берилади.

Бетон таркибига, жумладан, ёпиштириш, тўлдиргичлар таркибига ва қориштириш сувига қуйидаги темир-бетон конструкциялар учун хлорли тузлар киритишга рухсат этилмайди:

тортиладиган арматурали;

B-I туркуми-классига кирувчи 5мм ва ундан кам диаметрдаги симли тортилмайдиган арматурали;

нам ва ҳўл тартиб шароитида фойдаланганларида;

автоклавда ишлов бериб тайёрланганларида;

электрокоррозияга йўлиқадиганларида.

Шунингдек, хлорли тузларни бетон таркибига ва каналларни инъекция қилиш, шу билан бирга йиғма ва йиғма монолит конструкцияларнинг чок ва уланган жойларини бириктириш-яхлитлаш учун тайёрланган эритмага киритишга рухсат берилмайди:

2.17. Агрессив муҳит таъсирига йўлиққан темир-бетон конструкцияларни ҳисобини 2.03.01-84 СНиП бўйича ёриққа бардошлилик бўйича талаблар тоифасининг амалдаги меъёрларини ва ёриқларнинг рухсат берилган очилишини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш маслаҳат берилади. Бунда темир-бетон конструкцияларнинг ёриққа бардошлилик талаблари категориясига, жумладан, ёриқларнинг рухсат этилган чегаравий кенглигига қўлланаётган арматура пўлатининг туркуми назарда тутиб ва мухитнинг агрессив таъсир даражасига қараб белгилаш керак бўлади.

Газсимон ва қаттиқ агрессив муҳитларда фойдаланишга мўлжалланган конструкциялар учун бу талаблар 9-жадвалда келтирилган, суюқ агрессив, муҳитлар учун эса - 11-жадвалда келтирилган.

9-11-жадвалларда келтирилган ёриқларнинг давомий бўлмаган очилиш кенглигини аниқлашда қуйидагилар рухсат этилади:

меъёрий қийматдан 30% миқдорда шамол кучини қабул қилиш;

бир кўприксимон кран ёки осма краннинг ҳар бир кран йўлидаги кран кучини ҳисобга олиш. Бунда 2.01.07-85 СНиП да назарда тутилган кучлардан давомий бўлмаган ёриқ очилиши 2.03.01-84 СНиП ида меъёрга солинганидан ошмаслиги керак.

Эслатма. Минора, тутун мўриси, ЛЭП таянчи типидаги шамол кучи аниқлаб берувчи вазифасини ўтайдиган иншоотлар ҳисоби учун шамол кучини тўлалигича ҳисобга олиш зарур.

2.18. Арматура пўлати коррозиядан зарарланиши ҳавфи даражаси бўйича уч гуруҳга бўлинади (9 ва 10-жадваллар).

Агрессив муҳитларда фойдаланиладиган олдиндан зўриққан конструкцияларни арматуралаш учун II гуруҳга кирувчи арматура пўлати назарда тутилиши маъқулроқ бўлади.

2.19. Ҳимоя қатлами қалинлиги ва газсимон ва қаттиқ агресссия муҳитлар таъсиридаги бетон сув ўтказмаслигига бўлган талаблар 10-жадвал баён этилган, суюқ муҳитлар таъсирида эса - 11-жадвалда берилган.

2.20. Ясси плиталар, қиррали плиталар тахталари ва девор панели тахталари конструкциялари оғир ва енгил бетонининг ҳимоя қатлами қалинлигини газсимон муҳитнинг паст агрессив ва ўрта агрессив таъсири учун 15 мм га тенг қилиб, кучли агрессив таъсир даражаси учун эса арматура пўлатининг синфидан қатъий назар, 20 мм га тенг қилиб қабул қилиш керак бўлади.

Монолит конструкцияларнинг ҳимоя қалинлигини 10, 11-жадвалларда кўрсатилганидай 5 мм дан ортиқ миқдорни қабул қилиш тавсия этилади.

Олдиндан зўриққан темир-бетон конструкциялар учун ёриққа бардошлиликнинг 2-категориясидаги давомий бўлмаган ёриқлар очилиши кенглигини ҳимоя қатлами қалинлигини 10 мм оширганда 0,005 мм дан ортиқ қилиб қабул қилиш тавсия этилади.

- Паст ва ўртача агрессив таъсир даражасида руҳланган арматурани қўллашда ҳимоя қатлами қалинлигини Х5 мм га қисқартиришга ёки бетоннинг ўтказувчанлигини бир поғона оширишга рухсат этилади. Бунда бетоннинг сув ўтказмаслик маркаси W4дан паст бўлмаслиги керак.

- Ёриққа бардошлилик конструкцияларига B-I ва В-П синфига кирувчи, 4 мм дан кам диаметрдаги симларни назарда тутишга рухсат берилмайди.

2.23. Олдиндан зўриққан конструкцияларни агрессив муҳитли бинолар учун қотган бетонга арматурани тортиш усули билан тайёрлашга рухсат этилмайди.

2.24. Олдиндан зўриққан темир-бетон конструкциялар учун арматура симарқонларини сиртдан камида 2,5 мм ва ички қатламда эса 2,0 мм дан кам бўлмаган симдан қилиш назарда тутилиши керак.

2.25. Агрессив муҳитларда энли бетонлардан бетон ва темир-бетон конструкцияларни 10-11-жадвалларга кўра уларнинг сув ўтказмаслиги талабларига мувофиқ қўллашга рухсат этилади.

- Енгил бетонлар юк кўтарувчи конструкцияларини сув шимилиши 14% дан юқори бўлган ғовакли тўлдиргичларга ҳажми бўйича агрессив муҳитларда қўллашга рухсат этилмайди:

- Енгил ва ғовакли бетонлар тўсиқли конструкцияларини агрессив газсимон ва қаттиқ муҳитли ишлаб чиқариш учун 12- жадвал бўйича қабул қилиш маслаҳат берилади.

2.28. Армоцемент конструкцияларини паст агрессив газсимон ва қаттиқ муҳитларда қўллашга рухсат этилади. Газсимон муҳитда ҳимоя қатламининг қалинлиги 4 мм дан кам бўлмаслиги керак, бетоннинг сув шимилиши эса - арматура тўри ва 30 мкм.дан кам бўлмаган руҳ қопланган сим билан ҳимояланган ёки конструкциялар сатҳи III гуруҳга кирувчи лок-бўёқ билан муҳофаза қилинганда ошиғи билан 8% бўлиши зарур. Қаттиқ муҳитда кўрсатилган тадбирларга қўшимча равишда бир вақтнинг ўзида арматурани ва конструкцияни ҳимоялашни амалта ошириш маслаҳат берилади.

2.29. Бетонлаш чоғи ҳимоя қопламаси бўлмаган бириктирувни элементларнинг ўрнатиш пўлат қисмларининг ҳимоя қатлами қалинлиги ва бетоннинг сув ўтказмаслиги маркаси уланаётган конструкциялар бетонига тааллуқли талабларга мос келиши зарур.

БЕТОН ВА ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР САТҲИНИ КОРРОЗИЯДАН САҚЛАШ

2.30. Конструкциялар сатҳини ҳимоя қилишда 13-жадвалда кўрсатилган ҳолатларни назарда тутиш керак бўлади ва муҳитларнинг агрессив таъсир кўриниши ва даражасига қараб тайинланади.

2.31. Конструкцияларни лойиҳалаштиришда қуйидагиларни назарда тутиш керак:

лок-бўёқли қопламалар - газсимон ва қаттиқ муҳитлар ҳаракатида (аэрозоллар);

лок-бўёқли қалин қатламли (мастика) қопламалар - суюқ муҳитлар ҳаракатида қаттиқ агрессив муҳит билан қопламанинг бевосита тўқнаш келиши - контактда бўлиши;

елимли қопламалар-суюқ муҳитлар ҳаракатида, грунтларда қопламаларнинг сув ўтказмайдиган қатлами сифатида;

қопламалар, жумладан, полимер бетонларда - суюқ муҳит ҳаракатида, грунтларда елимли қопламаларни механик зарарланишдан ҳимояси сифатида;

кимёвий бардошли матеиаллар билан сингдириш (зичловчи) - суюқ муҳит ҳаракати таъсирида, грунтларда;

гидрофоблаш (сув юқтирмаслик) - сув ёки атмосфера ёғинлари билан даврий равишда намлаш билан, конденсат ҳосил қилиб, сатҳга лок-бўёқ қопламалар остидан грунт қатламини юпқалашга қадар ишлов бериш сифатида.

12-жадвал

| Бинодаги муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Т ў с у в ч и к о н с т р у к ц и я л а р ҳ и м о я с и г а т а л а б л а р |  |
| --- | --- | --- |
|  | Енгил бетонлардан (қалин тузилишдаги) | Цемент ёки аралаш ёпишқоқдаги автоклавда қотирилган ғовакли бетонлардан |
| Паст агрессив | Конструкцияларни оғир ёки конструкцион бетон-дан агрессив муҳит таъсиридан сақланадиган ҳимоя қатлами бўлса, рухсат этилади | Конструкцияларни арматурани махсус қоплама билан ҳимояланган ва бетон сиртини пароизоляция қилувчи лок-бўёқ билан қоплаган ҳолларда ишлатишга рухсат этилади. |
| Ўрта агрессив | Конструкцияларни аг-рессив муҳит таъсиридан сақланадиган оғир ёки енгил конструкцион бе-тондан лок-бўёқ қоплама билан ҳимояланган қат-лами бўлсагина, қўллаш-га рухсат этилади | Қўллашга рухсат этилмайди |
| Кучли агрессив | Қўллашга рухсат этилмайди | Худди шундай |

ЭСЛАТМА: 1. Оғир ёки енгил конструкциявий бетондан қилинган ҳимоя қатлами сув ўтказмаслик бўйича маркаси 10-жадвал талабларига мувофиқ келиши керак.

2. Агрессив муҳит биноларнинг намлиги ёки ҳўллик тартиби ҳамда углекислий гази -карбонат ангидрид мавжудлиги билан таърифланадиган иморат ва иншоотларда лок-бўёқ ҳимоясиз енгил бетон конструкцияларни қўллашга рухсат этилади, ғовакли бетонларда эса - паст агрессив муҳитлар учун ҳимоя билан рухсат этилади. Қопламалар гуруҳи 13-жадвалда келтирилган.

2.32. Лок-буёқли, елимли қопламаларни уларнинг ҳимоя хоссаларига кўра тўрт гуруҳга бўлинади (қопламалар гуруҳининг ҳимоя қилиш хоссалари биринчидан тўртинчига кўтарилади).

Темир-бетон конструкция сатҳини ҳимоялаш учун фойдаланиладиган лок-бўёқ материаллари 3-маълумот иловасида келтирилган.

Ёриққа бардошли лок-бўёқли қопламаларни, деформациялари 9-11-жадвалларида кўсатилгани каби ёриқларнинг чегаравий очилиши билан борадиган конструкциялар учун назарда тутиш керак бўлади.

Суюқ агрессив муҳит билан мулоқотда бўладиган темир-бетон конструкциялар сатҳини ҳимоялаш учун лок-бўёқли қалин қатламли (мастикали), елимлик қопламалар 4-маълумот иловасида келтирилган. Лок-бўёқли қопламаларни, ўрама, лист материалларини, шунингдек, герметиклар композициясини битум негизида суюқ органик муҳитларда (мой, нефть маҳсулотлари, эритувчилари) қўллашга рухсат этилмайди.

2.33. Бетон ва темир-бетон пойдеворлари ва иншоотлари тагини ҳимоя қилиш учун агрессив муҳитга чидамли ихоталаш қурилмасини назарда тутиш керак бўлади.

2.34. Агрессив грунт суви ва грунт билан тўқнаш келадиган мулоқотда бўладиган ер ости бетон ва темир-бетон конструкцияларнинг ёнбош сиртларини тавсия қилинган 5-иловасига мувофиқ грунт сувларининг кўтарилиш эҳтимоли ва уларнинг иншоотни фойдаланишга топшириш жараёнида агрессивлигини ҳисобга олган ҳолда ҳимоя қилиш керак бўлади.

Грунтларда сувда эрийдиган тузлар 1% дан ортиқ бўлса, ўртача ҳаво даражаси энг иссиқ ойда 25С дан ортиқ, ҳавонинг ўртача нисбий ойлик намлиги камида 40% бўлганда пойдеворлар-фундаментларнинг бутун сатҳини гидроизоляция-сувдан ҳимоялаш қурилмасини албатта назарда тутиш зарур.

| Муҳит | Муҳитнинг агрессив оддий таъсир даражаси | Қопламалар гуруҳи (чизиқ устида) ва қоплама қалинлиги мм (чизиқ остида) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л о к – б ў ё қ л и |  | елимланган | қопланган |
|  |  | қалин | қатламли (мастикали) |  |  |
| Газсимон, қаттиқ | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив | I*II 0,1-0,15 III** 0,15-0,2 IV 0,2-0,25 | — — — | — — — | — — — |
| Суюқ | паст агрессив ўрта агрессив кучли агрессив | — — — | II 1,0-1,5 III 1,5-2,5 IV 2,5-5,0 | — III – IV IV | II II IV |

1 Қалинлик қопламанинг ҳамма элементини ўз ичига олади.

* I ва II гуруҳларга кирадиган қопламаларни пардозлашга талаблари бўлгандагина қўллаш тавсия этилади.

** III rypyҳгa кирувчи қопламаларни В гуруҳидаги газлар бўлганда ҳамда биноларнинг нам ва ҳўл тартибида (ёки нам зонада), шунингдек, енгил ва ғовакли бетонлардан қилинган тўсувчи консгрукцияларининг ички сатҳини ҳимоялашда қўллаш маслаҳат берилади.

2.35. Суюқ агрессив муҳит мавжуд бўлса, металл колонна-устун ва асбоб-ускуналар остидаги бетон ва темир-бетон фундамент-пойдеворлар, шунингдек, полга туташ бошқа конструкцияларнинг сатҳи участкалари кимёвий бардошли материаллар билан камида 300 мм баландликда пол юзасидан ҳимоя қилиниши керак. Пойдеворларга мунтазам равишда суюқликларнинг ўртача ва кучли агрессив таъсир кўрсатиш ҳолларида таглик қурилмасини албатта назарда тутиш керак бўлади. Конструкциялар участкаларининг технологик тадбирлар билан ҳам олдини олиб бўлмайдиган агрессив суюқликларнинг қуйилиши ёки сачраши ҳолларида қўшимча маҳаллий елимли қопламалар ва бошқа қопламалар билан қопланган бўлиши зарур.

2.36. Ер ости коммуникацияларнинг бетон ва темир-бетонга нисбатан агрессив суюқликларини ташувчи қувурлари каналлар ёки туннелларда жойлаштирилиши ҳамда мунтазам текшириб туриш мумкин бўлиши керак.

Агрессив суюқлик ташувчи лоток-новлари, чуқурликлар олди, коллекторлар иморатлар пойдеворларидан, устунлардан, деворлар, ускуналари остидаги пойдеворлардан камида 1 м олисликда бўлиши керак.

2.37. Қоқиладиган титратиб ботирадиган қозиқларнинг юзаси механик мустаҳкам қопламалар билан ёки ботириш жараёнида ҳимоявий хоссаларини сақлай олувчи шимдириш билан ҳимояланган бўлиши зарур. Бунда бетон ва қозиқни сув ўтказмаслиги бўйича W6 дан паст бўлмаган маркани қабул қилиш керак бўлади.

Қозиқларнинг юзасини лок-бўёқ билан (мастика) қоплаш ёки шимдириш билан ҳимоялашда қоқиладиган қозиқларнинг юк кўтариш лаёқатини синаб кўриш йўли билан аниқлаш тавсия этилади.

2.38. Юзасини ҳимоя қилиш мушкул бўлиб қолган конструкциялар учун (бурғулаш қозиқлари, “грунтдаги девор” усули билан олиб борилувчи конструкциялар ва бошқ.) цементлар, тўлдиргичларнинг махсус турларининг бошланғич ҳимоясини қўллаш ҳамда бетон таркибини саралаш билан, бетоннинг чидамлилигини оширувчи қўшимча киритиш ва ҳ.к. йўллар билан ҳимоя қилинади.

2.39. Тўсувчи конструкцияларнинг деформацион чокларида руҳланган, зангламайдиган пўлат компенсаторларни ёки полиизобутилен ёки бошқа материалларни назарда тутиш ҳамда уларни кимёвий бардошли мастика билан зичлаб мустаҳкамлаган ҳолда ўрнатиш зарур. Деформацион чок конструкциясида ундан агрессив муҳитнинг томиши эҳтимолини йўқ қилиши керак. Тўсувчи конструкцияларни бириктириш жойлари ва чокларини герметизация қилишда герметиклар тирқишларини тўлдириш йўли назарда тутилиши керак бўлади.

2.40. Темир-бетон конструкцияларнинг необетонлаштирадиган пўлат ўрнатиш қисмлари ва бириктирувчи элементларини коррозиядан ҳимоя қилишда қуйидагиларни назарда тутиш керак:

қуруқ ва мўътадил намлик тартибидаги биноларда муҳитнинг ноагрессив ва паст агрессив таъсир даражасида лок-бўёқ қоплаш (3-маълумот иловасида);

муҳитнинг ноагрессив ва паст агрессив таъсири даражасида нам ёки ҳўл тартибдаги биноларда металл қопламалари (руҳ ва алюминий билан) қоплаш;

муҳитнинг ўртача ва кучли агрессив таъсир даражасида комбинация қилинган - бирга қўшилган қопламалар (металлашган қатлами бўйича лок-бўёқ ишлатиш) қоплаш.

Бир-бирига тегиб турадиган текисликда пармалаб бирлаштирилган ўрнатиш қисмлари ва бириктирувчи элементларга ҳимоя қопламалар қопламасликка рухсат берилади.

2.41. Атмосфера намлигига, конденсат, саноат сувлари таъсирига йўлиқувчи ташқи тўсувчи конструкцияларнинг туташ жойларида ўрнатиш қисмлари ва бириктирувчи элементлари муҳитнинг агрессив таъсир даражасидан қатъий назар, металл ёки комбинация қилинган қопламалар билан ҳимоя қилинган бўлиши керак.

2.42. Уларда эксплуатация пайтида қопламаларни қайта тиклаш имконияти тўла бўлган бирлаштирувчи элементлар ва ўрнатиш қисмларининг юзасини ҳимоялашда, муҳитнинг агрессив таъсир даражасидан қатъий назар, лок-бўёқ қопламалари назарда тутилиши зарур.

2.43. Конструкцияга муҳитнинг кучли агрессив таъсир кўрсатишида комбинация қилинган қопламалар (руҳ ва алюминий асосида металл остидан қоплаш) бардошли чиқмаса, унда темир-бетон конструкцияларнинг необетонлаштирадиган ўрнатиш қисмлари ва бириктирувчи элементлари мазкур муҳитга кимёвий бардошли бўлиши назарда тутилиши зарур.

2.44. Автоклавда қотирилган бетон конструкцияларнинг ўрнатиш қисмларини ҳимоя қилиш учун алюминий қопламаларни назарда тутиш керак бўлади.

Шу билан бирга таркибида олтингугурт гази ва серовород-водород сульфид сақланган агрессив газсимон муҳитидаги бино ва иншоотлар конструкцияларнинг ўрнатиш қисмлари ва бириктирувчи элементлар ҳимояси учун алюминий қопламаларни ишлатиш маслаҳат берилади. Бетон билан мулоқот бўладиган ўрнатиш қисмларига алюминий қоплаш устига конструкцияларни бетонлашгача яна қўшимча равишда ҳимоявий қайта ишланиши лозим.

2.45. Комбинация қилинган металлизацион қопламалар ва металлизацион қатлам қалинлиги руҳ ва алюминий қопламалар учун камида 120 мм бўлиши зарур.

Қайноқ руҳлаб олинадиган руҳ қопламалар қалинлиги камида 50 мкм бўлиши, гальваник усулда эса - камида 30 мкм бўлиши керак.

Эслатма 120 мкм.дан ортиқ алюминий қопламалар қалинлигида пармалаш олдидан ўрнатиш қисмларидан пармалаш чоки югуртириладиган жойдан қоплама кўчириб ташланиши маслаҳат берилади.

2.46. Бетон ва темир-бетон конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилишда мазкур меъёрларда назарда тутилган тадбирлар ёрдам бермаган ҳолларда кимёвий бардошли бетон конструкциялар - полимербетон ёки кислотага бардошли бетонларни қўллаш керак бўлади.

ПОЛЛАР

2.47. Полни гидроизоляция қилиш—сувдан ихоталаш учун полга суюқ мушит таъсирининг интенсивлиги ва бу муҳитларнинг агрессив таъсир даражасига қараб танлаш керак бўлади.

Интенсивлиги кичик ва агрессив таъсир даражаси суст бўлса, унда бўяш изоляцияси назарда тутилиши зарур.

Суюқ муҳитнинг ўртача ва катта интенсивлиги, таъсир даражасининг пат агрессивлигида ёки кичик интенсивликда муҳитнинг ўртача ва кучли агрессив таъсир даражасида битум—қатрон асосида ўрама материаллардан ёки ўрама ва тахтасимон полимер материаллардан тайёрланадиган ёпиштириладиган изоляция назарда тутилиши керак бўлади.

Суюқ муҳитнинг катта интенсивлигида, кучли агрессив таъсир даражасида кучайтирилган ёпиштирилган изоляция назарда тутилиши зарур. Кучайтирилган изоляцияни, шунингдек, масофадаги каналлар ва оқар лоток-новлар остидан уни ҳар томонга 1 м масофада назарда тутилиши керак.

Полларни ҳимоялаш учун материаллар тавсия қилинган 6 ва 7-иловаларда келтирилган.

Поллардан ювиш сувлари ва технологик агрессив эритмаларни оқизиш учун текшириб кўриш ва таъмирлаш мумкин бўлган, уларни тўғри чизиқли участкалардан максимал узунликдаги оқар канал ва ариқлар назарда тутилиши зарур.

2.48. Грунтда полларни лойиҳалаштиришда ўртача ва кучли агрессив таъсир даражасида ўртача ва катта интенсивлик ҳолларида қўшимча равишда грунт сувларининг мавжудлиги ва уларнинг сатҳидан қатъий назар, остидан тўшама изоляциясини назарда тутиш керак бўлади.

2.49. Пол сатҳида ёки юқорида мўлжалланган ускуналар остидаги пойдеворлар, пол конструкцияси билан ягона яхлит гидроизоляцияга эга бўлмоғи зарур. Бутунликни сақлаш мақсадида компенсаторлар мосламасини ёки шунга ўхшаш тадбирларни назарда тутиш тавсия этилади.

ТУТУН, ГАЗ ТУТУНЛАРИ ВА ВЕНТИЛЯЦИЯ МЎРИЛАРИ (ДУДБУРОНЛАР), ҲАЖМЛИ ИНШООТЛАР ВА ҚУВУРЛАР

- Агрессив газсимон ички муҳитли темир-бетон қувурлар учун мустаҳкамлиги класси-туркуми бўйича ВЭО дан паст бўлмаган бетонни, совуқда бардошлилиги бўйича—камида F200 маркасини, сув ўтказмаслиги бўйича камида W8 ни қўллаш маслаҳат берилади.

- Агрессив газсимон муҳитли, таркибида олтингутурт қоришмасини сақлаган тутун ва газ темир-бетон мўрилари учун албатта сульфатга бардошли портландцемент бетонини ёки сульфатга бардош бера оладиган минерал қўшимчали портландцемент бетонини қўллаш зарур. Клинкери таркибидаги уч кальцийли алюминати С3А 7% дан ошмайдиган минерал қўшимчали портландцементларни қўллашга рухсат этилади.

- Мўри бетони учун тўлдиргичлар сифатида тоғ жинсларидан сара шағал ва кварцли ёки дала шпатига оид минералларни қўллаш керак бўлади.

2.53. Темир-бетон за газ мўриларининг стволлари-танасининг ички юзасини ҳимоя қилиш, шунингдек, бурканиш зоналари участкаларининг ташқи юзасини ҳимоялашни 80 о гача температурада лок-бўёқ қопламалар агрессив таъсир муҳитларининг даражасига қараб, 13-жадвалга ва 3-мажбурий иловага мувофиқ бажариш керак бўлади.

- Конденсат ҳосил бўлиши мумкин бўлган мўрилар ва пойдеворлар стволларининг участкалари мастика ёки қисқич билан суваш мосламаси билан елимлаб ҳимояланган бўлиши зарур.

- Тутун мўрилари-дудбуронларни футеровка қилиш—чидамли ашё билан суваш учун кислотага бардошли ёки кислотабардош қоришма ёки эритма солинган лой ғишт ишлатиш тавсия этилади.

Газ-тутун мўриларини футеровка қилиш учун албатта кислотага бардошли қоришмага солинган кислотага бардошли ғиштни қўллаш зарур.

Темир-бетон вентиляция мўриларини футеровка қилиш учун андозавий кислотага бардошли керамика ва кислотага бардошли полимер ёки кислотабардош қоришмага солинган ғишт қўлланиши зарур.

2.56. Мўрилар пойдеворлар ва газ чиқиндилари мўриларининт ташқи сатҳини ҳимоя қилиш ер ости конструкцияларини корррозиядан сақлаш талабларига мувофиқ назарда тутилиши керак бўлади.

2.57. Ҳажмли иншоотлар ва ер ости қувурлари учун суюқ муҳитлар таъсири даражасини 5-8-жадвалларга биноан аниқланади.

Нефть ва нефть маҳсулотари сақланадиган резервуарларнинг тублари ва деворлари ички юзаси учун ишланмаган хом нефть ва мазут конструкцияларига таъсирни худди ўрта агрессив сингари, мазутга, дизель ёнилғисига ва керосинга худди паст агрессив сингари баҳолаш керак бўлади. Резервуарларнинг ички юзасини қоплаш учун санаб ўтилган суюқликлар таъсирини худди паст агрессив сингари баҳолаш лозим.

2.58. Ҳажмли иншоотларнинг темир-бетон конструкцияларига бўлган талаблар муҳитнинг агрессив таъсири даражасига қараб 11-жадвали бўйича қабул қилинади.

Ҳажмли иншоотларда нефтъ ва нефть маҳсулотлари учун сув ўтказмаслик бўйича камида W8 маркали бетон қўлланиши зарур.

2.59. Ҳажмли иншоотлар конструкцияларининг ички юзасини коррозиядан сақлаш усулларини 13-жадвал ва 4-маълумот иловасига биноан қабул қилиш керак бўлади.

- Грунтга чуқурлаштириб киритилган ҳажмли конструкциялар, темирбетон юзасига грунт нами киришини истисно қиладиган ташқи гидроизоляцияга эга бўлмоғи зарур.

- Ер ости қувур ўтказгичларининг темир-бетон қувурларини коррозиядан сақлашнинг таркибида грунтлардан сув тортишида ёки грунт сувларида (ГОСТ 9.015-74*) хлорионлар сақланишида электрокимёвий усуллар билан ҳимоя қилиш керак бўлaди, қуйидагича мг/л:

виброгидропрессланган қувурлар учун (ГОСТ 12586.1-83*) 500 дан ортиқ, пўлат ўзакли қувурлар учун сув ўтказмаслик бўйича W4 маркали бетоннинг ҳимоя қатлами ва 0,1 мм ёриқнинг очилиши рухсат этилган кенглигида 300 дан ортиқ; сув ўтказмаслик бўйича камида W4 маркали бетоннинг ҳимоя қатлами ва ёриқнинг очилиши рухсат этилган 0,2 мм даги кенглиги 150 дан ортиқ.

Лойиҳалаштириш электрокимёвий ҳимоя борасида албатта темир-бетон қувурлари металли бўйича узлуксиз электр ўтказилишини таъминловчи тадбирларни назарда тутиш зарур.

ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЭЛЕКТРКОРРОЗИЯДАН САҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ

2.62. Электрокоррозиядан ҳимояланишда қуйидаги жиҳатлар назарда тутилиши керак:

доимий ток мосламасидан адашган токларнинг қуйидагилар учун мавжудлиги;

электролиз бўлимларининг бино ва иншоотлари темир-бетон конструкциялари учун;

рельс нақлиётининг доимий токдаги электрлашган иншоотлари конструкциялари учун;

қувур ўтказгичлар, коллекторлар, пойдеворлар ва бошқа узунликдаги ер ости конструкцияларининг бегона манбадан ток майдонида жойлашган бинолар ва иншоотлар учун;

ўзгарувчан ток таъсири остида темир-бетон конструкциялардан ерга уланган мосламалар сифатида фойдаланишда.

2.63. Адашган токлардан коррозияга учраш ҳавфини арматура потенниалининг катта-кичиклиги, миқдори бўйича белгилаш тавсия этилади - бетон ёки арматурадан токнинг чиқиб кетиш зичлиги бўйича аниқланади. Ҳавф кўрсаткичлари 14-жадвалда келтирилган.

2.64. Электролиз бўлимлари бино ва иншоотларининг темир-бетон конструкцияларининг ҳолати ва рельс нақлиётининг доимий токидаги электрлашган темир-бетон конструкциялари ҳавфлилиги олдиндан маълум ҳисобланади, шу туфайли бу конструкцияларни лойиҳалаштириш пайтида мажбурий тарзда электркоррозиядан сақланиш тадбирларини назарда тутиш керак.

Бегона манба токи майдонида жойлашган ер ости темир-бетон конструкцияларни электркоррозияга йўлиқиш ҳавфи ва уларни электркоррозиядан ҳимоя қилиш зарурияти ҳисоб-китоб асосида ёки адашган токларнинг грунтда кучланишини электр ўлчови ёки яқин-атрофда ўхшаш темир-бетон конструкцияларнинг йўқлиги билан белгиланиши керак.

2.65. Ер ости қурилмалари сифатида фойдаланиладиган конструкциялар учун ўзгарувчан токнинг саноат частотаси коррозияси ҳавфи, грунтдаги ер ости конструкцияларининг арматуралари ташқари юзасидан узоқ оқиши, токнинг зичлиги 10 мА/дм3 дан ошиши билан аниқланади.

2.66. Темир-бетон конструкцияларни адашган ток коррозиясидан ҳимоя қилиш усулларга қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

I - адашган токлар манбаларида бажариладиган токлар чиқиши кетишини чеклаш;

II - темир-бетон конструкцияларда бажариладиган пасс ҳимоя;

III - агарда пассив ҳимоянинг иложи бўлмаса ёки етарли бўлмаса темир-бетон конструкцияларда бажариладиган актив (электркимёвий ҳимоя).

Электролиз бўлимларидаги бино ва иншоотларнинг темир-бетон конструкцияларини ҳамда рельс нақлиётининг доимий токидаги электрлашган иншоотларини лойиҳалаштиришда I ва II гуруҳларга кирувчи электрокоррозиядан сақланиш усулларини назарда тутиш керак бўлади.

2.67. Электролиз бўлимларидаги бинолар ва иншоотлар, темир-бетон конструкциялар ҳамда рельс нақлиётининг доимий токидаги электрлашган иншоотларнинг пассив ҳимояси қуйидагилар билан таъминланиши зарур:

сув ўтказмаслик бўйича бетон маркасини қўллашда W6 дан кам бўлмаслиги керак;

бетоннинг электрга қаршилигини пасайтирувчи қўшимчалар қўшилган бетонни, жумладан, коррозияга мойил пўлатни ишлатмаслик;

бетоннинг ҳимоя қатлами қалинлигини камида 20 мм, мулоқот тармоқ таянчи учун эса камида 16 мм белгилаш;

олдиндан кучланган конструкциялар учун ёриқларнинг очилиш кенглигини ошиғи билан 0,1 мм да ва одатдаги конструкциялар учун эса ошиғи билан 0,2 мм да чеклаш.

2.68. Бегона манба токи майдонидаги конструкциялар бетонида хлорли тузлар қўшимчасини юборишга рухсат этилмайди, олдиндан кучланган, Ат-IY, At-Y, A-Y ва A-YI туркумидаги пўлатлар билан арматураланган конструкциялар бетонига эса—хлорли тузлар, нитрат ва нитритлар қўшимчаларини юбориш ман этилади.

2.69. Электролиз бўлимлари бино ва иншоотларини электркоррозиядан сақлаш учун қуйидагиларни назарда тутиш тавсия этилади:

электролизерларга ҳизмат кўрсатиш учун темир-бетон ораёпмаларда, ер ости темир-бетон конструкцияларда электроизоляцион чоклар қурилмасини;

электр кўтарувчи жиҳозларга (таянч, электролизерлар остидаги тўсин ва пойдеворлар, шина ўтказгичлар остидаги таянч симёғочлари, таянч тўсинлари ҳамда электролизерлар билан туташ жиҳозлар остидаги пойдеворлар) ёнма-ён конструкциялар учун полимер бетонни қўллаш, электролиз бўлимларида сув эритмаларини қўллаш;

конструкцияларга эритма тўкилиб кетишининг олдини олиш тадбирлари (ҳимоя соябони қурилмасини ўрнатиш ва ҳ.к.);

пойдеворлар юзасини ер ости конструкцияларини коррозиядан сақлаш учун тавсия қилинган қопламалар билан ҳимоя қилиш;

агарда пойдеворлар грунт, каналлар, новлар ва бошқа конструкциялар бошқа электролиз бўлимлари сув эритмалари сатҳи билан баравар ёки паст ўрнатилган бўлса, унда электролизерлар остидаги пойдеворларни пўлат билан арматуралашга рухсат этилмайди.

2.70. Рельс транспорти иншоотларининг темир-бетон конструкцияларини электрокоррозиядан сақлашда мулоқот тармоғи занжири ерга уланганда ва мулоқот тармоғининг кўприк, эстакада, тоннель ва бошқа конструкция элементларига қисмларни маҳкамлаганда камида 10000 Ом электр қаршилигини таъминловчи электрдан изоляция қилувчи қисмлар ва мосламаларни назарда тутиш керак бўлади:

2.71. Темир-бетон конструкциялардан ерга улаш мосламалари сифатида фойдаланиш жараёнида конструкциянинг барча элементларининг арматураларини (шунингдек, электр технологик ускуналарни бирлаштириш учун ўрнатиш қисмлари) узлуксиз электр токи тармоғида металл бўйлаб арматуралар ёки конструкцияларнинг бир-бирига тегиб турадиган ўрнатиш қисмларини пайвандлаш йўли билан бирлаштиришни назарда тутиши керак бўлади. Бунинг устига конструкция иши ҳисоб жадвали ўзгариши мумкин эмас.

2.72. Ўртача ва кучли даражадаги агрессив таъсирга учрайдиган темир-бетон пойдеворлардан, ерга уловчи сифатида фойдаланишга, шунингдек, темир-бетон конструкцияларидан доимий электр токида ишлайдиган электр қурилмаларини ерга улашга рухсат этилмайди.

14-ЖАДВАЛ

| Конструкциялар | Анодли ва белги-ўзгарувчан зоналарда ҳавфнинг асосий кўрсаткичлари1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бино ва иншоотлар | мис-сульфат электрод нисбати бўйича потенциал арматура-бетон, В | арматурадан ток чиқиш зичлиги, мА/дм2 |
| Ер остидаги | 2.62-бандда кўрсатилганича таркибида 0,2 г/л* грунт сувида CL нинг сақланиши | ошиғи б-н 0,5 | ошиғи б-н 0,6 |
| Ер устидаги | электролиз бўлимлари эритиш, рельс нақлиёти саноат иншоотлари сув эритмалари электролиз бўлимлари | о. 0,5 о. 0,0 | о. 0,6 о. 0,6 |

1 Келтирилган кўрсаткичлар 2.67-бобда кўрсатилгандан ошиқ бўлмаган кенгликда ёриқлар очилган конструкциялардаги арматураларни ҳимояланган шартдагина ҳақиқийдир 2.67-бобда кўрсатилгандан ошиқ ёриқлар очилган бетоннинг ҳимоя қатламининг мавжудлигида электркоррозия ҳавфи кўрсаткичларини ГОСТ - 9.015-74* бўйича қабул қилиш керак бўлади.

* Грунт сувларида хлор ионларининг сақланиши ГОСТ 9.015-74* гa мувофиқ аниқланиб ишлаб чиқилади.

15-ЖАДВАЛ

| Конструкциялардан фойдаланиш шартлари | Ёғоч конструкциялар ва уларнинг элементлари | Намланиш табиати | Бинонинг нам режимида биологик агентларнинг агрессив таъсир даражаси (чизиқ остида) ёки нам зонада (чизиқ остида) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қуруқ, нормал қуруқ, нормал | нам, ҳўл нам |
| Бино ичида ёки бостирма остида | Юк кўтарувчи элемент боғламалар, сарровлар, муҳит ички пардеворлар, деворлар, осма шифтлар элементлари ва бошқ. | Газсимон | Ноагрессив | Паст агрессив |
|  | Конструкциянинг таянч элементлари, бошқа материаллар, пол тўсинлари, пол тахтаси, дераза ва эшик блоклари тўсувчи пойпеш элементи конструкциялари билан кесишиш жойлари | Вақти-вақти билан намлаш ва музлаш | Ўрта агрессив |  |
|  | Юк кўтариш конструкция элементлари, боғламалар, пол тўсинлари, тўсувчи конструкциялар қоплама. | Конденсацион намланиш | Ўрта агрессив |  |
|  | Плита қопламалари, тўсувчи конструкциялар синчи | Худи шундай | Кучли агрессив |  |
| Очиқ ҳавода | Очиқ иншоотларнинг юқори қисми, томнинг очиқ элементлари, кўприк элементлари | Атмосфера ёғини | Ўрта агрессив |  |
|  | ПЭП таянчи, симёғочлар, қозиқлар, кўприк элементлари | Грунт билан контактда | Кучли агрессив |  |
|  | Соҳил иншоотлари конструкциялари, градирня сув совитиш иншооти | Сувнинг ўзгарувчан сатҳи зонаси | -“- |  |

3. ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАР

3.1. Ёғоч конструкцияларга биологик агентлар-дарахтни емирувчи замбуруғлар ва бошқалар ёғоч ўзагини биологик коррозияга йўлиқтириб, агрессив таъсир кўрсатади, шу билан кимёвий агрессив муҳитлар (газсимон, қаттиқ, суюқ) ёғоч ўзагини кимёвий коррозияга олиб келади.

3.2. Ёғочга биологик агентларнинг агрессив таъсир даражасини 15-жадвал бўйича қабул қилиш керак бўлади.

Ёғочдан қилинган конструкцияларга кимёвий агрессив муҳит таъсири даражаси қуйидагича келтирилган:

газсимон - 16-жадвалда, қаттиқ - 17-жадвалда, суюқ ноорганик муҳитлар – l8-жадвалда, суюқ органиклари - 19-жадвалда келтирилган.

3.3. Ўрта ва кучли таъсири бўлган кимёвий муҳитларда фойдаланиш учун ёғоч конструкцияларни лойиҳалаштиришда биологик агентларнинг таъсир ҳаракати ҳисобга олинмайди.

3.4. Бино ва иншоотларнинг конструктив қарорлари ёғоч конструкцияларни кўриб туриш ҳамда ҳимоя қопламаларини қайта тиклашга имконият бера олиши керак.

3.5. Агрессив таъсирнинг ўрта ва кучли таъсири остида кимёвий муҳитларда фойдаланишга мўлжалланган ёғоч конструкциялар учун қуйидаги қўшимча талабларни назарда тутиш зарур:

конструкцияларни тайёрлаш учун игнабаргли нав дарахт (қарағай, қорақарағай ва бошқ.) ёғочини қўллаш;

конструкция элгементларини феноль, резорцин ва феноль-резорцинли елимлар билан ёпиштириш;

Юк кўтарувчи конструкцияларни яхлит кесимдаги элементлардан (ёпиштирилган, бруслардан қилинган) лойиҳалаштириш.

Тўсувчи конструкциялар сифатида елимланган фанер панелларни қўллаш керак бўлади. Тахтадан ясалган том ёпмаси тўшамаси ва девор панеллари қопламасини уларни коррозиядан сақлаш талабларини таъминлаган шарт билан қўллашга рухсат этилади.

3.6. Конструкцияларни минимал - энг оз миқдордаги бирлаштирувчи металл қисмлари ва кимёвий бардошли материалларни (полимерлар билан модификация қилинган ёғоч, шишапласластиклар ва бошқ.) қўллаш билан бирга лойиҳалаштириш керак бўлади. Бирлаштирувчи металл қисмларни қўллашда уларни коррозиядан сақлаш тадбирлари ҳам назарда тутилиши керак.

3.7. Ёғоч конструкцияларни биологик агентлар қўзғаган коррозиядан сақлаш деганда антисептика, консервация қилиш, лок-бўёқ материаллар билан қоплаш ёки юзасини комплекс таъсир қилувчи таркибий моддаларга шимдириб олиш кўзда тутилади. Кимёвий агрессив муҳитлар таъсир қилганида конструкцияларни лок-бўёқ материаллари билан қоплашни ёки юзасини комплекс таъсир қилувчи таркибий моддаларга шимдириб олиш керак бўлади.

3.8. Биологик агентлар қўзғаган ёғоч коррозиядан ҳимоя қилиш усуллари 2-жадвалда келтирилган.

Газсимон, қаттиқ ва суюқ муҳитлар олиб келган ёғоч конструкцияларни коррозиядан сақлаш усуллари 21-жадвалда келтирилган.

Ёғочни ҳимоя қилиш учун лок-бўёқ материаллари рўйхати 8-маълумот иловасида келтирилган.

Ёғочни антисептика ва консервация қилиш учун моддалар рўйхати 9-маълумот иловасида келтирилган.

Ёғоч сиртини шимдириб олиш учун комплекс таъсир қилувчи моддалар рўйхати 10-маълумот иловасида келтирилган.

16-ЖАДВАЛ

| Бинонинг нам режими | Газ гуруҳи (1-мажбурий иловага қаранг) | Ёғочга газсимон агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- |
| Намлик зонаси |  |  |
| Қуруқ | A | Ноагрессив |
| қуруқ | B | “ |
|  | C | “ |
|  | D | Паст агрессив |
| Нормал | A | Ноагрессив |
| нормал | B | “ |
|  | C | Паст агрессив |
|  | D | Ўрта агрессив |
| Нам ёки ҳўл | A | Ноагрессив |
| нам | B | Паст агрессив |
|  | C | “ |
|  | D | Ўрта агрессив |

ЭСЛАТМА: 1. Сиртида конденсат ҳосил бўлиши рухсат этилган иситиладиган консрукциялар учун агрессив таъсир даражаси нам ёки ҳўл режимдаги бинолардаги конструкциялардаги каби белгиланади.

2. Газсимон муҳитда бир қанча агрессив газ мавжуд бўлса муҳитнинг агрессив таъсир даражаси янада агрессив газ бўйича аниқланади.

17-ЖАДВАЛ

| Бинонанинг нам режими Намлик зонаси | Сувда1 қаттиқ муҳитнинг эрувчанлиги ва уларнинг гигроскопиклиги | Ёғочга қаттиқ муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- |
| Қуруқ қуруқ | Оз эрийдигани Яхши эрийди, оз гигроскопик Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив “ Паст агрессив |
| Нормал Нормал | Оз эрийдигани Оз эрийдигани, оз гигроскопик Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив Паст агрессив “ |
| Нам ёки ҳўл Нам | Оз эрийдигани Яхши эрийди, оз гигроскопик Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив |

Янада кенг тарқалган эрувчан тузлар ва уларнинг таърифлари 2-маълумот иловасида келтирилган.

18-ЖАДВАЛ

| Муҳит | Концентрация, % | Ёғочга ноорганик суюқ муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Муҳит | Концентрация,% | Ёғочга ноорганик суюқ муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кислота: |  | Ўрта агрессив |
| Сув: |  |  | сульфат | о.5 дан 10 гача |  |
| дарёники | — | Ноагрессив | азот | о.5-10 |  |
| кўлни | — |  | хлорид | 5 гача |  |
| денгиз | — |  | фосфат | ошиғи б-н 10 |  |
|  |  |  | Аммиак | о.5-10 |  |
|  |  |  | Ишқор | 2 гача ва о.30 |  |
| Кислота: |  | Паст агрессив | Кислота: |  | Кучли агрессив |
| фосфат | 10 гача |  | сульфат | ошиғи б-н 10 |  |
| сульфат | 5 гача |  | азот | ошиғи б-н 10 |  |
| азот | 5 гача |  | хлорид | ошиғи б-н 5 |  |
| Аммиак | 5гача |  | Ишқор | о.2 дан 30 гача |  |

1 Муҳитнинг 45-50° С да агрессив таъсир даражаси бир поғонага ошади.

19 — ЖАДВАЛ

| Муҳит | Ёғочга органик суюқ муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Муҳит | Ёғочга органик суюқ муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть ва нефть | Ноагрессив | Органик | Паст агрессив |
| маҳсулотлари |  | кислота эритма: |  |
|  |  | сирка, лимон, |  |
|  |  | шовул ва ҳ.к. |  |
| Мойлар: | -"- |  |  |
| минерал, |  |  |  |
| ўсимлик, жонивор |  | Эритмалар: | “ |
|  |  | бензол, ацетон |  |

| 15-жадвал бўйича агрессив таъсир даражаси | Ёғоч конструкциялар ва уларнинг элементлари | Ҳ и м о я |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Антисептикалаш қопламаси | консервация | ҳимоя |
| Ноагрессив | Юк кўтарувчи елимланмаган ва елимланган конструкциялар элементлари, қозиқлар, сарровлар, ички пардевор элементлари, осма шифтлар деворлари | Ҳ и м о я с и з |  |  |
| Паст агрессив | Юк кўтарувчи елимланган ёғоч конструкциялар, тўсувчи конструкциялар қопламалари | — | — | Намбардош лок-бўёқ қоплама намбиоҳимоя шимдириш таркиби |
|  | Юк кўтарувчи елимлан- Маган конструкция элементлари, тўсувчи конструкциялар синчлари қоришмалар б-н ишлов бериш | Сувда эритилган антисептиклар б-н антисептиклаш ёки антисептик | — | — |
| Ўрта агрессив | Юк кўтарувчи елимланган конструкциялар элементлари, сарровлар | — | — | Намга бардошли лок-бўёқ қопламалар намбио-ҳимоявий шимдириш таркиби |
|  | Тахтанинг кўндалангига кесилган жойлари, таянч элементлари, ташқи девор-лар билан кесишган жойлар тўсувчи конструкциялар қопламалари | Сувда эритилган антисептиклар б-н антисептиклаш ёки антисептик қоришмалар билан ишлов бериш | — | Намбардош лок-бўёқ қопламалар |
|  | Юк кўтарувчи елимланган конструкциялар,нимтўсинлар,пол тахталари, дераза ва эшиклар блоклари қутилари, боғламалар, сарровлар, тўсув-чи конструкция синчлари, очқи иншоотларнинг юқори бинолари, том ёпмасининг очиқ элементлари, кўприк элементлари | Ювилиши қийин сувда эритилган антисептиклар б-н антисептиклаш ёки антисептик қоришмалар б-н | — | — |
| Кучли агрессив | Қоплама плиталари элементи тўсувчи конструкциялар синчлари | — | Ювилиши қийин сувда эриган анти-септиклар б-н консервация қилиш | — |
|  | ЛЭП таянчлари, қозиқлар, кўприклар элементлари, градирнялар (сув совитиш иншооти) | — | Мойли ёки ювилиши қи-йин сувда эритилган антисептиклар б-н консерва-ция қилиш | — |

20-жадвал

1 Ювилиши қийин антисептиклар асосида тайёрланган антисептиклар қоришмасини қўллашга рухсат этилади.

21-ЖАДВАЛ

| 16, 17, 18-жадваллар бўйича агрессив таъсир даражаси | Биноларнинг нам режими | Ҳ и м о я |
| --- | --- | --- |
|  | Намлик зонаси |  |
| Ноагрессив | Қуруқ, нормал Қуруқ нормал Нам, ҳўл Нам | Ҳимоясиз Намга бардошли лок-бўёқ материаллар |
| Паст агрессив | Қуруқ, нормал Қуруқ нормал Нам, ҳўл Нам | Ҳ и м о я с и з Кимёвий бардошли намбардош лок-бўёқ материаллар ёки намбардош шимдириш таркиби |
| Ўрта агрессив | Қуруқ, нормал Қуруқ нормал Нам, ҳўл Нам | Кимёвий бардошли лок-бўёқ материаллар Кимёвий бардошли, намбардош лок-бўёқ материаллар ёки кимёвий чидамли намбардош шимдириш таркиби |
| Кучли агрессив | Суюқ муҳит | Кимёвий бардошли, намбардош лок-бўёқ материаллари ёки кимёвий бардошли намбардош шимдириш таркиби |

4. ТОШ ВА АСБЕСТЦЕМЕНТ КОНСТРУКЦИЯЛАР

4.1. Мазкур боб талаблари лой ва силикат ғиштдан тайёрланган тош конструкцияларга, шунингдек, асбестцемент конструкцияларига тааллуқлидир.

4.2. Газсимон ва қаттиқ муҳитларнинг ғиштдан қилинган конструкцияларга агрессив таъсир даражасини 22 ва 23-жадвалларга биноан қабул қилиш керак бўлади. Ғиштдан қилинган конструкцияларга шўрланган грунтларнинг агрессив таъсир даражасини 4-жадвал бўйича қабул қилинади.

Суюқ муҳитларнинг ғиштдан қилинган конструкцияларга агрессив таъсир даражаси, таркибида хлоридлар, сулъфатлар, нитратлар ва бошқа тузлар ҳамда 10 дан 15 г/л дан ортиқ миқдорда ишқор сақланган эритмалар таъсирида худди паст агрессивдагидай, 15 дан 20 г/л дан ортиқ бўлса—кучли агрессивдаги сингари қабул қилиш керак бўлади. Силикат ғиштдан қилинган конструкцияларни суюқ агрессив муҳитларда қўллашга рухсат этилмайди.

4.3. Суюқ муҳитларнинг цемент қуйиш эритмаларига агрессив таъсир даражасини 5, 6 ва 8-жадваллари бўйича (W4) қабул қилиш керак; оҳакдан пластификация қилувчи компонентлар сифатида қўшимчали эритмалар учун агрессив таъсир даражасини бу жадвалларда кўрсатилганидан бир поғона юқори қабул қилиш керак бўлади.

Лой ва кул қўшилган эритмаларни қўллашга рухсат этилмайди.

- Муҳитларнинг асбестцемент конструкцияларга қилган агрессив таъсир даражасини бетон учун қабул қилингани сингари қабул қилинади: газсимони - 2-жадвал бўйича; қаттиқлари - 3-жадвал бўйича; грунтлар - 4-жадвал бўйича; суюқлари - 5, 6, 8-жадваллар бўйича сув ўтказмаслиги бўйича W4 маркали портландцемент бетонига олингани сингари қабул қилинади.

- Бинолар ва иншоотларнинг вентиляцияси учун қўлланиладиган агрессив муҳитли асбестцемент қутисимон қувурларида муҳитнинг агрессив таъсир даражасини қувурнинг ичида бинонинг ичкарисига нисбатан бир поғона юқори қабул қилинади.

22-ЖАДВАЛ

| Бинонинг нам режими Намлик зонаси | Газлар гуруҳи (1-мажбурий илова бўйича) | Ғиштдан қилинган конструкцияларга газсимон муҳитнинг агрессив таъсир даражаси (2-жадвалда келтирилганларига қаранг) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | лойли пластик пресслаш | силикатли |
| Қуруқ Қуруқ | В С D | Ноагрессив “ “ | Ноагрессив “ “ |
| Нормал Нормал | В С D | Ноагрессив “ “ | Ноагрессив “ Паст агрессив |
| Нам,ҳўл Нам | В С D | Ноагрессив “ “ | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив |

- Ғишт теришда муҳитнинг агрессив даврий равишдаги намгарчилиги ва музлашида ғиштнинг музга бардошлилик маркасини камида F 50 қабул қилиш керак бўлади.

- Эритмалар учун цемент, қум ва сув 2-бобда баён этилган талабларга мувофиқ келиши зарур. Кучли агрессив даражадаги кислота муҳитлари учун кислотага бардошли бўлган суюқшиша асосида эритмаларни ёки полимер боғламаларни қўллаш маслаҳат берилади.

Агрессив муҳитдаги биноларда тош теришда барча чоклар сўкиб ташланиши зарур.

4.8. Асбестцемент девор нанеллари грунтга тегмаслиги керак. Бу конструкцияларни гидроизоляцион қистирмага эга, асбестцемент девор панелларини агрессив грунт сувларни капилляр - томчилаб сўришдан сақловчи қистирмага эга пойпешда назарда тутиш керак.

4.9. Тош ва ўзакли тош конструкдиялар юзасини коррозиядан лок-бўёқли (сувоқ бўйича) ёки лок-бўёқ қалин қават мастика материаллари (бевосита териш бўйича ҳам) билан ҳимоя қилиш керак бўлади.

4.10. Тош теришда пўлат қисмлар 2-бобнинг талабларига мувофиқ ҳимоя қилиниши зарур.

4.11. Асбестцемент конструкциялар сиртини муҳитнинг ўрта ва кучли даражадаги таъсиридан 2-боб талабларига биноан лок-бўёқ материаллар билан қоплаб ҳимоя қилиш тавсия этилади.

4.12. Ёғоч, металл, полимер материаллар қўлланиладиган асбестцемент таркибий конструкцияларни ҳимоя қилишда қўлланиладиган материаллардан ҳар бирига агрессив муҳитлар таъсири даражасини ҳисобга олган назарда тутиш керак.

23-ЖАДВАЛ

| Бинонинг нам режими Намлик зонаси | Сувда1,3 қаттиқ муҳитларнинг эрувчанлиги ва уларнинг гигроскопиклиги | Қаттиқ муҳитларнинг ғиштдан бўлган конструкцияларга агрессив таъсири даражаси |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | лойли пластик пресслаш | силикатли |
| Қуруқ Қуруқ | Яхши эрийдиган, оз гигроскопик Яхши эрийдиган, гигроскопик | Ноагрессив “ | Ноагрессив “ |
| Нормал Нормал | Яхши эрийдиган, оз гигроскопик Яхши эрийдиган, гигроскопик | Ноагрессив Паст агрессив | Паст агрессив Ўрта агрессив |
| Нам, ҳўл Нам | Яхши эрийдиган, оз гигроскопик Яхши эрийдиган, гигроскопик | Паст агрессив Ўрта агрессив | Ўрта агрессив |

1 Янада кенг тарқалган тузлар, аэрозоллар, кукунлар ва уларнинг таърифномалари

2-маълумот иловасида келтирилган.

2 2 ва З-жадваллар изоҳларига қаранг.

5. МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАР.

МУҲИТНИНГ АГРЕССИВ ТАЪСИРИ ДАРАЖАСИ

5.1. Металл конструкцияларга муҳитнинг агрессив таъсири даражаси қуйидагича келтирилган:

атмосфера ҳавоси - 24, 25-жадвалларда;

суюқ ноорганик муҳит - 26-жадвал;

суюқ органик муҳит - 27-жадвал;

углеродли пўлатдан қилинган конструкцияларга грунтлар таъсири 28-жадвалда.

5.2. 24 ва 25-жадваллар бўйича иситиладиган бинонинг ичкарисидаги конструкциялар қисмларига муҳитнинг кўрсатган агрессив таъсир даражасини аниқ бинонинг нам режими таърифномаларини, иситилмайдиган бинолар ичкарисидаги, соябон остидаги ва очиқ ҳаводаги конструкциялар қисмлари учун эса намлик зонасидаги таърифномаларни қабул қилиш керак бўлади. Нам ёки ҳўл режимдаги иситиладиган бинолар конструкциялари учун муҳитнинг агрессив таъсир даражасини намлик зонаси учун лойиҳалаштириладиган иситилмайдиган бинолар учун ўрнатилгани каби белгиланиши керак бўлади. Ҳавонинг ифлосланишини, жумладан, бино ичкарисини тузлар, чанглар ёки аэрозоллар билан ифлосланишида уларнинг ўртача йиллик концентрацияси 0,3 мг/(м2.сут) дан паст бўлмаслигини назарда тутиш керак.

МАТЕРИАЛЛАР ВА КОНСТРУКЦИЯЛАРГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАР

- Ўрта ва кучли агрессив муҳитдаги пўлат устунлар ва стропиль фермалари оралиғи 12 м ва ундан ошиқ бўлиши керак. Кучли агрессив муҳитдаги ишлаб чиқариш бинолари пўлат конструкциялари бутунлай, яхлит деворлар билан лойиҳалаштирилиши зарур.

- Агрессив муҳитдаги қувур ёки ёпиқ тўғри бурчакли кесим элементларини ишлаб чиқариш учун бино ва иншоотларнинг пўлат конструкциялари яхлит чокли қилиб, ён томони билан лойиҳалаштирилиши зарур. Бунда ички юзани коррозиядан ҳимоя қилишда ишлаб чиқмасликка рухсат берилади. Паст агрессив муҳитда ёпиқ кесишган жойлар элементларини очиқ ҳаводаги конструкциялар учун қўллашга сувнинг тўпланиш эҳтимоли бор участкалардан сув четлатилгандагина рухсат берилади.

5.5. Икки бурчакдан иборат тавр кесикли металл конструкцияларни, тўрт бурчакдан иборат бутсимон кесикли, берк бўлмаган тўғри бурчакли кесиклар билан, швеллердан бўлган икки таврли кесиклар ёки эгилган профилдаги ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитдаги бино ва иншоотларда қўллашга рухсат этилмайди.

24-ЖАДВАЛ

| Бинонинг нам режими Намлик зонаси | Газлар гуруҳи (мажбурий илова бўйича) | Металл конструкцияларга муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иситиладиган бинолар ичи соя-бонлар остидаги-ларининг ичи | иситилмайдиган бинолар ёки | очиқ ҳавода |
| Қуруқ Қуруқ | A B C D | Ноагрессив “ Паст агрессив Ўрта агрессив | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив “ | Паст агрессив “ Ўрта агрессив Кучли агрессив |
| Нормал Нормал | A B C D | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив “ | Паст агрессив Ўрта агрессив “ Кучли агрессив | Паст агрессив “ Ўрта агрессив Кучли агрессив |
| Нам ёки ҳўл Нам | A B C D | Паст агрессив Ўрта агрессив “ “ | Ўрта агрессив “ Кучли агрессив “ | Ўрта агрессив “ Кучли агрессив “ |

ЭСЛАТМА: 1. Муҳитнинг агрессив таъсир даражасига баҳо беришда карбонат ангидрид газининг таъсирини ҳисобга олиш назарда тутилмайди.

2. Алюминий конструкцияларга муҳитнинг агрессив таъсир даражасини баҳолашда олтингугурт гази, сероводород, азот оксидларининг таъсирини ва А ва В гуруҳига кирувчи концентрацияларда ювишда бу нарсаларни ҳисобга олиш назарда тутилмайди; намлик зонасидаги А гуруҳига кирувчи газлардаги агрессив таъсир даражасиним худди паст агрессивдаги сингари баҳолаш керак бўлади.

25-ЖАДВАЛ

| Бинонинг нам режими Намлик зонаси | Тузлар, аэрозоллар ва кукунлар таърифи | Металл конструкцияларга1 муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иситиладиган бинолар ичи | иситилмайдиган ёки соябон ости биноларининг ичи | очиқ ҳавода |
| Қуруқ Қуруқ | Оз эрийдигани Яхши эрийдиган Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив “ оз гигроскопик Паст агрессив | Ноагрессив Паст агрессив “ | Паст агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив |
| Нормал Нормал | Оз эрийдигани Яхши эрийди, оз гигроскопик Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | “ Ўрта агрессив “ | Паст агрессив Ўрта агрессив “ |
| Нам ёки ҳўл Нам | Оз эрийдигани Яхши эрийди, оз гигроскопик Яхши эрийди, гигроскопик | Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | Паст агрессив Ўрта агрессив “ | Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив |

1 Алюминийдан қилинган конструкцияларга кучли агрессив таъсир даражасини хлоридларнинг жами 25 мг/(м2.сут), ўрта агрессивини эса - 5 мг/(м2.сут) ортиқ тўкилишида белгиланади. Таркибида сульфатлар, нитратлар, нитритлар, фосфатлар ва бошқа оксидловчи тузлар сақланган муҳитларнинг алюминийга кўрсатган агрессив таъсир даражасини фақатгина хлоридларнинг бир вақтда юқорида кўрсатилган миқдорларига мувофиқ таъсир қилишидагина ҳисобга олинади.

ЭСЛАТМА. Бино ичидаги тўсувчи конструкциялар қисмлари учун муҳитнинг агрессив таъсир даражасини нам ёки ҳўл режимдаги бинолардаги каби белгиланади.

26 —  ЖАДВАЛ

| Ноорганик суюқ муҳитлар | Водород кўрсаткичи рН | Сульфат ва хлоридларни жами концент-рацияси,г/л | Металл конструкцияларга кислороднинг эркин температуранинг 0 дан 50°С гача фалиқ ва 1м/с гача ҳаракат тезлигида киришида муҳитнинг агрессив даражаси |
| --- | --- | --- | --- |
| Чучук табиий сув | Ошиғи б-н 3 дан 11 Худди шундай 3 гача | 5 гача 5 дан ортиқ Ҳар қандай | Ўрта агрессив Кучли агрессив “ |
| Денгиз суви | О. 6 дан 8,5 гача | О.20 дан 50 гача | Ўрта агрессив |
| Тозаланмаган ва айлана-диган ишлаб чиқариш суви | О.3 дан 11 гача 5 дан ортиқ | 5 гача | “ Кучли агрессив |
| Чорвадорлик биноларидан оқиб тушадиган суюқлик | О.5 дан 9 гача | 5 гача | Ўрта агрессив |
| Ноорганик кислоталар эритмалари | 3 гача | Ҳар қандай | Кучли агрессив |
| Ишқор эритмалари | 11 дан ортиқ | “ | Ўрта агрессив |
| 50 г/л дан ортиқ тузлар концентрацияси эритмалари | о.3 дан 11 гача | “ | Кучли агрессив |

ЭСЛАТМА. 1. Сув хлор ва сероводородга тўйинганида, агрессив таъсир даражасини бир поғона юқори қабул қилиш керак бўлади.

2. Сувдан кислород ва эритмалардан тузларни ажратиб олишда (давэрация) агрессив таъсир даражасини бир поғона паст қабул қилиш керак бўлади.

3. Сув ҳаракати тезлигини 1 дан 10 м/с оширишда, шунингдек, конструкциялар сиртини қирғоқ тўлқини ва сув кўтарилиши зоналарида вақт-вақти билан ҳўлланиб туришида ёки сув температурасини 50 дан 100°С гача ёпиқ резервуарларда ошишида давэрациясиз агрессив таъсир даражасини бир поғона юқори қабул қилинади.

27-ЖАДВАЛ

| Органик суюқ муҳитлар | Металл конструкцияларга муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |
| --- | --- |
| Мойлар (минерал, ўсимлик, жонивор) Нефть ва нефть маҳсулотлари Эритмалар (бензол, ацетон) Органик кислоталар эритмалари | Ноагрессив Паст агрессив “ Кучли агрессив |

ЭСЛАТМА. Мазкур жадвалда келтирилган нефть ва нефть маҳсулотларининг агрессив таъсир даражасини тутиб турувчи металл конструкцияларга ва резервуарлар конструкцияларининг ташқи сиртига таъсир қилиш ҳолларини ҳисобга олиш назарда тутилиши лозим. Резервуарлар ичи конструкцияларига нефть ва нефть маҳсулотларининг агрессив таъсир даражасини 32-жадвал бўйича қабул қилиш керак.

5.6. Панеллардан бўлган, тўсувчи конструкциялари билан бирга бир қаватли, иситиладиган ўз ичига профилланган - маълум шаклга солинган тахталарни олган биноларнинг юк кўтарувчи конструкцияларини худди ноагрессив ва паст агрессив муҳитлардаги каби лойиҳалаштириш керак бўлади. Худди шундай ўрта агрессив муҳитдаги биноларни, 14-иловада тавсия қилинган “а” ва “б” позицияларга мувофиқ юк кўтарувчи конструкцияларни коррозиядан сақлаш шартидагина лойиҳалаштиришга рухсат этилади. Ўз ичига профилланган тахталарни олган, кучли агресссив муҳитдаги ишлаб чиқариш учун панелли биноларни лойиҳалаштиришга рухсат этилмайди.

5.7. Қуйидаги пўлат конструкцияларни лойиҳалаштиришга рухсат этилмайди: ўрта ва кучли даражадаги агрессив муҳитли бино ва иншоотлари, шунингдек, паст агрессив муҳитлардаги, таркибида олтингугуртли ангидрид ёки В газлар гуруҳига кирувчи сероводород сақланган - пўлат маркаси 09Г2 ва 14Г2 бўлган бино ва иншоотларда;

ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитли, таркибида олтингугуртли ангидрид ёки В, С ёки D газлар гуруҳидаги сероводород сақланган, - пўлат маркаси 18Г2АФпс бўлган бино ва иншоотларда.

5.8. Паст агрессив муҳитдаги, таркибида олтингугуртли ангидрид, сероводород ёки В ва С гуруҳларига бўйича хлорли водород сақланган, ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитдаги бино ва иншоотларнинг пўлат конструкцияларини, шу билан бирга ўрта агрессив ва кучли агрессив суюқ муҳитлар ёки грунтлар таъсирида 12ГН2МФА, 12Г2СМФ ва 14ГСМФР маркали, оқувчанлик чегараси камида 588 МПа бўлган пўлатларни ҳамда янада мустаҳкам пўлатларни, фақатгина пўлат қобилиятини синаш тадқиқотлари ва ГОСТ 9.903-81 ва ГОСТ 26294-84 талабларига кўра мазкур муҳитда кучланиш остида коррозияга пайвандлаб бирлаштирувлар ўтказилгачгина лойиҳалаштиришга рухсат этилади.

5.9. Алюминий, руҳланган пўлат ёки металл ҳимоя қопламаларини суюқ муҳитлар ёки 3 гача ва 11 дан ортиқ рН грунтлар, мис, симоб, қалай, никель, қўрғошин ва бошқа оғир металлар, қаттиқ ишқор тузлари, кальцинацияланадиган сода эритмалари ёки бошқа яхши эрийдиган ишқор реакциясига киришадиган, конструкцияларда кукун, чанг шаклида чўкинди ҳосил қиладиган гигроскопик тузлар, агарда кукун муҳитининг агрессив таъсир даражаси ҳисобга олинмасдан ўрта агрессив ёки кучли агрессивга мувофиқ келадиган бўлса, бино ва иншоотлар конструкцияларини лойиҳалаштиришда қўллашни назарда тутишга рухсат этилмайди.

Эслатма. Объектлар лойиҳаларида, қурилиш жараёнида кўрсатилганидай, кукун, суюқ муҳитлар, шунингдек, алюминий конструкциялар юзасига қурилиш эритмалари ва қотмаган бетон тўкиладиган бўлса, конструкциялар юзасидан уларни олиб ташлаш зарурияти ҳақида кўрсатмалар келтирилиши керак.

28-ЖАДВАЛ

| Ҳавонинг ўртача йиллик темпера-тураси 0С1 | Грунт сувига2 таъриф |  | Грунтнинг грунт суви сатҳидан пастда агрес-сив таъсир даражаси | Грунтларнинг грунт суви3 сатҳидан юқорида агрессив таъсир даражаси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН | Сульфат ва хло-ридларнинг жами концентрацияси г/л |  | Намлик зонасида | Грунтларнинг солиштирма қийматларида, Ом |  |
|  |  |  |  |  | 20 гача | 20 дан ортиқ |
| О гача | 5га о.5 о.5 | Ҳар қандай 5 гача ошиғи б-н 5 | Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | Нам Қуруқ Нормал | Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | Ўрта агрессив Паст агрессив “ |
| Ошиғи б-н 0дан 6гача | 5гача о.5 о.5 | Ҳар қандай 1 гача ошиғи б-н 1 | Кучли агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив | Нам Қуруқ Нормал | Кучли агрессив Паст агрессив Кучли агрессив | Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив |
| О.6 | 5гача о.5 о.5 | Ҳар қандай 5 гача ошиғи б-н 5 | Кучли агрессив Паст агрессив Кучли агрессив | Нам Қуруқ Нормал | Кучли агрессив Паст агрессив Кучли агрессив | Кучли агрессив Паст агрессив “ |

1 Ҳавонинг ўртача йиллик температураси ҚМҚ 2.01.01-94 бобида келтирилган.

2 Геотермал сувлар таъсири кўриб чиқилмайди.

3 Фильтрлаши 0,1 м/сут.дан ортиқ коэффицентли кучли фильтрланадиган ва ўрта фильтрланадиган грунтлар учун.

ЭСЛАТМА. Таркибида балчиқ бўлмаган қум тубидаги грунтларнинг, шунингдек, таркибида тубида балчиқ ва 20 мг/л гача сероводород сақланган грунтларниинг агрессив таъсир даражаси - паст агрессив, таркибида 20 мг/л дан ортиқ сероводород сақланган грунтлар эса - ўрта агрессив ҳисо6ланади.

- Хлор, хлорли водород ва С ва В газлар гуруҳига кирувчи фторли водород концентрациясида ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитли алюминий конструкциялардан бино ва иншоотларни лойиҳалаштиришга рухсат этилмайди. Ноорганик суюқ муҳитида бўлган, 1915, 1925, 1915 Т, 1935 Т маркали алюминий қотишмаларини конструкциялар учун қўллашга рухсат берилмайди.

- Денгиз нефть-газ конларининг гидротехник иншоотларини, чуқур сув замини стационар платформаларидан ташқари, лойиҳалаштиришга рухсат этилмайди:

а) алоқа элементларини (тиргаклар, қия тирговучлар, пайвандлаш чоклари) даврий, вақт-вақти билан ҳўлланиб турадиган зоналарга жойлашитириш;

б) кашакларни тиргакларга қисқич билан бирлаштириш;

в) оралиқ иншоотларини даврий ҳўлланиш зонасига жойлаштириш. Бу чекланишлар чуқур сув замини стационар платформалари учун тааллуқлидир:

бошқа экваториялардаги иншоотлар учун - сув кўтарилиш-пасайиш зоналари баландлигида;

5.12. Ўта мустаҳкам 30Х3МФ маркали пўлат болтларда ва 09Г2 маркали пўлат парчин михларда маҳкамланиб бирлаштирилган пўлат конструкцияларни таркибида олтингугуртли ангидрид ёки В газлар гуруҳидаги сероводород сақланган паст агрессив муҳитларга бино ва иншоотлар учун, шунингдек, ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитдаги бино ва иншоотлар учун лойиҳалаштиришга рухсат этилмайди.

- Очиқ ҳаводаги иншоотлар учун пўлат сим арқонлардан конструкция элементларини лойиҳалаштиришда 11-мажбурий иловада келтирилган, агрессив муҳитдаги баҳоланадиган бино ичи пўлат сим арқонлар учун ёки чортахта ичи учун (муҳитнинг агрессив даражаси бахолаб берилган 24-жадвал бўйича - худди иситилмайдиган бинолар учун) 11-мажбурий иловага мувофиқ (худди ўрта агрессив ёки очиқ ҳавода кучли агрессив муҳитлар учун) талабларни ҳисобга олишни назарда тутиш керак.

- Агрессив муҳитларда фойдаланиш учун турли жисм металларидан қилинган конструкцияларни лойиҳалаштиришда, турли жисм металлари контакти зоналаридаги контакт коррозиясининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни албатта назарда тутиш зарур, пайвандлаш конструкцияларини лойиҳалаштиришда 12-тавсия қилинган илова талабларини албатта назарда тутиш керак бўлади.

- Коррозиядан ҳимоясиз қўлланиладиган тўсувчи конструкциялар тахталарининг минимал қалинлигини 13-мажбурий иловата мувофиқ аниқлаш керак.

ПЎЛАТ ВА АЛЮМИНИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАР САТҲИНИ

КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ

5.16. Алюминий ва руҳланган пўлатдан қилинган пўлат юк кўтарувчи ва тўсувчи конструкцияларни коррозия ҳимоя қилиш усуллари тавсия қилинган 14 ва 29-жадвалда келтирилган 10ХНДП маркали пўлатдан қилинган юк кўтарувчи конструкцияларни паст агрессив таъсир муҳитидаги очиқ ҳавода коррозиядан ҳимоя қилмасликка рухсат этилади, 10ХСНД ва 15ХСНД маркали пўлатлардан эса - атмосферада А гуруҳидаги газларни қуруқ зонадаги очиқ ҳавода (муҳитнинг паст агрессив таъсирида) рухсат этилади. 5 мм дан ошиқ прокат - яхлит лист қалинлигида санаб ўтилган маркадаги пўлатларни юзасини тўпон ва зангдан тозаламасдан ушбу пўлатдан қилинган конструкцияларни қўллашга рухсат этилади. 10ХНДП ва 10ХДП (фақат А гуруҳидаги газли муҳитлар учун) маркали пўлатлардан (А ва В гуруҳидаги газли муҳитлар учун) қилинган тўсувчи конструкцияларни очиқ ҳавога паст агрессив таъсир кўрсатиш шартидагина коррозиядан ҳимоя қилмасликка рухсат этилади. Шу маркадаги пўлатдан қилинган, ноагрессив ёки паст агрессив муҳитдаги бинолар ичида турган конструкциялар қисмлари коррозиядан металлни бўяш ва профиллаш линияларига суркаладиган II ва III гуруҳ лок-бўёқ қопламалари ёки паст агрессив таъсир муҳитлари учун назарда тутилган тадбирлар билан ҳимояланиши зарур. Руҳланмаган углеродли пўлатдан қилинган, II ва III гуруҳдаги лок-бўёқ қопламалари металлниинг бўяш ва профиллаш линияларига суркалган тўсувчи конструкцияларни ноагрессив таъсир даражасидаги муҳитлар учун назарда тутишга рухсат этилади.

5.17. Агрессив муҳитнинг таъсирига йўлиқувчи (таркибида хлор, хлорли водород ёки В газ гуруҳига кирувчи фторли водород сақланган паст агрессив таъсир муҳитидан ташқари) алюминийдан қилинган тўсувчи конструкцияларни лойиҳалаштиришда худди алюминийдан қилинган тўсувчи конструкциялар учун коррозиядан ҳимоя қилиш бўйича талабларга риоя қилиш керак. Қавс ичида кўрсатилган муҳитлар учун барча маркали алюминийдан қилинган юк кўтарувчи конструкциялар электрокимёвий анодлаш йўли билан коррозиядан ҳимояланган бўлиши керак (қатламнинг қалинлиги t≥15мкм). Жами 5 г/л дан ортиқ концентрациядаги сульфатлар ва хлоридли сувда фойдаланиладиган конструкциялар учун электрокимёвий анодлаш билан (t≥15 мкм) кетидан сувга бардошли IY гуруҳдаги лок-бўёқ ашёни бўяш билан ҳимоя қилиниши керак. Алюминийдан бўлган тўсувчи ва юк кўтарувчи конструкциялари учун лок-бўёқ қопламалари қатлами қалинлиги камида 70 мкм бўлиши зарур.

Алюминийдан бўлган конструкцияларни ғиштдан ёки бетондан қилинган конструкцияларга туташтириш фақатгина эритма тўла қотганидан сўнг ёки муҳитнинг бетонга агрессив таъсир даражасидан қатьий назар, рухсат берилади. Туташтириш участкалари лок-бўёқ қопламалари билан ҳимоя қилиниши зарур. Алюминийдан қилинган конструкцияларни бетонлашга рухсат этилмайди. Алюминийдан қилинган, бўялган конструкцияларни ёғочдан бўлганларига фақатгина сўнгги креозотга шимдирилган шартдагина туташтиришга рухсат этилади.

5.18. Оксидлардан (тўпон, занг, тошқол аралашмалари) юк кўтарувчи конструкцияларнинг юзасини ҳимоя қопламаларини қоплашдан аввал тозалаш даражаси 30-жадвалда келитирилган талабларга мувофиқ келиши зарур. Юк кўтарувчи конструкцияларнинг юзаси, ноагрессив таъсир муҳити учун мўлжалланган ва ГОСТ 9.402-80* бўйича Г даражасигача оксидланган бўлса, унда фақат занг ва металл тўпони қаватини тозалашга рухсат этилади. Техник жиҳатдан асосланган ҳолларда пўлат конструкциялар юзасини тўпон ва зангдан тозалаш даражасини бир поғонага оширишга рухсат этилади. Тўсувчи пўлат конструкцияларнинг лок-бўёқ қопламалар остидаги юзасини тозалашнинг I даражасигача тозалаш назарда тутилади.

Алюминий конструкцияларнинг юзасини лок-бўёқ қопламаларини қоплашдан аввал тозалаш сифати меъёрга солинмайди.

29-ЖАДВАЛ

| Конструкциялардан Фойдаланиш шартлари |  | Муҳитлар агрессив таъсир даражаси | Пўлат конструкциялари учун лок-бўёқ қопламалари гуруҳлари (Рим рақами) ва 15-маълумот иловаси бўйича қоплаш индекси (ҳарфлар), қоплаш қатламларининг сони (араб рақами), хомаки сувоқни қўшган ҳолда лок-бўёқ қопламанинг умумий қалинлиги, мкм (қавс ичида) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конструкция ашёси |  | Металл ҳимоя қопламалари ашёси |  |
|  |  |  | Углеродли ва металл қопла-маларсиз1 паст легир-ланган пўлат | ГОСТ 14918-80* бўйича I-туркум руҳланган пўлат | Руҳ қоплама (қайноқ руҳлаш) | Руҳ ва алюминий қопламалар (газотермик чангланиш) |
| Иситиладиган ёки иситил-майдиган бинолар ичи | А газлар гуруҳи ёки оз эрувчи тузли ва кукунли бино B,C,D гуруҳи газлари ёки яхши эрувчи (оз гигроскопик ва гигроскопик) тузлар, аэрозол ва кукунлар бор бинолар | Паст агрессив Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив | Iп-2(55)2 IIа-4(110) IIIх-2(60)4 IIIх-4(110)5 IYх-7(180)6 | IIп-2(40)3 Қўлланил-масин IIIх-2(60)3 Қўлланил-масин Қўлланил-масин | Лок-бўёқ IIа-2(60) Лок-бўёқ IIIх-4(110) Қўлланил-масин | қопламаларсиз IIа-2(60) қопламаларсиз IIIх-2(60) IYх-5(130)6 |
| Очиқ ҳавода ёки соябон остида | А гуруҳидаги газлар ёки оз эрувчи тузлар ёки кукун D,C,D гуруҳи газлари ёки яхши эрувчан (оз гигро-скопик ва гигро-скопик) тузлар, аэрозоллар ва кукунлар | Паст агрессив Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив | Iа-2(55)7 IIа, IIIа-3(80)5,8 IIа-2(55)7 IIа,-3(80)5 IYх-6 (130)6,6 | IIа-2(40)3,7 Қўлланил-масин IIа-2(40)3,7 Қўлланил-масин Худди шун. | Лок-бўёқ IIа, IIIа -2(60)7 Лок-бўёқ IIIа-2(60) Қўлланил-масин | Қопламаларсиз IIа, IIIа -2(60)7 қопламаларсиз IIIа-2(60) IYа-3(80) |
| Суюқ муҳитларда |  | Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив | II, III-3(80) IY-5(130)6 Қўлланил-масин | Қўлланил-масин Худди шун. “ | II, III-2(60) IY-3(80) Қўлланил-масин | II, III-2(60) IY-3(80) IY-5(130)6 |

1 10ХНДП, 10ХСНД ва 10ХДП маркали пўлатдан қилинган конструкцияларни ҳимоя қилиш бўйича 5.16-боб талабларини ҳисобга олган ҳолда.

2 80%дан юқори биноларда 12 дан 24°С дан юқори температурада бино ҳавосининг нисбий намлигида ёки нам конденсацияси - Па-2(40) шароитида.

3 14-тавсия қилинган иловага қаранг.

4 Элоксид лок-бўёқ ашёларидан ташқари.

5 Первинилли лок-бўёқ ашёлари ва сополимер ашёларига винилхлоридни қўллашда қоплама қатлами сонини 1 га, умумий қоплама қалинлигини эса - 20 мм га ошириш керак бўлади.

6 Элоксид ашёларни, шунингдек, бошқа заминга қалин қатламли ашёларни қўллашда қопланадиган қатлам сони қоплама қалинлиги талаб қилинадиган қилиб таъминланишида қисқартиришга рухсат этилади.

7 Соябонлар остидаги конструкцияларни ҳимоя қилиш учун “ан” индексини “а” индекси ўрнида лок-бўёқ ашёларини қўллашга рухсат этилади.

8 Қопламалар маълум муҳитлар таъсирига чидамли бўлиши зарур (15-маълумот иловасига қаранг).

5.19. Юк кўтарувчи пўлат конструкциялар лойиҳаларида, лок-бўёқ қопламалар сифати ГОСТ 9.032-74 бўйича туркум-синфларига мувофиқ келиши зарур; IY ёки Y - ишчи майдонлари зонасидаги ўрта ва кучли агрессив таъсир муҳитлари учун ҳамда паст агрессив ва ноагрессив муҳитлардаги конструкциялар учун; IY дан YI гача - паст агрессив муҳитлардаги бошқа конструкциялар учун ва YII гача - ноагрессив муҳитларда.

Пўлат ва алюминий конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш учун қуйидаги гуруҳдаги лок-бўёқ материаллари (хомаки сувоқ, бўёқлар, эмаллар, локлар) қўлланилади: I - пенафталли, глифталли, эпокси-эфирли, алкид-стиролли, мойли, мой-қатронли, алкид-уретанли, нитроцеллозали; II -фенолоформальдегидли, хлоркаучукли, перхлорвинилли ва винилхлорид сополимерларида, поливинил-бутиралли, полиакрилли, акрилсиликонли, полиэфирсиликонли, қўрғошин винилли; III - эпоксидли, кремноорганик, перхлорвимилли ва винилхлорид полимерларида, қўрғошин винилли, полистиролли, полиуретанли, фенолоформальдегидли; IY - перхлорвинилли ва винил хлорид сополимерларида, эпоксидли.

30-ЖАДВАЛ

| Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | ГОСТ 9.402 -80* бўйича қоплама остида пўлат конструкциялар юзасини оксидлардан тозалаш даражаси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лок-бўёқли | металлдан |  | изоляциявий |
|  |  | қайноқ руҳлаш ва алюминлаш | газотермик чангла |  |
| Ноагрессив Паст агрессив Ўрта агрессив Кучли агрессив | 3 3 2 дан кам эмас Худди шундай | - 1 1 - | - 1 1 - | 3 3 3 3 |

ЭСЛАТМА. Электрокимёвий ҳимоя остида қўшимча равишда бўяшсиз ёки изоляциявий қоплама қоплашсиз пўлат конструкциялар сиртини тозалаш даражаси белгиланмайди.

5.20. 29-жадвалда кўрсатилганидай, лок-бўёқ қопламаларининг қалинлигини қаватлар сонини ўзгартирмасдан ошиғи билан 20% га кўпайтиришга рухсат этилади. Конструкциялар барча ёки ишлаб чиқарувчи заводда қоплаш қаватларининг бир қисми қопланган шартда ишлов берилган бўлиши керак; монтаж майдончасида барча қаватларни қопламаларига ишлов беришда қуйидагилар назарда тутилиши керак: паст агрессив муҳитдаги ишлаб чиқариш бино ва иншоотлари учун - икки қават (ишлаб чиқарувчи заводга камида 20 мкм қалинликда бир қават ва бир қават монтаж майдончасига 29-жадвалда кўрсатилганидай гуруҳлардаги грунтовка - хомаки сувоқ билан); ўрта агрессив ва кучли агрессив муҳитдаги ишлаб чиқариш бино ва иншоотлар конструкциялари учун - 29-жадвалда кўрсатилгани каби гуруҳларда ишлаб чиқарувчи заводга икки қаватдан; ГФ-021 ва ГФ-0119 (I гуруҳ) эмали остидан хомаки сувоқ II ва III гуруҳларни назарда тутишга рухсат этилади; қоплама остидан IY гуруҳ ашёларини конструкцияларни ишлаб чиқарувчи заводда ФЛ-ОЗК (П-Ш гуруҳлар) хомаки сувоғини ишлов бериш учун назарда тутишга рухсат этилади, бунда монтаж майдончасига учинчи (технологик ярим қалинликда) ФЛ-ОЭК хомаки сувоғини, тўртинчи қават перхлорвинил хомаки сувоғини (IY гуруҳ) ёки винилхлорид сополимерларидаги хомаки сувоқни ва 29-жадвалда келтирилганига биноан (сувоқ қаватлари сонини тўртгача оширишда қоплама қаватлари сони ошиғи билан беш назарда тутилиши зарур) қоплама қаватларини қоплаш назарда тутилиши керак.

5.21. Пўлат конструкцияларни коррозиядан сақлаш учун эритмага ботириш усули билан қайноқ руҳлаш ва қайноқ алюминлашни назарда тутиш зарур: болт бирлаштирган жойлар билан биргаликда, туташ пайванд билан ёпиқ бўлмаган профилни ҳамда бурчак чокларини, шунингдек, болтлар, шайбалар, гайкалар ҳам коррозиядан сақланиши керак. Коррозиядан сақлашнинг бу усулига пўлат конструкциялар учун внахлест пайвандини контур бўйича бутунлай устидан қайнок сув қуйиш ёки пайванд қилинган элементлар орасида камида 1,5 мм тирқиш бўлиши кафолат берилганлиги таъминланган шартдагина рухсат этилади.

Конструкцияларнинг монтаж қилинган туташ жойларининг пайвандланган чоклари руҳнинг ёки алюминийнинг газотермик йўл билан чанглатилиши ёки III ва IY гуруҳларга кирувчи лок-бўёқ қопламалари конструкция монтажидан сўнг протектор хомаки сувоқни қўллаш билан ҳимоя қилиниши зарур. Ўта мустаҳкам болтлардаги конструкциялар туташтириш яссилиги монтаждан олдин ишқаланиш коэффицентини камида 0,37 таъминлаш учун металл питра билан ишлов берилган бўлиши зарур.

Пўлат конструкцияларни қайноқ руҳлаш ўрнига (қатламнинг 60-100 мкм қалинлигида) майда элементлар учун (1 м гача ўлчов узунлигида), болт, гайка ва шайбалардан ташқари, гальваник руҳлаш ёки кетидан хромлаш билан кадмийлаштиришни назарда тутишга рухсат этилади. Коррозиядан ҳимоя қилишнинг бу усулини қатламининг қалинлиги 21 мкм гача бўлган (ўймакорликда қоплама қалинлиги плюс қўйимдан ошмаслиги керак) болтлар, гайкалар ва шайбалар учун болт бирлаштирган туртиб чиққан қисмини давомий III ва IY гуруҳлардаги лок-бўёқ қопламалари билан қўшимча ҳимоя қилган ҳолда назарда тутишга рухсат берилади.

5.22. Руҳ ва алюминий билан газотермик чанглатишни пайвандланган, болт ва парчин михда қоқиб бирлаштирилган пўлат конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш учун назарда тутиш зарур. Пайванд билан монтаж қилиниб бирлаштирилган жойларга газотермик чанглатиш қилинмайди. Конструкциялар монтажидан сўнг монтаж билан бирлаштирилган жойларни ҳимоя қилишда газотермик йўл ёки III ва IY гуруҳ лок-бўёқ қопламаларини протектор хомаки сувоғини қўллаш билан назарда тутиш керак бўлади. 5.21-бобда кўрсатилганидай, конструкцияларни ҳимоя қилиш учун, агарда технология жиҳатдан эритмага ботириб руҳлаш ёки алюминлаш назарда тутилмаган бўлса, газотермик чанглатишни назарда тутишга рухсат этилади.

5.23. Қуйидаги пўлат конструкциялар учун албатта электрокимёвий ҳимояни назарда тутилади: ГОСТ 9.015-74* бўйича қисман тўла равишда ноорганик суюқ муҳитга ботган, яъни 26-жадвалда келтирилганига биноан ишқор эритмаларидан ташқари нефть ва нефть маҳсулотлари резервуарлари тубининг ичкари юзасида агарда сув туриб қоладиган бўлса, грунтлардаги иншоотлар учун. Грунтлардаги конструкциялар учун албатта изоляциявий қопламалар билан биргаликда электрокимёвий ҳимояни, суюқ муҳитларда эса бу ҳимояни III ва IY гуруҳларга кирувчи лок-бўёқ ашёлар билан бўяш билан биргаликла назарда тутишга рухсат этилади. Пўлат конструкцияларни электрокимёвий ҳимоя қилишни лойиҳалаштириш махсус лойиҳалаш ташкилоти томонидан амалга оширилади.

5.24. Давомий бўяш билан биргаликда кимёвий оксидлаш ёки юзани электрокимёвий анодлашда алюминийдан қилинган конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилишни назарда тутиши керак. Анодли ҳимоя яхлитлиги ёки лок-бўёқ пардаси пайвандлаш, парчинлаш ва монтаж вақтида бажариладиган бошқа ишлар жараёнида бузиладиган бўлса, аввалдан тозалаш ишлари қилингач, 15-маълумот иловаси бўйича лок-бўёқ қопламаларини протектор хомаки сувоғи билан биргаликда қўллаган ҳолда ҳимоя қилиниши зарур.

5.25. Грунтларда жойлашган конструкциялар учун изоляциявий қопламаларни назарда тутиш керак бўлади. Думалоқ ва тўғри бурчакли кесим унсурларини, жумладан, сим арқонларни, тросларни, қувурларни ГОСТ 9.015-74* бўйича нормал, кучайтирилган ёки анча-мунча кучайтирилган полимер тасмалардан ёки қатрон-резина, қатрон-полимер асосида қопламалар ва бошқа арматураланган ўрама таркиби билан ҳимоя қилинади; лист конструкциялари ва яхлит кесим листи конструкциялари - қатронли, қатрон-полимер ёки қатрон-резинали қопламалар билан камида 3 мм қалинликда ҳимояланади. Монтаж қилинган, пайванд чоклари пайвандлангандан сўнг ҳимоя қилинади. Монтажга қадар монтаж пайванди жойларини қатрон сувоғи билан бир қават қилиб текислашни назарда тутишга рухсат этилади.

ТУТУН, ГАЗ-ТУТУН ВА ВЕНТИЛЯЦИЯВИЙ МЎРИЛАР           (ДУДБУРОНЛАР), РЕЗЕРВУАРЛАР

5.26. Газ чиқарувчи стволлар учун пўлат танлаш ва уларнинг ички юзасини коррозиядан ҳимоя қилиш учун ашё танлаш 31-жадвал бўйича ишлаб чиқилиши керак. Футеровка қилинмаган пўлат мўрилар лойиҳаларида албатта вақт - вақти билан ствол ички юзасини кўриб турадиган мослама, “мўридаги мўри” туридаги мўрилар учун эса - худди шундай мўрилараро бўшлиқни кўриб турадиган мослама назарда тутилиши зарур. Алоҳида унсурлардан иборат, юк кўтарувчи пўлат синчга осилган мўрилар стволини лойиҳалаштиришда, синч конструкциясини ҳимоя қилиш усулларини тавсия қилинган 14-илова кўрсатмаларига ва 29-жадвалга мувофиқ қўллаш, муҳитларнинг агрессив таъсир даражасини эса 24-жадвал бўйича С газлар гуруҳи учун аниқлаш зарур.

- 10ХНДП маркали пўлатдан лойиҳалаштирилган ва қуруқ ва нормал намлик зонасидаги, ташқи ҳавонинг паст агрессив таъсири остидаги қурилишлар учун мўлжалланган юк кўтарувчи пўлат синчлар конструкцияларини коррозиядан ҳимоя қилмасдан қўллашга рухсат этилади. Тутун мўрисининг газ чиқаруви танасининг юқори қисми коррозияга чидамли пўлатдан 31-жадвалга мувофиқ ишланган бўлиши зарур.

- Нефть ва нефть маҳсулотлари учун резервуарларнинг пўлат конструкциялари ички юзасига муҳитнинг кўрсатган агрессив таъсир даражасини 32-жадвал бўйича қабул қилиш керак бўлади.

- Углеродли ва оз легирланган пўлатдан ёки алюминийдан лойиҳалаштирилган, совуқ сув, нефть, ва нефть маҳсулотлари учун конструкцияларнинг ташқи ер усти, ер ости ва ички юзасини коррозиядан ҳимоя қилиш усуллари тавсия қилинган 14 ва 29-жадвал талабларига мувофиқ назарда тутилиши зарур, шунингдек, нефть, ва нефть, маҳсулотлари учун резервуарлар конструкцияларининг ички юзасини коррозиядан ҳимоя қилишда - ГОСТ 1510-84* талаблари ҳисобга олиниши керак. Очиқ ҳавода жойлашган пўлат резервуарларнинг ташқи сиртини алюминий кукуни ва лок-бўёқ материаллари билан қоплаш тавсия этилади (15-маълумот иловаси бўйича). Монтаж майдончасида лок-бўёқ ашёларининг барча қатламларини ўрама шаклида ногабарит резервуарлар учун тайёрланган қопламалари билан қоплашга рухсат этилади.

- Иссиқ сув резервуарлариннг (сув ости қисмида) ички сатҳини ҳимоя қилишни электрокимёвий ҳимоя, сувни девэрация қилиш билан ҳамда уни қайтадан кислородга тўйинтириш, резервуарларда сув сатҳига АГ-4 герметик пленкаси-парда тортиш йўлида бартараф қилиш билан амалга оширилиши зарур. Иссиқ сув резервуарларининг сув ости қисмини В-ЖС-41 эмали билан 200 мкм қалинликда (3 қават) тоза ёғсиз хомаки сувоқсиз юзага суркаб қоплашни назарда тутишга рухсат этилади.

31-ЖАДВАЛ

| Газлар темпера-тураси, К | Газлар таркиби | Газларнинг нисбий намлиги, % | Конденсат ҳосил қилиш эҳтимоли | Пўлат маркаси | Коррозиядан ҳимоя қилиш усуллари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О. 362 дан 413 гача | А ва В гуруҳлари бўйича | 30 гача | Ҳосил бўлмайди | ВСт3сп5 | Эпоксидли термо-бардошли қопламалар1 |
| О. 413 дан 523 гача | so2, so3 | 0.10 дан 15 гача | Худди шундай | ВСт3сп5 | Газотермик чанглатиш2 ёки кремний органик қопламалар1 |
| О. 342 дан 433 гача | Худди шундай | О. 10 дан 20 га | Ҳосил бўлади | 2X13, 3X13, 12Х18Н10Т | Ҳимоясиз |
| 342 дан 433 гача | so2, so3, азот оксиди | 10 дан ортиқ | “ | 0Х20Н28МДТ, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т | Худди шундай |

1 15-маълумот иловаси бўйича эпоксидли ашёлар учун – 373 К дан ортиқ қисқа муддатли температураларда; қатламлар сони ва қопламалар қалинлиги 29-жадвал бўйича худди ўрта агрессив муҳитлар учун В, С, D газлар гуруҳидаги биноларда белгиланади.

2 200 - 250 мкм қатлам қалинлигидаги алюминийлар.

32-ЖАДВАЛ

| Резервуарлар конструкциялари унсурлари | Резервуарларнинг пўлат конструкцияларига агрессив таъсир даражаси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хом нефтга | нефт маҳсулотларига |  |  |  |
|  |  | мазутга | дизель ёқилғисига | бензинга | керосинга |
| Тубининг ички юзаси ва паст бели Понтонлар ва сузадиган қоп-қоқларнинг ўрта бели ва қуйи қисмлари Юқори бели (даврий ҳўлланиш зонаси) Понтонлар ва сузувчи қопқоқ-ларнинг ёпмаси ва тепаси | Ўрта агрессив Паст агрессив Ўрта агрессив “ | Ўрта агрессив Паст агрессив “ Ўрта агрессив | Ўрта агрессив Паст агрессив “ Ўрта агрессив | Паст агрессив “ Ўрта агрессив Паст агрессив | Ўрта агрессив Паст агрессив “ Ўрта агрессив |

ЭСЛАТМА. 1. Мазутнинг агрессив таъсир даражасини сақлашнинг 90°С гача бўлган температурасида қабул қилинади.

2. Хом, ишланмаган нефть таркибида сероводороднинг 10 мг/л дан ортиқ концентрацияси ёки сероводород ва карбонат ангидрид газининг сақланишида тубнинг ички юзасига, понтонларнинг паст бели, ёпмаси ва тепаси ҳамда сузувчи қопқоқлар тепасига нисбатдаги агрессив таъсир даражаси бир поғона ошади.

33-ЖАДВАЛ

| Муҳитнинг агресив даражаси | Қопламалар ашёлари |
| --- | --- |
| Ўрта агрессив | Алюминий билан газотермик чанглатиш, лок-бўёқ, арматураланган лок-бўёқли, суюқ резинали, мастикали, футеровкали1, гуммировка |
| Кучли агрессив | Давомий бўяш билан бирга алюминийда газотермик чанглатиш, лист сиртини қоплаш, комбинация қилинган футеровка, гуммировка |

1 Лок-бўёқ ёки мастика қопламаси бўйича абразив (жилвир) муҳит ёки зарба кучи мавжудлигида назарда тутилади.

5.31. Лойиҳалаштириш пайти суюқ минерал ўғитлар, кислота ва ишқорларни сақлаш учун, углеродли пўлатдан лойиҳалаштирилган идишларнинг ички сатҳини ҳимоя қилишда нометалл кимёвий бардошли ашёлар билан қоплаш ёки минерал ўғитлар ва кислоталар сақланадиган резервуарларда электрокимёвий ҳимояни назарда тутиш керак бўлади. Бунда конструкциялар футеровка қиладиган ашёларга температура таъсири деформациясини кўзда тутган ҳолда ҳисобланиши зарур. Бундай резервуарларнинг пайвандлаш чокларини туташ қилиб лойиҳалаштириш даркор. Коррозиядан футеровкалар билан ҳимоя қилинган резервуарлар конструкцияларига технологик асбоб-ускуналардан динамик ортиқча юк ўтказилмаслиги керак. Иссиқ сувли қувурлар ёки ҳаво билан бундай резервуарлар ичига камида 50 мм масофада футеровка жойлаштириш керак, тезюрар қориштирувчи мосламани эса (айланиш частотаси 300 айл/мин - ҳимоя қопламасидан то қоргич парракларигача камида 300 мм масофа бўлиши керак.

5.32. 5.31-бобда кўрсатилганидай суюқ муҳитлар учун пўлат резервуарлар ички юзасини коррозиядан ҳимоя қилиш учун қоплама ашёларини 33-жадвал ҳамда 16-тавсия қилинган илова бўйича қабул қилинади.

1-ИЛОВА

Мажбурий

КЎРИНИШЛАРИ ВА КОНЦЕНТРАЦИЯСИГА ҚАРАБ,

АГРЕССИВ ГАЗЛАР ГУРУҲИ

| Н о м и | Концентрация, мг/м3, газлар гуруҳи учун |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D |
| Корбонат ангидрид (углекислий) гази | 2000 гача | 2000 дан ошиқ | - | - |
| Аммиак | “0,2 | о.0,2 дан 20 гача | 20 дан оўиқ | - |
| Олтингугуртли (сернистий) ангидрид | “0,5 | “0,5 “10 | о.10 дан 200 | о.200 дан 1000 гача |
| Фторли водород | “0,05 | “0,05 “ 5 | “5” 10 | “10дан 100гача |
| Сероводород | “0,01 | “0,01 “ 5 | “5 “ 100 | “100 |
| Азот оксидлари 1” 0,1 | “0,1 | “0,1 “ 5 | “5” 25 | “25дан 100 гача |
| Хлор | “ 0,1 | “0,1 “ 1 | “1 “ 5 | “5 дан 10 гача |
| Хлорли водород | “ 0,05 | “0,05 “ 5 | “5 “ 10 | “10 дан 100гача |

1 Сувда эриб кислоталар эритмалари ҳосил қиладиган азот оксидлари.

ЭСЛАТМА. Ушбу жадвалнинг D-графасида кўрсатилган даражадан ошиқ бўлган - газлар концентрациясида қурилиш конструкциялари учун ашёлар қўллаш мумкинлиги тажрибавий тадқиқотлар маълумотларига асосланиб аниқлаш керак бўлади. Бир неча газлар мавжуд муҳитида бир ёки ортиқроқ газлар концентрациясига мувофиқ келадиган янада агрессив (А дан D гача) гуруҳ қабул қилинади.

2-ИЛОВА Маълумот учун

ҚАТТИҚ МУҲИТЛАР ТАЪРИФНОМАСИ (ТУЗЛАР, АЭРОЗОЛЛАР

ВА ЧАНГ-КУКУНЛАР)

| Қаттиқ муҳитларнинг сувда эрувчанлиги ва уларнинг гигроскопиклиги | Янада кенг тарқалган тузлар, аэрозоллар ва чанг-кукунлар |
| --- | --- |
| Оз эрийдигани | Силикатлар, фосфатлар (иккиламчи ва учламчи) ва магний, кальций, барий, қўрғошин карбонатлари; барий, қўрғошин сульфатлари; темир, хром, алюминий, кремний оксид ва гидроксидлари |
| Яхши эрийди, оз гигроскопик | Натрий, калий, аммоний хлоридлари ва сульфатлари; калий, барий, қўрғошин, магний нитратлари; ишқорли металлар карбонатлари |
| Яхши эрийди, гигроскопик | Кальций, магний, алюминий, руҳ, темир хлоридлари; магний, марганец, руҳ, темир сульфатлари; натрий, калий, аммоний нитратлари ва нитритлари; барча бирламчи фосфатлар; иккиламчи натрий фосфати; натрий, калий оксид ва гидроксидлари |

ЭСЛАТМА. Эрувчанлиги камида 2 г/л тузлар оз эрийдиганларига киради, яхши эрийдиганларига 2 г/л дан ортиқлари киради. Оз гигроскопикларига 20°С температурада тенг нисбий намликка эга 60% ва ундан ортиқлари киради, гигроскопикларига эса - камида 60% киради.

3-ИЛОВА

Маълумот учун

ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УЧУН ЛОК-БЎЁҚ АШЁЛАРИ

| Парда ҳосил қилиш тури бўйича лок-бўёқ ашёлари таърифномаси | Қопла-малар гуруҳи | Ашёлар маркаси | Меъёрий ҳужжат | Бардошли эканлигини ифодаловчи | Темир-бетон конструкцияларга қопламаларни қўллаш шартлари қоплама индекси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкидли | I | ПФ-115 эмаллари | ГОСТ 6466-76* | а, ан, п | Хомаки сувоққа ПФ-170 ПФ-171 лаклари юргизилади |
|  | I | ПФ-133 эмаллари | ГОСТ 926-82* | а, ан, п, т | Худди шундай |
| Мойли | I | Мойли бўёқ ва алкидли рангли ички ишлар учун қуюқ қорилган | ГОСТ 8292-85 | “ | Хомаки сувоқ бўйлаб олиф билан суркалади |
|  | I | Мойли қуюқ қорилган бўёқ ташқи ишлар учун | ГОСТ 8292-85 | а, ан, п | Хомаки сувоқ бўйлаб табиий, олиф билан суркалади; бўёқ билан суртиш |
| Нитроцеллюлозали ПВАЦ, СВМЦ, СВЭЦ полимерцемент бўёқлари полимерацетат дисперсия асосида | I | НЦ-132 эмали ДБ-47/7С ёки ДБ-40/2С дисперсияси С-136 дисперсияси | ГОСТ 6631-74* ГОСТ 18992-80* ГОСТ 5.2096-73* | п | НЦ-134 локи билан хомаки сувоққа суркалади ГКК-10, ГКЖ-11, ПВАД хомаки сувоққа юргизилади; Аралаштирилган дисперсия билан суртиш; СКС-65ГП латекси билан суртиш |
| Поливинилацетатли | I I | Э-ВА.17 бўёғи Э-ВА.27 бўёғи | ГОСТ 20633-75* ГОСТ 19214-80* | ан, п п | Аралаштирилган бўёқ, ПВАД латекси билан суртиш |
| Бутадиан-стироль сувэмульсионли | I | Э-К4-26 бўёғи | ГОСТ 19214-80* | п | Худди шундай |
| Кремнийорганик суюқликлар |  | 136-41 эмали | ГОСТ 22564-77* | а, ан | Чуқур (юзасига шимдириш) |
| Эпоксидли | III | ЭП-773 эмали | ГОСТ 23143-83 | хҳ, м | ЭП-65, ЭП-741 локлари билан хомаки сувоққа суркалади |
|  | III-IV | Сувоғи ЭП5116 | ГОСТ 10277-90 | б |  |
|  | III-IV | ЭП-0010 шпатлевкаси | ГОСТ 10277-90 | х, б | “ |
| Перхлорвинилли ва винилхлорид сополимерларига | II | ХВ-113 эмали | ГОСТ 18374-79* | а, ан, п | ХВ-794, ХС-76, ХС-724 локлари билан хом сувоққа суркалади |
|  | II | ХВ-110 | ГОСТ 18374-79* | а, ан, п |  |
|  | II | ХВ-124 ва ХВ-125 эмали | ГОСТ 10144-89 | а, ан, п, х |  |
|  | IV | ХВ-785 эмали | ГОСТ 7313-75* | хк, хҳ, р |  |
|  | IV | ХС-759 эмали | ГОСТ 23494-79* | Хҳ, хк, р | ХС-724ни хомсувоғи бўйлаб юргизилади |
|  | III | ХВ-1100 эмали | ГОСТ 6993-79 | а, ан, п, х | ХВ-784, ХС-76, ХС-724ни хом сувоғи бўйлаб юргизилади |
| Тиоколли | III | I ва II маркали суюқ тиоколь эритмаси | ГОСТ 12812-80 | х, тр, б | I ва II маркали суюқ тиоколь эритмаси билан суртиш |
|  | III | V-30М герметик эритмаси | ГОСТ 13-489-79 | х, тр, б | Худди шундай |

ЭСЛАТМА. Индекслар қиймати: а - очиқ ҳавога чидамли қопламалар; ан - худди шундай, соябон остида; п-худди шундай, биноларда; х, тр-кимёвий чидамли, ёриққа бардошли; м-мойга бардошли; в - сувга бардошли; хк-кислотага бардошли; хҳ- ишқорга бардошли; б - бензинга бардошли.

4 — ИЛОВА

Маълумот учун

СУЮҚ АГРЕССИВ МУҲИТЛАРДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН СИҒИМ ИНШООТЛАРИНИНГ ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРИ ИЧКИ ЮЗАСИНИНГ ҲИМОЯ ҚОПЛАМАЛАРИ

| Ҳимоя қопламаси | Қопла-ма гуруҳи | Вариант гуруҳи | Қоплама схемаси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суваладиган | Қопланган қатлам ўзакланган қатлам |
| Лок-бўёқли ўзакланган | III, IY | 1 2 | Эпоксид компунд с. бўйича ЭД-20 смоласи асосида эпоксидли компунд- ЭП-0010 эпоксидли шпатлевка сувоғи бўйича ЭП-0010 эпоксидли шпатлевкадаги шиша мато | ЭД-20 смоласи асосида эпоксидли компунд ЭП -0010 эпоксидли шпатлевкаси |
| Лок-бўёқли (қалин қатламли) | III IY | 1 1 2 | ЭП-0010 эпоксидли шпатлевкаси Т-60 тиоколи сув дисперсияси Эпоксид-тиоколли грунт ЭД-20 эпоксидли қатрони асосидаги эпоксидли -қўрғошин таркиби ёки Эис-1 ва “Сламор” коксований дисстилляти Сувоқсиз асосида герметики | Y-30M тиоколь герметики ЭД-20 қатрони асосида эпоксид-қўрғошин таркиби ёки ЭИС-1 ва тўлдиргичи билан “Сламор” коксований дисстилляти 51-Г-10 дивинилстирол термопласт |
| Елимли | III IY | 1 1 2 | - - полиизобутилендан қатлам остида | 88-Н елимига поливинил -хлорид пластикати Профилланган полиэтилен 88-Н елимига ПСГ 88-Н елимига поливинилхлорид пластикати |
| Сиртига қоплаш1 (футеровка) | II III 2 IY | 3 1 1 1 2 3 4 | - - - - Қатлам ости (ПСГ полиизобутилен, елимли изоляция ва б.) Шиша мато билан ўзакланган лок-бўёқ композицияси қатлам ости Қатлам ости (ПСГ полизобетилен ва бош.) Худди шундай | ПВА ЭД елимига активлашган полиэтилен 1-2 см қалинликда цемент-қум эритмаси билан торкрет Боғловчига2 керакмик плиткаси (кислотага чидамли ёки поллар учун) Боғловчига кислотага чидамли ғишт2 Доналанган кислотабардош керамик ашёлар (тўғри шаклдор плиткалар, кислотабардош ғишт)3 Эпоксидли боғловчига тошқолсимон плитка2 Силикат суркамасига тошга қуйилган кислота бардош плитка Углерафитли ашёлар (АТМ плиткаси, кўмир ва графит блоклар) полимер ашёлар асосидаги суркамаларда |

1 Ҳимоя қопламаси, қалинлиги ва қатламлари сони схемасини танлаш иншоотлар габаритлари, температура, муҳитнинг агрессивлиги статик бардошлилик ҳисоби текширилган мажбурияти билан ишлаб чиқилади, зарур ҳолларда эса - теплотехник ҳисоблар билан амалга оширилади.

2 Боғловчи танлаш ҳар бир муайян ҳолатда агрессив муҳит ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилади.

3 Донали кислотага чидамли ашёларни танлаш агрессив муҳитнинг таркиби ва механик кучлар ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилади.

5-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

ЕР ОСТИ БЕТОН ВА ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ ТАШҚИ ЮЗАСИНИ ҚИЛИШ

| Конструкция | Вариант рақами | Муҳитнинг агрессив таъсир даражасида ҳимоя қопламаси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | қоплама гуруҳи | паст | қоплама гуруҳи | ўрта | қоплама | кучли |
| 0,5 м.дан ортиқ салмоқдор пойдеворлар | 1 2 3 | I II II | Қатрон-латекс эмульсиялари Қатрон-латекс1 қопламалари ва мастикалари Қатрон-полимер қопламалари ва ҳимоя девори мастикалари | II II II | Совуқ ва иссиқ қатрон қопламалари Қатрон-латекс1 мастикалари Қатрон-поли-мер қопламала-ри ва мастика-лар | III III III | ХII-734 локи асосида полимер қопламалар Худди шундай, К полиизоцианат асосида Елимли қатрон билан биргаликдаги ўрама ашёлари |
|  | 4 | II | Совуқ ва иссиқ қатрон қоплама-лар | II | Совуқ ва иссиқ асфальт1 мастикалар | III | Термореактив синтетик смола асосидаги полимер-эритмалари |
| 0,5 м дан кам қалинликдаги юпқа деворли конструкция ва пойдевор | 1 | II | Қатрон-латекс1 мастикалари | III | Совуқ ва иссиқ асфальт1 мастикалар | IY | Эпоксидли полимер қопламалари |
|  | 2 | II | Иссиқ қатрон қопламалари полимер қопламалари | III | ХП-734 локи асосидаги материаллар | III | Елимли қатрон ҳимоя деворлари билан биргали-кдаги ўрама |
|  | 3 | II | Қатрон-полимер қопламалари ва мастикалари | II | Худди шундай, К полиизоцианат | IY | Елимли полимер ўрама ашёлари |
|  | 4 |  |  | III | Елимли қатрон ҳимоя девори билан ўрама ашёлари | IY | Шиша мато билан ўзакланган полимер қопламалар |
|  | 5 |  |  | III | Термореактив синтетик смола асосида полимер эритмалари |  |  |
| Қоқиладиган қозиқлар | 1 | II | Совуқ ва иссиқ қатрон қопламалар | III | ХП-734 локи асосида полимер қопламалар | IY | Эпоксидли полимер қопламалар смолада |
|  | 2 |  |  | III | Худди шундай, полиизоцианат К | IY | Камида 5 мм чуқурликда шимдирганда: IY-стирол-инденовати |
|  | 3 |  |  |  | асосида | IY | К полиизо-цианати б-н |
|  | 4 |  |  |  |  | IY | пиропласт билан |

1 Вертикал юзани ҳимоя қилишда албатта химоя девори қурилмаси назарда тутилади.

ЭСЛАТМА. Ер ости бетон ва темир-бетон конструкцияларни ноагрессив сув намгарчилигидан гидроизоляция қилиш зарурияти махсус меъёрий ҳужжатлар бўйича аниқланади. Гидроизоляциявий қопламалар бир вақтнинг ўзида агарда улар агрессив муҳитларда зарур кимёвий бардошлиликка эга бўлса конструкцияларди коррозиядан, ҳимоя, қилиш воситаси бўлиб ҳам ҳизмат қилиши мумкин.

6-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

АГРЕССИВ МУҲИТДАГИ БИНОЛАР УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ПОЛЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ АШЁЛАРИ

| Агрессив муҳит | Агрессив таъсир даражаси | Полнинг конструктив унсурлари |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гидроизоляция ёки мустаҳкамловчи қатлам | алоҳида ашё учун юпқа қатлам | пол қопламаси қатлами |
| Минерал кислота ва оксидланмайдиган | Паст агрессив | Гидроизол, бензол | Суюқ шиша асосидаги силикат | Кислотага бардошли керакмик плиткалар ёки ғишт |
| органиклари |  | суркама |  | Пастланган эпоксид смола асосида чок-сиз поллар |
|  | Ўрта агрессив | 88-Н елимига гидроизол, бензол,полиизобутилен | Полимер-силикатли суркама | Кислотага чидамли ғишт ёки плитка, тош қуйилган плит-калар, шлакоситалл-дан плиткалар |
|  | Кучли агрессив | Полиизобутилен, полихлорвинилли ленолиум ёки пайвандланган полиэтилен | Полимер-силикатли суркамалар, полимер суркамалар | Кислотага чидамли ғишт ёки плитка-лар,тош қуйма плит-калар, шлакоситалл-дан плиткалар, по-лимербетондан плиткалар ёки блоклар |
| Оксидланадиган кислоталар | Пастидан кучли агрессивгача | 88-Н елимига полиизобутилен суркамалар | Полимер-силикат | Худди шундай |
| Фторли тутадиган кислоталар | Худди шундай | Гидроизол, бензол битуминоль ёки полимер эритмалари | Кокс ёки графит б-н | АТМ туридаги графит плиткалар, кўмир сақлагувчи тўлдиргичи б-н полимер бетондан плиткалар |
| Ишқорлар ва заминлар | “ | Полиизобутилен эритмаси, полимер эритмаси | Цемент | Пастланган эпок-сидли мастика, керамик плиткалар ёки ғишт |
| Кислота ва ишқорларнинг ўзгарувчан ҳаракати | Пастидан кучли агрессивгача | Полиизобутилен | Битумизол, полимер эритмалари ёки “ферганит”, “файзол» ёки “арзамит-5” | Пастланган эпок-сидли мастика, шлакоситаллдан плиткалар, тош қуйма плиткалар |
| Мураккаб муҳитлар | Худди шундай | Комбинация қилинган антикоррозиявий ашё (такр.полиэтилен) | “Арзамит-5” ёки универсалдаги полимер эритмаси | Пастланган эпок-сидли мастика, шлакоситаллдан полимер суркамада чоклари пардозлан-ган плиткалар |

ЭСЛАТМА. Кислоталар ва оксидловчи муҳитлар учун, суркамалар, мастикалар, эритмалар ва бетонларни кислотага бардошли тўлдиргичларда (андезит, графит, кварц) тайёрлаш керак.

7-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

ПОЛЛАР УЧУН КИМЁВИЙ БАРДОШЛИ АШЁЛАР

| Муҳит | Муҳит2 концент-рацияси, % | Заминга пол қопламалари учун кимёвий бардошли ашёлар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кислотага бардошли керамика | Суюқ шиша | Қатрон ва лак | Термо-пластлар | реактопластлар |
| Ишқорлар |  |  |  |  |  |  |
| ўткир натр3 | 5 дан ошиқ | - | - | - | + | - |
|  | о.1 дан 5 | + | - | - | + | - |
|  | 1 гача | + | - | + | + | + |
| Замин: |  |  |  |  |  |  |
| оҳак, сода, асосий тузлар | Чекланмайди | + | - | + | + | + |
| Кислоталар: |  |  |  |  |  |  |
| минерал | 5 дан ошиқ | + | + | - | + | + |
| органик | 5 гача | + | + | - | + | + |
| оксидланмайдиганлари | 1 гача | + | - | + | + | + |
| Кислоталар: |  |  |  |  |  |  |
| азот, сульфат |  |  |  |  |  |  |
| хром, | 5 дан ошиқ | + | + | - | - | - |
| хлор | о.1 дан 5 гача | + | + | - | - | - |
|  | 1 гача | + | - | - | + | + |
| Қанд эритмалари, ёғ қолдиқлари, ёғлар ва мойлар | Чекланмайди | + | + | - | + | + |
| Органик эритгичлар: ацетон, бензин ва бошқалар | - | + | + | - | + | + |

1 Пол қоплаш ашёларини қўллаш имконияти “+” белгиси билан белгиланган.

2 Агрессив эритмалар концентрацияси 20% дан ошмаслиги керак. Агрессив эритмаларнинг катта концентрациясида ашёларнинг қўллаш мумкинлигини тегишли ГОСТ ларга мувофиқ аниқлаш керак бўлади.

3 Полларни қоплашга цемент бетонидан бажаришга ҳам рухсат этилади. Цемент бетондан қилинган пол қопламаларига агрессив муҳит таъсири даражасини 5, 6 ва 8-жадваллар бўйича қабул қилиш керак бўлади.

8-ИЛОВА Маълумот учун

ЁҒОЧНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ УЧУН ЛОК-БЎЁҚ АШЁЛАРИ

| Лок-бўёқ материаллари | Ашё маркаси | Меъёрий ҳужжат | Қоплама индекси1 | Қоплама қалинлиги, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пентафталли | ПФ-170 ва ПФ-171 лаклари | ГОСТ 15907-70* | д, в | 70-90 |
|  | ПФ-115 эмали | ГОСТ 8465-76 | а, в | 90-120 |
|  | ПФ-113 эмали | ГОСТ 926-82 | а, в | 90-120 |
| Перхлорвинилли | ХВ-110 эмали | ГОСТ 18374-79* | а, в | 90-120 |
|  | ХВ-124 эмали | ГОСТ 10144-89 | а, в | 90-120 |
|  | ХВ-1100 эмали | ГОСТ 6993-79 | х, в | 100-120 |
|  | ХС-759 эмали | ГОСТ 23494-79* | х, в | 110-130 |
|  | ХВ-784 эмали | ГОСТ 7313-75* | д, х, в | 110-130 |
|  | ХВ-785 эмали | ГОСТ 7313-75* | х, в | 110-130 |
| Эпоксидли | ЭП-0010 шпатлевкаси | ГОСТ 10277-90 | х, в | 250-350 |
|  | ЭП-773 эмали | ГОСТ 23143-83 | х, в | 130-150 |

1 Қоплама индекси: д-декоратив, в-сувга бардошли, а-атмосферага бардошли, х-кимёга бардошли.

9-ИЛОВА

Маълумот учун

ЁҒОЧНИ АНТИСЕПТИКА ВА КОНСЕРВАЦИЯ ҚИЛИШ УЧУН

ТАРКИБИЙ МОДДАЛАР

| 15-жадвал бўйича муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Ҳимоя ашёси | Компонентлар таркиби | Ҳимоявий ишлов бериш усули | Ҳимоя ашёлари сарфи меъёри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А н т и с п е п т и к а л а ш |  |  |  |  |
| Ўрта агрессив | Техник фтор натрийи | Фтор натрийи | Юзага ишлов берадиган | 20 г/м2 |
|  | Техн.кремнофторли аммоний | Кремнофторли аммоний | Худи шундай | 45 г/м2 |
|  | Тошкўмир локида ва фторли натрий (паста-концентрат) га антисептик паста (қоришма) | Фторли натрий, тошкўмир лаки, калий, сув | “ | 1250-500 г/м2 |
|  | ХМБ-444 воситаси | Икки хром кис-лотаси натрийи ёки калийи, сульфат кисл. миси, борат кислота | “Иситиш-совитиш ваннаси” усулида шимдириш | 5-7 кг/м3 |
|  | ХМББ-3324 воситаси | Икки хром кис-лотаси натрий ёки калийи, сульфат кисл. миси, борат кислота, бура | “Иситиш-совитиш ваннаси” усулида шимдириш | 5-7” |
|  | ХМК воситаси | Икки хром кис. натрий ёки калийи, сульфат кислота миси, кремнофторли натрий | Худи шундай | 5-7” |
|  | ХМФ воситаси | Икки хром кис. Натрий ёки калийи, сульфат кисл.миси, фторли натрий | “ | 5-7” |
|  | МБ-1 воситаси | Сульфат кисл. миси, углекис-лий аммоний, бура, борат кислота | “ | 5-7” |
|  | ХМ-11 воситаси | Бахромат натрий, сульфат кисл.миси шимдириш | “Иситиш-совитиш ваннаси” усули билан | 7-9” |
| К о н с е р в а ц и я қ и л и ш |  |  |  |  |
| Кучли агрессив | Тошкўмир мойи | Тошкўмир мойи қуритиб, босим остида цилиндрларда шимдириш ёки ёғочни олдин-дан иситиб, ваннада шимдириш | Петролатумда ёғочни олдиндан | 75 кг/м2 |
|  | Антрацен мойи | Антрацен мойи | Худди шундай | 110” |
|  | Компаунд мойи | Компаунд мойи | “ | 75” |
|  | Сланец мойи | Сланец мойи | “ | 110” |
|  | “УАЛЛ” маркали доналит | Ишқорли метал-лар фторидала-ри ва арсенат-лари «вакуум-босим-вакуум” усули | “Иситиш-совитиш ваннаси” усули б-н шимдириш ёки | 8-15” |
|  | “УАЛЛ” доналитига қоришма | Фторидалар, арсенатлар, қоришмаларни ҳосил қилувчи | Диффузион шимдириш | 6” |
|  | ХМБ-444 воситаси | Икки хром кисл.натрий ва калийи, сульфат кислота миси, борат кисл. | “Иситиш-совитиш ваннаси” усули б-н шимдириш | 8-15 кг/м3 |
|  | ХМББ-3324 | Икки хром кисл.воситаси сульфат кисл. миси борат кислота, бура | Худди шундай натрий ёки калийи | 8-15” |
|  | ХМФ воситаси | Икки хром кислота натрий ёки калийи, сульфат кисл. миси фторли натрий | “ | 8-15” |
|  | МБ-1 воситаси | Сульфат кис-лота миси угле-кислий аммони-йи, бура, борат кислота | “ | “ |

10-ЖАДВАЛ

Маълумот учун

ЁҒОЧ ЮЗАСИНИ ШИМДИРИШ УЧУН ТАРКИБИИ МОДДАЛАР

| Шимдириш таркибининг маркаси | Компонентлар таркиби, % |  | Қўшилган вазн | Ҳимоя хоссаси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХЭФ | Учхлорэтилфосфат | 40 |  | Биоҳимоявий, |
|  | Тўрт хлорли | 60 | 600 г/м2 | оловдан сақлайди |
|  | углерод |  |  |  |
| Феноспиртлар | Фенолспиртлар | 100 | 250-300 кг/м3 биоҳимоявий | Намдан сақлайди |
| БК (бура-кўмир композицияси) | Бура-кўмир муми | 10 |  | Намдан сақлайди, |
|  | Оксоль | 70 |  | биоҳимоявий, |
|  | Сиккатив | 10 | 30-40 кг/м3 | оловдан сақлайди |
|  | Бура | 5 |  |  |
| ТХЭФ-ПТ | Учхлорэтилфосфат | 5-70 | 40-60 кг/м3 биоҳимоявий, оловдан сақлайди | Намдан сақлайди |
|  | Петролатум | 30-50 |  |  |

11-ИЛОВА

Мажбурий

ОЧИҚ ҲАВОДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ПЎЛАТ

СИМ АРҚОНЛАР ҲИМОЯСИ

| Намлик зонаси | Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Сим арқонлар конструкцияси | Сим арқонлар учун симларнинг вақтинча қаршилиги, МПа | ГОСТ 7372-79* бўйича руҳ қопламалар гуруҳи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қуруқ | Паст агрессив | Ҳар қандай | 1764 гача | Ж1 ёки ОЖ1 |
| Нормал | “ | “ | 1764 гача | ОЖ2 |
| Қуруқ, нормал, нам | Ўрта агрессив ёки кучли агрессив | Ёпиқ конструкциялар | 1372 гача сим арқоннинг ташқи ўрами, 1764 гача сим арқоннинг ички ўрами | Лок-бўёқ қоп-лама б-н суркама ёки полимер пар-далар билан ҳимояланган ОЖ |

1 Конструкциялар ҳолати устидан фойдаланиш жараёнида доимий назорат бўлмаса, қўшимча равишда лок-бўёқ қопламалар, суркамалар ёки полимер парадалар билан албатта ҳимоя қилишни назарда тутиш керак бўлади.

2 Биринчисидан то охиргисидан олдингисигача сим қатлами учун Ж қоплама гуруҳи рухсат этилади.

12-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

КАМ ЛЕГИРЛАНГАН ПЎЛАТЛАР МАРКАЛАРИГА МУВОФИҚ АГРЕССИВ МУҲИТЛАРДА ПЎЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ПАЙВАНДЛАШ УЧУН АШЁЛАР

| Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Пўлатлар маркаси | Пайвандлаш учун материаллар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пайвандлаш симларида |  | Электродлар билан |
|  |  | Қопланган флюс остида | Флюс карбон.ан.газ. |  |
| Паст агрессив1 | 10ХНДП, 10ХДП | о.08Х1ДЮ, о.10Нма ошиғи б-н 08ХМ | ППВ-5к2 о.08ХГ2СДЮ | О0С18 |
|  | 10ХСНД, 15ХСНД | о.10НМА, 08ХМ | о.08ХГ2ДСЮ | О3С-24, АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н3 |
| Ўрта ва кучли агрессив | 10ХСНД, 15ХСНД | о.10НМА, о.08ХМ | о.08ХГ2СДЮ | АН.Х-7, ВСН-3 Э138-45Н, ОЭС-24, З138-50Н3 |
|  | 10ХНДП, 10ХДП | о.08Х1ДЮ, о.10НМА, о.08ХМ | о.08ХГ2СДЮ | ОЭС-18 |
|  | 09Г2С, 10Г2С1 | о.10Г2, о.10ГА о.08ГА | о.08Г2С о.08Г2СЦ | УОНИ 13/55 |
|  | 18Г2АФпс, 16Г2АФ | - | о.08Г2С | УОНИ 13/55 |
|  | 15Г2АФДпс, 14Г2АФ |  | о.08Г2СЦ |  |
|  | 12ГН2МФАЮ 12Г2СМФ | о.08ХГН2МЮ | о.10ХГ2СМА | Э70нинг ҳар қайси тури |

1 Конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилмасдан лойиҳалаш-тиришда.

2 Қўшимча ҳимоясиз.

3 Фақат 10ХСНД маркали пўлат учун.

ЭСЛАТМА. 10XCНД ва 15ХСНД маркали пўлат конструкцияларни қўлда пайвандлаш учун қопланган электродларни танлаш буюртмачи ва монтажчи ташкилотлар билан келишган ҳолда амалга оширилади.

13-ИЛОВА

Мажбурий

КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИНМАЙДИГАН ТЎСУВЧИ

КОНСТРУКЦИЯЛАР ЛИСТЛАРИНИНГ МИНИМАЛ

(ЭНГ КАМ) ҚАЛИНЛИГИ

| Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси | Коррозиядан ҳимоя қилинмай қўлланадиган тўсувчи конструкцияларнинг минимал қалинлиги, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | алюминийдан | ГОСТ 14918-80* бўйича руҳланган 1-туркумдаги пўлатдан | 10ХНДП, 10ХДП маркали пўлатдан |
| Ноагрессив | Чекланмайди | 0,5 | Ташқи юзага агрессив таъсир аниқланади** |
| Паст агрессив | Худди шундай | - | 0,8** |
| Ўрта агрессив | 1,0* | - | - |

* АД1М, АМцМ, АМг2М (бошқа маркали алюминийларни коррозиядан ҳимоясиз қўллашга рухсат этилмайди) маркали алюминийлар учун.

** Бино томонидан листлар юзаси бўялган шартда.

14-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ КОРРОЗИЯДАН

ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

| Муҳитнинг конструкцияга агрессив таъсир даражаси | К О Н С Т Р У К Ц И Я Л А Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | юк кўтарувчи | листлар йиғувининг тўсувчилари1 |  |
|  | Углеродли ва оз легирланган пўлатдан | алюминийдан | ГОСТ 14918-80* бўйича I туркумга кирувчи қопламали руҳланган пўлатдан |
| Ноагрресив | I гуруҳ лок-бўёқ материаллари б-н бўяш | Ҳимояси 3 | Қатрон ёки лок-бўёқ ашёлари б-н II ва III гуруҳ иситгич томонидан бўяшда бино томонидан ҳимоясиз1 |
| Паст агрессив | а) қайноқ руҳлаш (t=60-100 мкм), б) руҳ газотермик чанглатиш ((t=120-180 мкм) ёки алюминийни (t=200-250 мкм) в) изоляцион қоплама (грунтдаги конструкциялар учун) | Худди шундай | а) ОД-ХВ221 маркали органодис-персия бўёғи билан бўяш (бинолар ичида жойлашган конструкциялар учун) ёки лок-бўёқ ашёлари (II ва III гуруҳ) бўяш чизиқларига ва металл текислаш жойларига қопланади (иситгич томонидан қатрон билан қоплашга рухсат этилади) б) I ва II гуруҳдаги лок-бўёқ ашёлари билан бўяш (бинолар ичида жойлашган конструкциялар учун орадан 8-10 йил ўтгач, конструкцияларни монтаж қилгач, бўяшни назарда тутишга рухсат этилади |
| Ўрта агрессив | а) қайноқ руҳлаш навбатдаги II ва III г.даги лок-бўёқ ашёлари бўяш билан руҳлаш (t=60-100 мкм) 4; | а) электрокимёвий анодлаш (t=15мкм); | Қўллашга рухсат этилмайди |
|  | б) руҳ ёки алюми-нийни газотермик чанглатиш (t=120-180 мкм) давомий II, III ва IV гуруҳи лок-бўёқ ашёлари-ни бўяш билан бирга; | б) ҳимоясиз2, |  |
|  | в) II, III ва IV гуруҳдаги лок-бўёқ ашёлари билан бўяш; | в) II ва III гуруҳ ашёлари б-н давомий бўяш билан кимёвий оксидлаш; |  |
|  | г) руҳ (t=250-350 мкм) ёки алюминий (t=250-300 мкм); | г) IV гуруҳдаги лок-бўёқ ашёлари б-н бўяш; |  |
|  | д) электрокимёвий ҳимоя билан бирга изоляцион қоплама (грунтдаги кон-струкциялар учун)3 | д) ЭП-057 протек-тор хом сувоғини қўллаш б-н шундай қилинади; |  |
|  | е) суюқ муҳитларда ва туб грунтларида электрокимёвий ҳимоя3; |  |  |
|  | ж) кимёвий чидам-ли нометалл ашёлар б-н сиртини қоплаш |  |  |
| Кучли агресс. | а) термодиффузион руҳлаш камида 100 мкм диффузион қатламида давомий IV гур.лок-бўёқ ашёси б-н қатлам-нинг ками t=150 мкм қалинлиги бўяш билан бирга олиб борилади (вақт-вақти б-н ҳўлланиш зонасида денгиз иншоотлари конструкциялари учун ва денгизнинг минимал сатҳидан 1,5-2iм)6; | а) IV гуруҳ лок-бўёқ ашёлари билан давомий бўяш б-н бирга электрокимё-вий анодлаш (t=15 мкм) б) ЭП-057 протектор хомаки сувоғи б-н IV гуруҳ лок-бўёқ ашёлари; в) худди шундайЮ олдиндан кимёвий оксидлаш; | Қўллашга рухсат этилмайди |
|  | б) руҳ ёки алюми-нийни (t=200-250 мкм) газотермик чанглатиш, у IV гуруҳ лок-бўёқ ашёларини давомий бўяш б-н бирга олиб борилади; |  |  |
|  | в) электрокимёвий ҳимоя б-н бирга-ликда изоляциявий қоплама (грунтлар-даги конструкция-лар учун)3; |  |  |
|  | г) электрокимёвий ҳимоя (грунтларда-ги конструкциялар учун); |  |  |
|  | д) кимёвий чидамли нометалл ашёлар б-н сиртини қоплаш; |  |  |
|  | е) IV гуруҳ лок-бўёқ ашёлари билан бўяш |  |  |

1 ГОСТ 23486-79* ва ГОСТ 24524-80 бўйича тўсувчи уч қатламли металл панеллар конструкцияларига кирмайди.

2 13-мажбурий илованинг талабларига мувофиқ.

3 Сим арқонлар ва тросслардан бўлган конструкциялар унсурлари учун электрокимёвий ҳимоя назарда тутилмайди.

4 Қайноқ алюминийлаш (t≥50 мкм) рухсат этилади.

5 Қўшимча бўяшсиз қайноқ алюминийлаш (t≥50 мкм) рухсат этилади.

6 Қўшимча равишда IY гуруҳдаги материаллар билан t≥100 мкм қалинлигида бўяш билан бирга қайноқ алюминийлашга (t≥80 мкм) рухсат этилади.

ЭСЛАТМА. 1. Лок-бўёқ ашёлари гуруҳлари ва қалинлиги 29-жадвалда келтирилган, ашёлар—15-маълумот иловасида келтирилган. Ноагрессив таъсир муҳитида лок-бўёқ қопламалари қатлами қалинлигини идоравий меъёрий ҳужжатлар бўйича белгилаш керак бўлади.

2. Таркибида олтингугурт ангидриди, сероводород ва В, С ва D газ гуруҳлари бўйича азот оксидларида, газотермик чанглатишда А7, АД1, АМц, алюминий маркаларини қабул қилинади, қайноқ алюминийлашда АО, A5, A6 алюминий маркасини; қолган муҳитларда газотермик чанглатиш ва қайноқ алюминийлашда ЦО, Ц1, Ц2, ЦЗ маркали руҳлар қабул қилинади.

Суюқ муҳитлар таъсирига йўлиқувчи (ўрта агрессив ёки кучли агрессив таъсир даражасида) пўлат конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш учун руҳни газотермик чанглатишга (t=80-20 мкм) ҳамда алюминийни чанглатишга (t=120-170 мкм) рухсат этилади.

3. Грунтлардаги конструкциялар учун изоляциявий қопламалар (қатронли, қатрон-полимерли, қатрон-минералли, этиленли ва бошқ.) ГОСТ 9.015-74* талабларини қондириши керак.

15-ИЛОВА

Маълумот учун

ПЎЛАТ ВА АЛЮМИНИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УЧУН ЛОК-БЎЁҚ АШЁЛАР

| Қоплама ашёлари гуруҳи бўёқ | Парда ҳосил қилувчи тури бўйича лок ашёларига таъриф | Ашёлар маркаси | Меъёрий ҳужжат | Чидамли-гини бил дирувчи қоплама индекси | Пўлат ва алюминий конструкцияларга қопламаларни қўллаш шартлари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Пентафталли | 10-15% алюминий кукуни б-н ПФ-170 ва ПФ-171 лаклари | ГОСТ 15907-70*; ГОСТ 5494-71* | а, ан, п, т | ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ПФ-020 хомаки сувоқлари-га ёки хомаки сувоқсиз суркалади; худди термобардош-лари каби 300°С гача хом.сувоқсиз суркалади |
|  |  | ПФ-115 эмали | ГОСТ 6485-76 | а, ан, п | 1-гуруҳ хом.сувоққа суркалади |
|  |  | ПФ-133 эмали | ГОСТ 926-82* | а, ан, п | Худди шундай |
|  |  | ПФ-020 хомаки эмали | ГОСТ 18186-79* |  | Эмаль ва бўёқ остидан 1-гуруҳ |
|  | Глифталли | ГФ-021 хомаки сувоғи | ГОСТ 25129-82 | - | Эмаль остидан 1-гуруҳ; эмаль ости-дан I ва II гуруҳ перхлорвинилли ва сополимерларга ви-нилхлорид рухсат этилади |
|  | Мойли | Мойли бўёқлар ва алкидли ички ишлар учун | ГОСТ 8292-95 | п | Нобиочидамлилари ишлаб чиқариш қишлоқ хўжалик бинолари учун рухсат этилмайди |
|  |  | Қуюқ қорилган рангли мойли бўёқлар ташқи ишлар учун | -“- | а, ан, п | Темир сурик бўйлаб олиф, оксоль, ГФ-021, ПФ-020, ГФ-0119 хом сувоқлари-га суркалади |
|  | Нитроцеллю-лозали | НЦ-132 эмали | ГОСТ 6631-74* | а, ан, п | ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К хом сувоқларига суркалади |
| II | Феноль-фор-мальдегидли | ФЛ-03К хом.сувоғи | ГОСТ 9109-81* | - | Эмаль остидан II ва III гуруҳдаги перхлорвинилли, сополимерларга винилхлоридли, хлоркаучукли |
|  | Полиакрил ва акрилсиликонли | ФЛ-03Ж хом.сувоғи | ГОСТ 9109-81* | - | Худди шундай, алю-мин ва руҳланган пўлат учун |
|  |  | АС-182 эмали | ГОСТ 19024-79 | а, ан, п | ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К, АК-070 хом.сувоқларига суркалади |
|  | Поливинил-бутиролли | ВЛ-02 хом.сувоғи | ГОСТ 12707-77* | - | Хом сувоқ алюми-ний ва руҳланган пўлат учун |
|  |  | ВЛ-023 хомаки сувоғи сувоқ | Худди шундай | - | Пўлатнинг яхлит листини давомий тарзда хом.сувоқ ва эмаллар билан қоп-лаб, операциялараро консервация қилиш учун |
|  | Перхлорвинилли ва сополимер-ларга винилхло-ридли | ХВ-113 эмали | ГОСТ 18374-79* | а, ан, п | ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К ПФ-020 хом сувоқ-лари бўйича пўлатга ва ФЛ-03Ж ва АК-070 хом сувоқлари бўйича алюминий ва руҳланган пўлатга суркалади |
|  |  | ХС-119 эмали | ГОСТ 21824-76* | а, ан, п | ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, |
|  |  | ХВ-124 ва ХВ-125 эмаллари | ГОСТ 10144-89 | а, ан, п, х | ПФ-020, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059 хом сувоқ-лари бўйича суркалади |
| III | Феноль-формальдегидли | ФЛ-03К, ФЛ-03Ж хом сувоқлари | ГОСТ 9109-81* | - | II-гуруҳ бўйича |
| III-IV | Эпоксидли | ЭП-773 эмали | ГОСТ 23143-83 | ан, п, б, м, х, хҳ | ЭП-0010 шпатлев-каси ва металл бўйича суркалади; худди мойга бардошлилик каби хом сувоқсиз |
|  |  | ЭП-140 эмали | ГОСТ 24709-81* | ан, п, х | АК-070, АК-069, ЭП-09Т хом сувоқ-лари бўйича сурка-лади; худди термо-бардошлилари каби хом сувоқсиз |
|  |  | ЭП-0010 шпатлевкаси | ГОСТ 10277-90* | х, п, в, м, б | Эпоксидли эмаль остидан, шунингдек, мустақил сув, мой, кимё ва бензинга бардошли қоплама сифатида |
| III | Перхлорвинилли ва сополимерларга винилхлоридли | ХВ-1100 эмали ХВ-124 ва ХВ-125 эмаллари | ГОСТ 6993-79 | а, ан, п, х | ХВ-050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 хом сувоқ-лари бўйича пўлатга ва АК-069, АК-070, ФЛ-03Ж хом сувоқлари бўйича руҳланган пўлатга ва алюминийга |
|  |  | ХС-059 хомаки сувоғи | ГОСТ 23494-79 | - | В, -D гуруҳларидаги газли атмосферага бардошли сополи-мерларга винилхло-ридли қопламалар учун, шунингдек, суюқ муҳитлардаги муҳитлар қоплама-лар остида. Юза опескоструви-наси бўйлаб суркалади |
|  | Кремний-органикли | КО-811 эмали | ГОСТ 23122-78 | т | Хом сувоқсиз Фосфатлашган ёки опескострувинаси бўйлаб суркалади. 400°С гача темпера-турага бардошли |
|  |  | КО-813 эмали | ГОСТ 11066-74 | а, ан, п, м, т | ГФ-021, ФЛ-03К, ГФ-0163, ПФ-020, ГФ-0119 хом сувоқ-лари бўйича сурка-лади; худди мойга бардошли ва термо-бардошли каби 300°С гача хом сувоқсиз суркалади |
| IV | Перхлорви-нилли ва сополимер-лар винил-хлоридли | ХВ-785 эмали | ГОСТ 7313-75* | х, хк, хҳ, в | ХС-010, ХС-068, ХВ-050 хом сувоқ-лари бўйича суркалади |
|  |  | ХВ-784 лаки | Худди шундай | хк, хҳ, в | ХВ-785 эмалига кимёвий бардошли-ликни ошириш учун суркалади; худди сувга бардошлилик каби ХС-010 хом сувоғи бўйича суркалади |
|  |  | ХС-759 эмали | ГОСТ 23494-79* | хҳ, хк, в | ХС-059 хом сувоғи бўйича ва хом суркалади ХС-010, ВЛ-023 хом сувоқлари бўйича ва хом суркалади |
|  |  | ХС-724 лаки | ГОСТ 23494-79* | хҳ, хк, в | Кимёвий бардошли-ликни ошириш учун ХС-759 эмали бўйича суркалади |
|  |  | ХС-059 хомаки сувоғи | ГОСТ 23494-79* | - | Эмаль остидан суюқ ва газли муҳитларга бардошли қоплама-лар учун |

ЭСЛАТМА. 1. Алюминий ёки руҳланган пўлат конструкцияларга суркаш учун махсус мўлжалланмаган хомаки сувоқларни, бу ашёлардан бўлган конструкцияларга, шунингдек, фақат ВЛ-02 фосфатлашадиган хомаки сувоқ бўйича металл қопламалар сиртига суртишга рухсат берилади.

2. Индекслар мазмуни: а - очиқ ҳавога чидамли қопламалар; ан - худди шундай, биноларда; х - кимёвий чидамли; т - термобардошли; м - мойга бардошли; в-сувга бардошли; хк- кислотага бардошли; хҳ-ишқорга бардошли; б-бензинга бардошли.

16-ИЛОВА

Тавсия қилинаётгани

КИСЛОТАЛАР, ИШҚОР ВА СУЮҚ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР

УЧУН ПЎЛАТ РЕЗЕРВУАРЛАРНИНГ НОМЕТАЛЛ

ҲИМОЯ ҚОПЛАМАЛАРИ ВАРИАНТЛАРИ

| Ҳимоя қопламалар | Қопламалар схемалари | Қопламанинг тахминий қалинлиги, мм | Ҳимоя қопла-малари | Қопламалар схемалари | Қопламанинг тахминий қалинлиги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лок-бўёқ | 15-маълумот иловасига кўра 29-жадвалга биноан фойдаланиш шартларига қараб, “х”, “хк”, “хҳ” индексли IV гуруҳ лок-бўёқ қопламалари | 0,08-0,15 |  | Алоҳида кислота бардош керамик ашёлар тўғри, шаклдор плитка-лар, кислотага чидамли3 ғишт кимёвий бардошли қатлам ости боғ-ловчи модда3 (ПСГ полиизобу-тилени, қатрон, ўрамали изоляция ва бошқалар) | 30-270 |
| Ўзакланган лок-бўёқ | Шиша мато билан ўзакланган эпоксидли қопламалар | 1,0 |  |  |  |
|  | Полиэфир смола асосида | 1,0 |  |  |  |
|  | (“бисволам-1” турида) полипропилен мато Билан ўзакланган қопламалар |  | “ | Шиша мато б-н зак.лок-бўёқ ком-позицияси қатла-ми остидан эпоксидли боғловчи моддага шлакоситалл плиткаси | 12-20 |
| Суюқ резина қоришма-лари | Эпоксидли хом сувоқлар бўйича У-30М герметиклари | 1,5-2,0 |  | Тош қуйма кисло-тага бардошли си-ликат суркамага қатлам ости (ПСГ полиизобу-тилени бўйича плитка) | 30 |
|  | 51-Г-10 герметиги | 1,5-2,0 |  |  |  |
| Мастика | ФАЭД смоласи асосида мастикалар | 1,0-2,0 |  | Углерафит ашёлар (АТМ плиткалар, кўмир графитлан-ган блоклар) поли-мер ашёлари асо-сидаги суркама-ларга ер ости қат-лами бўйича (по-лиизобутилен ва бошқ.) | 20-400 |
|  | ЭКР полимер суркамаси | 1,0-2,0 |  |  |  |
|  | Эпоксидли смолалар асосида (ЭД-16, ЭД-20, ЭИС-1) эпоксид-қўрғо-шинли таркибий моддалар | 1,0-1,5 |  |  |  |
| Листли | Шаклга солинган полиэтилен | 2,0-3,0 | Гум-ланган | Давомий вулканизациялаш Билан елимларга резиналар ва эбонитлар | 3-12 |
|  | Полимервинилхлоридли пластикат | 3,0-5,0 |  |  |  |
|  | Полиизобутилендан қатлам ости бўйича поливинилли пластикат | 10 |  |  |  |
| Футеров-кали1 | Керамик плитка (кислотага бардошли ёки поллар учун) боғловчига2 | 20-60 |  |  |  |
|  | Боғловчига кислотага бардошли ғишт2 | - |  |  |  |

1 Ҳимоя қатлами, қалинлиги ва қатламларининг сони схемалари танлашни иншоотлар габаритларини, температурани, агрессив муҳитнинг таърифномасини албатта статик чидамлилигини ҳисоблаб текширган ҳолда, зарурият туғилганда эса теплотехник ҳисобини ҳам назарда тутиб, ишлаб чиқиш керак бўлади.

2 Боғловчи моддани танлаш агрессив муҳит таркибини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

3 Алоҳида кислотага бардошли ашёларни танлаш муҳитнинг табиатидан, механик куч ва теплотехник ҳисобига қараб амалга оширилади.

МУНДАРИЖА

|  |  |  |  | бет. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УМУМИЙ ҚОИДАЛАР |  |  | 3 |
| 2. | БЕТОН ВА ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР |  |  | 4 |
| Умумий талаблар |  |  |  | 4 |
| Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |  |  |  | 5 |
| Материал ва конструкцияларга бўлган талаблар |  |  |  | 12 |
| Бетон ва темир-бетон конструкциялар сатҳини коррозиядан сақлаш |  |  |  | 17 |
| Поллар |  |  |  | 22 |
| Тутун, газ-тутун ва вентиляциявий мўрилар (дудбуронлар), ҳажмли иншоотлар ва қувурлар |  |  |  | 22 |
| Темир-бетон конструкцияларни электрокоррозиядан ҳимоя қилишнинг ўзига хос томонлари |  |  |  | 24 |
| 3. | ЁҒОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАР |  |  | 28 |
| 4. | ТОШ ВА АСБЕСТ-ЦЕМЕНТ КОНСТРУКЦИЯЛАР |  |  | 32 |
| 5. | МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАР |  |  | 34 |
| Муҳитнинг агрессив таъсир даражаси |  |  |  | 34 |
| Материал ва конструкцияларга бўлган талаблар |  |  |  | 35 |
| Пўлат ва алюминий конструкцияларнинг сатҳини коррозиядан ҳимоя қилиш |  |  |  | 39 |
| Тутун, газ-тутун ва вентиляциявий мўрилар (дудбуронлар), резервуарлар |  |  |  | 44 |
| 1-илова. |  | Мажбурий. Кўринишлари ва концентрацияларига қараб агрессив газлар гуруҳлари |  | 48 |
| 2-илова. |  | Маълумот учун. Қаттиқ муҳитлар (тузлар, аэрозоллар ва кукунлар) таърифномалари |  | 49 |
| 3-илова. |  | Маълумот учун. Темир-бетон конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш учун лок-бўёқ ашёлари |  | 50 |
| 4-илова. |  | Маълумот учун. Суюқ агрессив муҳитларда фойдаланиладиган сиғим иншоотларининг темир-бетон конструкциялари ички юзасининг ҳимоя қопламалари |  | 52 |
| 5-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Ер ости бетон ва темир-бетон конструкцияларнинг ташқи юзасининг ҳимоя қилиш |  | 54 |
| 6-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Агрессив муҳитдаги бинолар учун мўлжалланган поллари учун ҳимоя қилиш ашёлари |  | 56 |
| 7-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Поллар учун кимёвий бардошли ашёлар |  | 57 |
| 8-илова. |  | Маълумот учун. Ёғочни ҳимоя қилиш учун лок-бўёқ ашёлари |  | 58 |
| 9-илова. |  | Маълумот учун. Ёғочни антисептика ва консервация қилиш учун таркибий моддалар |  | 59 |
| 10-илова. |  | Маълумот учун. Ёғоч юзасини шимдириш учун таркибий моддалар |  | 61 |
| 11-илова. |  | Мажбурий. Очиқ ҳавода фойдаланиладиган пўлат сим арқонлар ҳимояси |  | 61 |
| 12-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Кам легирланган пўлатлар маркаларига мувофиқ пўлат конструкцияларни пайвандлаш учун ашёлар |  | 62 |
| 13-илова. |  | Мажбурий. Коррозиядан ҳимоя қилинмайдиган тўсувчи конструкциялар листларининг минимал (энг кам) қалинлиги |  | 63 |
| 14-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Металл конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш усуллари |  | 64 |
| 15-илова. |  | Маълумот учун. Пўлат ва алюминий конструкцияларни коррозиядан ҳимоя қилиш учун лок-бўёқ ашёлари |  | 67 |
| 16-илова. |  | Тавсия қилинаётгани. Кислоталар, ишқор ва суюқ минерал ўғитлар учун пўлат резервуарларнинг нометалл ҳимоя қопламаларининг вариантлари |  | 70 |

##### СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

# ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ОТ КОРРОЗИИ

###### КМК 2.03.11-96

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И

СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТАШКЕНТ-2006

УДК    69+691:620.197.] (083.74)

КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии", (Госкомархитектстрой. РУз), г.Ташкент,   1996 г.

Разработаны и внесены: АО УзЛИТТИ (к.т.н. Ш.А.Хакимов – руководитель темы, к.т.н. Г.И.Ступаков, к.т.н. А.Б.Кузанов, инж. Л.А. Мухамедшин, к.т.н. К.А.Плахтий ), ТашИИТ (д.т.н. М.К.Тахиров), ТАСИ (д.т.н. Н.А.Самигов, к.т.н. М.Т.Турапов)

Редакторы: Т.Н.Набиев, Ф.Ф.Бакирханов, В.Э.Сташис (Госкомархитектстрой), С.А.Ходжаев, А.М.Камилов, Ш.А.Хакимов, Г.И.Ступаков, Л.А. Мухамедшин (АО УзЛИТТИ)

Подготовлены к утверждению Управлением проектных работ Госкомархитектстроя РУз (Д.А.Ахмедов).

С введением в действие КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии" на территории Республики Узбекистан утрачивает силу СНиП 203.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Перевод на государственный язык выполнила Ахмедова М.Т. (корреспондент газеты BUSINESS)

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя.

| Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госкомархитектстрой) | ### Строительные нормы и правила | #### КМК 2.03.11-96 |
| --- | --- | --- |
|  | Защита строительных конструкций от коррозии | Взамен СниП 2.03.11-85 |

Настоящие нормы распространяются на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и асбестоцементных) зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с температурой от минус 40 до плюс 50 °С.

Нормы не распространяются на проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов).

Проектирование реконструкции зданий и сооружений должно предусматривать анализ коррозионного состояния конструкции и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых условиях эксплуатации.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Защиту строительных конструкций следует осуществлять применением коррозионно-стойких для данной среды материалов и выполнением  конструктивных требований (первичная  защита), нанесением на поверхности конструкций металлических, оксидных, лакокрасочных, металлизационно лакокрасочных и мастичных покрытий, смазок, пленочных, облицовочных и других материалов (вторичная защита), а также применением электрохимических способов.

- По степени воздействия на строительные конструкции среды разделяются на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильно агрессивные. По физическому состоянию среды разделяются на газообразные, твердые и жидкие.

- Защиту поверхности строительных конструкций, изготавливаемых на заводе, следует осуществлять в заводских условиях.

- С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на  строительные конструкции при проектировании необходимо предусматривать:

разработку генеральных планов предприятий, объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и направленности потока грунтовых вод;

| Внесены Акционерным обществом УзЛИТТИ | Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 11,09 1996 г. №87 | Срок введения в действие 1 Января 1997 г. |
| --- | --- | --- |

технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией, приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделения агрессивных газов и пылей.

- При проектировании строительных конструкций должны быть предусмотрены такие формы сечения элементов конструкций, при которых исключается  или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, а также скопление жидкостей и пыли на их поверхности.

- При проектировании  защиты  строительных конструкций от коррозии производств, связанных с изготовлением и применением пищевых продуктов, кормов для животных, а также помещений для пребывания людей и животных, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к защитным материалам и возможное агрессивное действие дезинфицирующих средств.

2.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории тре-щиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.

## Таблица 1

| Условные обозначения показателя проницаемости бетона | Показатели проницаемости бетона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямые |  | косвенные |  |
|  | марка бетона по водонепроницаемости | коэффициент фильтрации, см/с (при равновесной влажности) Кf | Водопоглощение, % по массе | Водоцементное отношение В/Ц, не более |
| Н – бетон нормальной проницаемости | W4 | Св. 2* 10-0 до 7*10-9 | Св. 4,7 до 5,7 | 0,6 |
| П - бетон пониженной проницаемости | W6 | Св. 6*10-10 до 2*10-9 | Св. 4,2 до 4.7 | 0.55 |
| О - бетон особо низкой проницаемости | W8 | Св. 1*10-10 до 6*10-10 | До 4.2 | 0,45 |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Коэффицент фильтрации и марку бетона по водонепроницаемости следует определять по ГОСТ 12730.5-84" водопоглощение бетона - по ГОСТ 12730.3-78.

- Показатели водопоглощения и водоцементного отношения, приведенные в табл. 1, относятся к тяжелому бетону. Водопоглощение легких бетонов следует определять умножением значений, приведенных в табл, 1. на коэффициент, равный отношению средней плотности тяжелого бетонах средней плотности легкого бетона. Водоцементное отношение легких бетонов следует определять умножением значения, приведенного в табл.1 на 1,3.

- Далее в тексте настоящих норм оценка проницаемости бетона приведена по показателю водонепроницаемости.

В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:

лакокрасочными покрытиями;

оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;

облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;

штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;

уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами.

2.2.Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий эксплуатации.

2.3.Для бетонных и железобетонных конструкции следует предусматривать бетон нормируемой проницаемости.

Проницаемость бетона характеризуется прямыми показателями (маркой бетона по водопроницаемости или коэффициентном фильтрации). Косвенные показатели (водопоглощение бетона и водоцементное отношение) являются ориентировочными и дополнительными к прямым.

Показатели проницаемости бетона приведены в таблице 1.

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД

2.4. Степени агрессивного воздействия сред на конструкции из бетона и железобетона приведены:

газообразных сред – в. табл. 2;

твердых сред – в. табл. 3;

грунтов выше уровня грунтовых вод – в табл. 4;

жидких неорганических сред - в табл. 5, 6, 7;

жидких органических сред – в табл. 8.

Степень агрессивного воздействия на конструкции из армоцемента принимается как для конструкции из железобетона по таблице 2 иЗ.

2.5.При определении степени агрессивного воздействия среды на конструкции, находящиеся внутри отапливаемых помещений, влажностный режим следует принимать по табл. 2-8 КМК 2.03.11-96, а на конструкции, находящиеся внутри неотапливаемых здании, на открытом воздухе и грунтах выше уровня грунтовых вод. - по прил. 1.

2.6.Оценка степени агрессивного воздействия сред, указанных в табл.5, дана по отношению к бетону на любом из цементов, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-85* и ГОСТ 22266-94.

2.7.Степень агрессивного воздействия сред, указанных в табл. 5 и 6 следует снижать на одну ступень для бетона массивных малоармированных конструкций (толщина свыше 0,5 м, процент армирования до 0,5).

2.8. Степень агрессивного воздействия сред, указанных в табл. 5, 6 и 7. приведена для сооружений при величине напора жидкости до 0,1 МПа(1атм).

Таблица 2.

| Влажностный режим помещений | Группа газов по обязательному приложению I | Степень агрессивного воздействия газообраз-ных сред на конструкции из |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона влажности |  | бетона | железобетона |
| Сухой | А В С D | Неагрессивная * * * | Неагрессивная Н Неагрессивная Слабоагресеивная Среднеагрессивная |
| Сухая |  |  |  |
| Нормальный | А В С D | Неагрессивная * * Слабоагрессивная | Нeaгpессивная Слабоагресеивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Нормальная |  |  |  |
| Влажный или мокрый | А В С D | Неагрессивная * Слабоагрессивная Среднеагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная Сильноагрессивная |
| Влажная |  |  |  |

Примечания: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в среде с влажным режимом помещений. 2. При наличии в газообразной среде нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.

## Таблица 3

| Влажностный режим помещений Зона влажности | Растворимость твердых сред в воде1,2 и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на конструкции из |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бетона | железобетона |
| Сухой | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Нeaгpессивная Слабоагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная |
| Сухая |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная Слабо агрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная3 |
| Нормальная |  |  |  |
| Влажный или мокрый | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная Среднеагрессивная3 | Среднсагрессивная4 Сильноагрессивная |
| Влажная |  |  |  |

1	Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в справочном приложении 2. В качестве агрессивных солей по отношению к бетону и железобетону следует рассматривать приведенные в справочном приложении 2 хлориды, сульфаты, нитраты.

2	Присутствие малорастворимых веществ не влияет на агрессивность.

3	Степень агрессивного воздействия следует уточнять одновременно с требованиями табл.5, 6, 7 с учетом агрессивности образующегося раствора.

4	Соли, содержащие хлориды, следует относить к сильноагрессивной срeдe.

Таблица 4

| Зона влажности по табл.2 | Показатель агрессивности, мг на 1 кг грунта |  |  |  | Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сульфатов в пересчете на SO24 для бетонов на |  | хлоридов в пересчете на С1- для бетонов на |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | портландцементе по ГОСТ 10178-Х5* | портландцементе по ГОСТ 10178-85* с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, С3А+С4АF не более 22% и шлакопортландцементе | сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 | портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85* и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 |  |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая | Св. 500 до 1000 Св. 1000 до 1500 Св. 1500 | Св.3000 до 4000 Св. 4000 до 5000 Св. 5000 | Св. 6000 до 12000 Св. 12000 до 15000 Св. 15000 | Св. 400 до 750 Св. 750 до 7500 Св. 7500 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Нормальная и влажная | Св. 250 до 500 Св. 500 до 1000 Св. 1000 | Св. 1500 до 3000 Св. 3000 до 4000 Св. 4000 | Св. 3000 до 6000 Св. 6000 до 8000 Св. 8000 | Св. 250 до 500 Св. 500 до 5000 Св. 5000 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфатов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов,

2. Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4. При оценке степени агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W6 показатели следует умножать на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ

2.9. Бетон железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами следует принимать марки по водонепроницаемости W4 и выше по табл.5-11.

К бетону железобетонных конструкций, подвергающемуся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей), при наличии испаряющих поверхностей по табл.5 и одновременно попеременному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозо морозостойкости, выше указанных в таблице 9 СНиП 2.03.01-84*.

Таблица 5

| Показатель агрессивности | Показателе aгресивности жидкой среды1 для сооружений, расположенных в грунтах с/г свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружении при марке бетона по водонепроницаемости |  |  | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W4 | W6 | W8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бикарбонатная щелочность мг-эка/л (град)* | Св. 0,5 1,05(3) | - | - | Слабоагрессивная |
| Водородный показатель рН** | Св. 5,0 до 6.5 Св. 4,0 до 5,0 Св. 0,0 до 4,0 | Св. 4,0 до 5,0 Св. 3,5 до 4,0 Св. 0,0 до 3,5 | Св. 3,5 до 4,0 Св. 3,0 до 3,5 Св. 0,0 до 3,0 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Содержание агрессивной углекислоты, мг/л | Св. 10 до 40 Св. 40*** | Св. 40*** | - | Слабоагрессивная Среднeагpес-сивная |
| Содержание магнезиальных солей, мг/л. в пересчете на ион Mg+2 | Св. 1000 до 2000 Св. 2000 до 3000 Св. 3000 | Св. 2000 до 3000 Св. 3000 до 4000 Св. 4000 | Св. 3000 до 4000 Св. 4000 до 5000 Св. 5000 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Содержание аммонийных солей, мг/л, в пересчете на ион NH+4 | Св. 100 до 500 Св. 500 до 800 Св, 800 | Св. 500 до 800 Св. 800 до 1000 Св. 1000 | Св. 800 до 1000 Св. 1000 до 1500 Св.1500 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Содержание едких щелочей, мг/л в пересчете на ионы Na+ и К+ | Св.50000 до 60000 Св.60000 до 80000 Св. 80000 | Св.60000 до 80000 Св.80000 до 100000 Св. 100000 | Св.80000 до 100000 Св. 100000 до 150000 Св. 150000 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарное содержание хлоридов, сульфатов2, нигратов и др.солей, мг/л, при наличии испаряющих поверхностей | Св. 10000 до 20000 Св. 20000 до 50000 Св.50000 | Св.20000 до 50000 Св.50000 до 60000 Св.60000 | Св.50000 до 60000 Св.60000 до 70000 Св.70000 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

1. При оценке степени агрессивного воздействия срeды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтругощих грунтах с Кг менее 0.1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.

2. Содержание сульфатов в зависимости от вида и минералогического состава цемента не должно превышать пределов, указанных в табл. 4 и 6.

* При любом значении бикарбонат ной щелочности среда неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и более, а также W4 при коэффициенте фильтрации грунта Кг ниже 0,1 м/сут.

** Оценка агрессивного воздействия среды по водородному показателю рН не распространяется на растворы органических кислот высоких концентраций и углекислоту.

*** При Превышении значений показателей агрессивности, указанных в табл.5, степень агрессивного воздействия среды по данному показателю не возрастает.

2.10. Для бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами необходимо предусматривать следующие виды цементов:

портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, ш.такопортландцемент, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-85*;

сульфатостойкие цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 22266-94;

глиноземистый  цемент, требованиям ГОСТ 969-91: напрягающий цемент.

2.11. В газообразных и твердых средах (см. табл.2 и 3) следует применять цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-85*.

В жидких и твердых средах с содержанием сульфатов (см.табл. 3, 4 и 6) следует применять сульфатостойкие цементы, шлакопортландцементы и портландцемент.

В жидких средах, агрессивных по показателю бикарбонатной щелочности (см.табл.5), следует применять портландцемент с минеральными добавками,  шлакопортландцемент или пуццолановый портландцемент.

В жидких средах, агрессивных по суммарному содержанию солей (см.табл.5), допускается применение глиноземистого цемента при условии соблюдения требования к температурному режиму твердения бетона.

Для конструкций с предварительно напряженной арматурой применение глиноземистого цемента не допускается.

В конструкциях, к бетону которых предъявляются требования по водонепроницаемости марок свыше W6, допускается применение напрягающего цемента марок свыше НЦ10.

- В качестве мелкого заполнителя следует предусматривать кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1% по массе по ГОСТ 10268-80),а также пористый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 9757-90.

В качестве крупного заполнителя следует предусматривать фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень изверженных пород марки не ниже с щебень из гравия - не ниже Др 12.

Таблица 6

| Цемент | Показатель агрессивности жидкой среды1 с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO24 мг/л, для сооружений, расположенных в грунтах с Кf св.0,1 м/сут. в открытом водоеме и для напорных сооружений при содержании ионов НСО-4 , мг-экв/л |  |  | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон марки по водонепроницаемости W4* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 0,0 до 3,0 | св 3,0 до 6,0 | св.6,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-85* | Св. 250 до 500 Св.500 до 1000 Св. 1000 | Св.500 до 1000 Св. 1000 до 1200 Св. 1200 | Св. 1000 до 1200 Св.1200 до 1500 Св. 1500 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-85* с содержанием в клинкере СзS не более 65%, С3А не более 7% C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцемент | Св. 1500 до 3000 Св.3000 до 4000 Св. 4000 | Св. 3000 до 4000 Св.4000 до 5000 Св. 5000 | Св.4000 до 5000 Св.5000 до 6000 Св. 6000 | Слабоагрес-сивная Среднеагрес-сивная Сильноагрессивная |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-94 | Св.3000 до 6000 Св.6000 до 8000 Св. 8000 | Св. 6000 до 8000 Св.8000 до 12000 Св. 12000 | Св.8000 до 12000 Св.12000 до 15000 Св. 15000 | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

1 При оценке агрессивности среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабо фильтрующих грунтах с Кг менее 0,1 м/сут, значения показа телей данной таблицы должны быть умножены на 1.3.

* При оценке степени агрессивности среды для бетона марки по водонепроницаемости W6 значения показа гелей данной таблицы должны быть умножены на 1,3 для бетона марки по водонепроницаемости W8 - па 1,7.

Щебень из осадочных пород (водопоглощением не выше 2% и марки не ниже 600), если они однородны и не содержат слабых прослоек, допускается применять для конструкций, эксплуатируемых в газообразных, твердых и жидких средах при любой степени агрессивного воздействия (кроме жидких сред, имеющих водородный показатель ниже, чем в слабо агрессивной среде, см.табл.5).

Для конструкционных легких бетонов следует предусматриватъзаполнители по ГОСТ 9757-90.

2.14. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание потенциально реакционноспособных пород. В качестве мер защиты от внутренней коррозии за счет потенциально реакционноспособных пород и снижения взаимодействия со щелочами цемента следует предусматривать:

подбор состава бетона при минимальном расходе цемента

изготовление бетона на цементах с содержанием щелочи не более 0,6% в расчете на Na2O;

изготовление бетона на портландцементах с минеральными добавками, пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе;

введение в состав бетона гидрофобизующих и газовыделяющих добавок.

При потенциально реакционноспособных заполнителях не допускается введение в бетон в качестве добавок солей натрия или калия.

- Воду для затворения бетонной смеси необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79.

- Для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, следует использовать добавки, снижающие проницаемость бетона или повышающие его химическую стойкость, а также повышающие защитную способность бетона по отношению к арматуре.

Таблица 7

| Содержание хлоридов в пересчете на Cl, мг/л | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру железобетонных конструкций при |  |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянном погружении | периодическом смачивании |
| До 500 Св. 500 до 5000 Св. 5000 | Неагрессивная Неагрессивная Слабоагрессвная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Понятие периодического смачивания охватывает зоны переменного горизонта жидкой срeды и капиллярного подсоса.

- При одновременном содержании в жидкой среде сульфатов и хлоридов количество сульфатов пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.

- Коррозионная стойкость конструкций, подвергающихся действию морской воды средней и сильной степени агрессивности, должна обеспечиваться первичной защитой.

Таблица 8

| Среда | Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на бетон при марке по водонепроницаемости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W4 | W6 | W8 |
| Масла: Минеральные Растительные Животные | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная | Неагрессивная Слабоагрессивная “ |
| Нефть и нефтепродукты: сырая нефть1 сернистая нефть сернистый мазут1 дизельное топливо1 керосин1 бензин | Среднеагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная “ Неагрессивная | Слабоагрессивная " " “ Неагрессивная | " " Hеагрессивная “ " |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Растворители: предельные углеводороды (гептан, октан, декан и т.д.) ароматические углеводороды (бензол, толуол,ксилол, хлорбензол и т.д.) кетоны (ацетон, метилэтилкстон, диэгилкстон и т.д.) | " Слабоагрессивная " | " " Слабоагрессивная | " " Неагресивная |
| Кислоты: водные растворы кислот (уксусная, лимонная, молочная и т.д.) концентрацией св.0,05 г/л жирные водонерастворимые кислоты (каприловая. капроновая и т.д.) | Сильноагресивная Сильноагресивная | Сильноагрессивная Среднeагрессивная Среднеагрессивная | Сильноагресивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная |
| Спирты: одно атомные многоатомные | Слабоагрессивная Среднеагрессивная | Неагрессивная Среднеагрессив ная | Неагрессивная Слабоагрессивная |
| Мономеры: хлорбугадиен стирол | Сильноагрессивння Слабоагрессивная | Силноагрессивная Слабоагрессивная | Неагрессивная Неагрессивная |
| Амиды; карбамид (водные растворы с концентрацией от 50 до 150 г/л) | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| то же, св. 150 г/л дициондиамид (водные растворы с концен грацией до 10 мг/л) диметилформ амид (водные растворы с концентрацией oт 20 до 50 г/л) то же, 50 мг/л | Среднеагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная | Среднеагрессивная Слабоагрессивная " Среднеагрессивная | " Слабоагрессив ная Среднеагрессивная |
| Прочие органические вещества: фенол (водные растворы с концентрацией до 10 г/л) формальдегид (водные растворы с концентрацией от 20 до 50 г/л) то же, 50 мг/л дихлорбутап тетрагидрофурaн сахар (водные растворы с концентрацией св.0,1 г/л) | Среднеагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная | “ Неагрессивная Слабоагрессивная Неагрессивная |

'. Степень агрессивного воздейсгвия к элементам конструкций резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов приведена вп.2.57.

Таблица 9

| Арматурная сталь групп | Арматурная сталь классов | Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин, мм, при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды на железобетон1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Слабоагрессив-ная | Среднеагрессив-ная | сильноагрессивная |
| I | A-I.A-II. А-Ш, В-1,Вр-1 | 30,25(0,20) | 3**0,20(0,15) | 30,15(0,10) |
|  | A-IIIb,A-IV, At-IVK | 30,25(0,20) | 3**0,15(0,10) | 20,10 |
|  | At-III,At-IIIC | 30,25(0,20) | Не допускается к при менению | Не допускается к при менению |
| 2 | At-IVC,At-VCK,At-VIK | 30,15(0,10) | 2*:**0,10 | 1 |
|  | B-II Bp-II. K.-7, K-19 | 20,10 | 20,05 | 1 |
| 3 | A-V,A-VI,Ar-V, At-VI | 2∗0,01 | 1 | Не допускается к применению |
|  | B-II, Bp-II, K-7.K-19 при диаметре проволок менее 3.5 мм | 2∗0,05 | 1 | 1 |

1 Над чертой - категория требований к трещи но стойкости; под чертой - допустимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.

* Конструкции должны быть отнесены к 1-й категории требований по трещиностойкости при наличии сред, содержащих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводород.

** В случае, когда среднеагрессивная степень, воздействия определяется только влажностью и наличием углекислого газа, категорию требований по трещиностойкости и ширине раскрытия трещин допускается принимать как для слабоагрессивной среды.

Примечание. Термически упрочненная стержневая арматура с индексами "К" является стойкой против коррозионного растрескивания, "С" -свариваемой.  "СК"-свариваемой, стойкой против коррозионного растрескивания.

В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и, воды затворения не допускается введение хлористых солей для железобетонных конструкций:

с напрягаемой арматурой;

с ненапрягаемой проволочной арматурой класса В-1 диаметром 5 мм и менее;

эксплуатируемых в условиях влажного или мокрого режима;

изготовляемых с автоклавной обработкой; подвергающихся  электрокоррозии.

Не допускается также введение хлористых солей в состав бетонов и растворов для инъекцирования каналов, а также для замоноличивания швов и стыков сборных и сборно-монолитных конструкций.

Таблица 10.

| Арматурная сталь групп (см.табл.9) | Толщина защитного слоя бетона для сборных конструкций и элементов, мм (над чертой) и марка по водонепроницаемости бетона (под чертой) при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | слабоагрессивной | среднеагрессивнои | сильноагpессивной |
| I | 20W4 | 20W6 | 25W8 |
| II | 25W4 | 25W6∗ | 25W8 |
| III | 20W6∗ | 25W8 | 25W8 |

* При проволочной арметуреклассов В-П, Вр-П,К-7 и К-19 следует предусматривать применение бетона марки W8.

Таблица 11

| Степень агрессивного воздействия среды' по табл.4,7,8* | Требования к железобетонным конструкциям при воздействии жидких агрессивных сред |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | категория требований к треишностойкости и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин1, мм, в зависимости от группы арматурной стали (см.табл.9) |  |  | толщина защитного слоя не менее, мм | марки по водонепроницаемости бетона, не менее, в зависимости от группы арматурной стали (см.табл.9) |  |  |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| Слабоагрессивная | 30,25(0,20) | 30,15(0,10) | 20,1 | 20 | W4 | W6 | W6 |
| Среднеагресивная | 30,15(0,10) | 30,1(0,05) | 1− | 30 | W6 | W6 | W6 |
| Сильно агрессивная | 3**0,15(0,1) | 20,05 | Не допускается к применению | 30 | W6 | W6 | - |

1 Над чертой - категория требований к трещиностойкости, под чертой - допусгимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.

* Степень агрессивности жидкой среды по табл.8 следует учитывать только для сырой и сернистой нефти и сернистого мазута

** Сталь класса Ат-ШС не допускается к применению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования данной таблицы не распространяются па проектирование железобетонных труб для подземных трубопроводов.

Таблица 12

| Степень агрессивного воздействия среды в помещении | Требования к защите ограждающих конструкций |  |
| --- | --- | --- |
|  | из легких бетонов (плотной и поризо-ванной структур) | из ячеистых бетонов автоклавного твердения на цементном или смешанном вяжущем |
| Слабоагрессивная | Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона со стороны воздействия агрессивной среды | Применение конструкций допускается при защите арматуры специальными покрытиями и поверхности бетона пароизолирующим лакокрасочным покрытием |
| Среднеагрессивная | Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкциоиного бетона с лакокрасочным покрытием со стороны воздействия агрессивной среды | Не допускается к применению |
| Сильноагрессивная | Не допускается к применению | То же |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Марка по водонепроницаемости изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона должна соответствовать требованиям табл.10.

2. В зданиях и сооружениях, где агрессивные среды характеризуются влажным или мокрым режимом помещений и наличием углекислого газа, допускается применение конструкций из легких бетонов без лакокрасочной защиты, в ячеистых бетонов - с защитой для слабоагрессивной среды. Группы покрытий приведены в табл.13.

2.17. Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред,следует производить по СНиП 2.03.01-84* см учетом настоящих норм по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин. При этом категорию требований к трещиностойкости железобетонных конструкции, а также предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует назначать с учетом класса применяемой арматурной стали и в зависимости от степени агрессивного воздействия среды.

Для конструкций, предназначенных к эксплуатации в газообразных и твердых агрессивных средах, эти требования приведены в табл.9, а для жидких агрессивных сред - в табл. 11.

При определении ширины непродолжительного раскрытия трещин, приведенной в табл. 9 и 11, допускается:

принимать ветровую нагрузку в размере 30% нормативного значения;

учитывать крановую нагрузку от одного мостового или подвесного крана на каждом крановом пути. При этолг ширина непродолжительного раскрытия трещин от нагрузок, предусмотренных СНиП 2.01.07-85, не должна превышать значении, нормируемых СНиП 2.03.01-84*.

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете сооружений типа башен, дымовых труб, опор ЛЭП, мачт, для которых ветровая нагрузка является определяющей, ветровую нагрузку необходимо учитывань полностью.

2.18. Арматурные стали по степени опасности коррозионного повреждения подразделяются на три группы (см .табл.9 и 10).

Для армирования предварительно напряженных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, предпочтительнее предусматривать арматурные стали II группы.

- Требования к толщине защитного слоя и водонепроницаемости бетона при воздействии газообразных и твердых агрессивных сред изложены в табл. 10, а при воздействии жидких сред - в табл. 11.

- Толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций  плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей допускается принимать равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и равной 20 мм - для сильноагрессивно степени независимо от класса арматурных сталей.

Толщину защитного слоя монолитных конструкций следует принимать на 5 мм более значений, указанных в табл. 10 и II.

Для предварительно напряженных железобетонных конструкций 2-й категории трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия трещин следует принимать на 0,05 мм более при повышении толщины защитного слоя на 10 мм.

2.21. При применении оцинкованной арматуры в средах слабой и средней степени агрессивного воздействия толщину защитного слоя допускается уменьшать на 5 мм или повышать проницаемость бетона на одну ступень. При этом марка бетона по водопроницаемости должна быть не ниже W4.

2.22.Для конструкций 3-й категории трещиностойкости не допускается предусматривать применение проволки классов В-1 и Вр-1 диаметром менее 4 мм.

2.23.Предварительно напряженные конструкции для зданий с агрессивными средамине допускается изготавливать способом натяжения арматуры на затвердевший бетон.

2.24.Арматурные канаты для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать из проволоки диаметром не менее 2.5 мм в наружных и не менее 2,0 мм - во внутренних слоях.

- Применение бетонных и железобетонных конструкций из легких бетонов и агрессивных средах допускается при соответствии их водонепроницаемости  требованиям  табл.10. 11.

- Несущие конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях с водопоглощением свыше 14 % по объему для применения в агрессивных средах не допускаются.

- Ограждающие конструкции из легких и ячеистых бетонов для производств с агрессивными газообразными и твердыми средами следует применять по табл. 12.

2.28.Конструкции из армоцемента допускается применять в слабоагрессивной газообразной и твердой средах. В газообразной среде толщина защитного слоя должна быть не менее 4 мм, водопоглощение бетона - не более 8% при  защите арматурных сеток и проволокцинковым покрытием толщиной не менее 30 мкм или при защите поверхности конструкций лакокрасочным покрытием III группы. В твердой среде в дополнение к указанным  мерам следует осуществлять одновременно защиту арматуры и поверхности конструкции.

2.29.	При обетонировании стальных закладных деталей соединительных элементов, не имеющих защитных покрытий, толщина защитного слоя и марка бетона по водонепроницаемости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к бетону стыкуемых конструкций.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Защиту поверхностей конструкций следует предусматривать в случаях указанных в табл. 13 и назначать в зависимости от вида и степени агрессивного воздействия среды.

- При проектировании конструкций следует предусматривать: лакокрасочные покрытия - при действии газообразных и твердых сред (аэрозоли);

лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытия при действии жидких сред, при непосредственном контакте покрытия с твердой агрессивной средой;

оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;

облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия;

пропитку (уплотняющую) химически стойкими материалами - при действии жидких сред, в грунтах;

гидрофобизацию - при периодическом .увлажнении водой или атмосферными осадками, образовании конденсата, в качестве обработки поверхности до нанесения грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия.

Таблица 13

| Среда | Степень агрессивного воздействия среды | Группы покрытий (над чертой) и толщина1 покрытия, мм (под чертой) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лакокрасочных |  | оклеечных | Облицовочных |
|  |  | обычных | толстослойных (мастичных) |  |  |
| Газообразная, твердая | Слабоагрессивная | I*,II∗0.1−0.15 | - | - | - |
|  | Среднеагрессивная | III**0.15−0.2 | - | - | - |
|  | Сильноагрессивная | IV0.2−0.25 | - | - | - |
| Жидкая | Слабоагрес-сивная | - | II1.0−1.5 | - | II |
|  | Среднeaгpеcсивная | - | III1.5−2.5 | III-IV | III |
|  | Сильноагрессивная | - | IV2.5−5.0 | IV | IV |

1 Толщина включает все элеменч ы покрытия

* Покрытия I и II групп следует применять при наличии требований к отделке.

** Покрытия III группы следует применять в среде при наличии газов 1руппы В и при влажном и мокром режиме помещений (или во влажной зоне), а также для защиты внутренней поверхности ограждаюших конструкций из легких и ячеистых бетонов.

2.32. Лакокрасочные, оклеенные и облицовочные покрытия в соответствии с их защитными свойствами подразделяются на четыре группы (защитные свойства групп покрытий повышаются от первой к четвертой).

Лакокрасочные материалы, используемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций, приведены в справочном приложении 3.

Трещиностойкие лакокрасочные покрытия следует предусматривать для конструкций, деформации которых сопровождаются раскрытием трещин в пределах, указанных в табл. 9 и 11.

Лакокрасочные толстослойные (мастичные), оклеечные и облицовочные покрытия для защиты поверхностей железобетонных конструкций, контактирующих с жидкой агрессивной средой, приведены в справочном приложении 4.

Не допускается применение лакокрасочных покрытий рулонных листовых материалов, а также композиций герметпков на основе битума в жидких органических средах (масла, нефтепродукты, растворители).

2.33. Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.

2.34.Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать согласно рекомендуемому приложению  5  с учетом  возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения.

При наличии в грунтах водорастворимых солей свыше 1% массы грунта для районов со средней месячной температурой самого жаркого месяца свыше 25 градусов С при средней месячной относительной влажности воздуха менее 40% необходимо устройство гидроизоляции всех поверхностей фундаментов.

2.35. При наличии жидких агрессивных сред бетонные и железобетонные фундаменты под металлические колонны и оборудование, а также участки поверхностей других конструкций, примыкающих к полу, должны быть защищены химически стойкими материалами на высоту не менее 300мм от уровня чистого пола. При систематическом попадании на фундаменты жидкостей средней и сильной степени агрессивного воздействия необходимо  предусматривать устройство поддонов.

Участки поверхностей конструкций, где невозможно технологическими мероприятиями избежать облива или обрызга агрессивными жидкостями, должны иметь местную дополнительную защиту оклеечными, облицовочными или другими покрытиями.

2.36. Трубопроводы подземных коммуникаций, транспортирующие агрессивные по отношению к бетону или железобетону жидкости, должны быть расположены в каналах или тоннелях и быть доступны для систематического осмотра.

Сточные лотки, приямки, коллекторы, транспортирующие агрессивные жидкости, должны быть удалены от фундаментов зданий, колонн, стен, фундаментов под оборудование не менее чем на 1 м.

2.37. Поверхности забивных и вибропогружаемых свай должны быть защищены механически прочными покрытиями или пропиткой, сохраняющими защитные свойства в процессе погружения. При этом бетон свай следует принимать марки по водонепроницаемости не ниже W6.

При защите поверхности свай лакокрасочными (мастичными) покрытиями или пропиткой несущую способность забивных свай следует уточнять путем испытаний.

Таблица 14

| Конструкции | Здания и сооружения | Основные показатели опасности в анодных и знакопеременных зонах1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | потенциал арматура-бетон по отношению к медно-сульфатному электроду, В | плотность тока утечки с арматуры, мА/дм2 |
| Подземные | Указанные в п.2.62 при содержании С1 в грунтовой воде до 0,2 г/л* | Св.0,5 | Св.0,6 |
| Надземные | Отделений электролиза расплавов, сооружения промышленного рельсового транспорта | Св.0,5 | Св.0,6 |
|  | Отделений электролиза водных растворов | Св.0,0 | Св.0,6 |

1 Приведенные показатели действительны при условии защиты арматуры бетоном в конструкциях с шириной раскрытия трещин не более указанной в п.2.67. При наличии в защитном слое бетона трещин с шириной раскрытия, более указанной в п.2.67, показатели опасности электрокоррозии следует принимать по ГОСТ 9.015-74*.

* Определение содержания ионов хлора в грунтовой воде производится в соответствии с ГОСТ 9.015-74*.

2.38. Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено (буронабивные сваи, конструкции, возводимые методом "стена в грунте" и т.п.), необходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, заполнителей, подбором со ставов бетона, введением добавок, повышающих стойкость бетона и т.п.

2.39.В деформационных швах ограждающих конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других материалов и установка их на химически  стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникновения через него агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций должна быть предусмотрена путем заполнения зазоров герметиками.

2.40. Защиту от коррозии необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов  железобетонных конструкций следует предусматривать:

лакокрасочными покрытиями (по справочному приложению 3) в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;

металлическими покрытиями (цинковыми и алюминиевыми) в помещениях с влажным и мокрым режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;

комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою) при средней и сильной степени агрессивного воздействия среды.

На соприкасающиеся плоскости соединяемых сваркой закладных деталей и соединительных элементов допускается не наносить защитных покрытий.

- Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой,  конденсатом,  промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покрытиями.

- Защита соединительных элементов и поверхностей закладных деталей,  полностью доступных для возобновления на них покрытий в процессе эксплуатации, независимо от степени агрессивного воздействия среды должна предусматривать  лакокрасочные покрытия.

- При действии на конструкцию сред с сильноагрессивной степенью воздействия, в которых комбинированные покрытия (с металлическим подслоем на  основе цинка или алюминия) не являются стойкими, необетонируемые закладные детали и соединительные элементы железобетонных конструкций должны быть предусмотрены из химически стойких в данной среде сталей.

- Для защиты закладных деталей в конструкциях из бетонов автоклавного твердения должны быть предусмотрены алюминиевые покрытия.

Алюминиевые покрытия следует предусматривать для защиты закладных деталей и соединительных элементов в конструкциях зданий и сооружений с агрессивными газообразными средами, содержащими сернистый газ и сероводород. Покрытые алюминием закладные детали, находящиеся в контакте с бетоном, должны быть подвергнуты дополнительной защитной обработке до обетонирования конструкций.

2.45.Толщина  металлизационных покрытий и металлизационного слоя в комбинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых покрытий не менее 120 мкм.

Толщина цинковых покрытий, получаемых горячим цинкованием, должна быть не менее 50 мкм, а гальваническим способом - не менее 30 мкм.

ПРИМЕЧАНИЕ. При толщине слоя алюминиевого покрытия свыше 120 мкм следует перед сваркой закладных деталей удалять покрытие с места наложения сварного шва.

2.46.В случаях, когда защиту от коррозии бетонных и железобетонных конструкций невозможно обеспечить  мерами,  предусмотренными в настоящих нормах, следует применять конструкции из химически стойких бетонов полимербетонов или кислотостойких бетонов.

ПОЛЫ

2.47. Гидроизоляцию пола следует выбирать в зависимости от интенсивности воздействия жидких сред на пол и степени агрессивного воздействия этих сред.

При малой интенсивности и слабой степени агрессивного воздействия должна быть предусмотрена окрасочная изоляция.

При средней и большой интенсивности воздействия жидких сред слабоагрессивной степени воздействия или малой интенсивности воздействия сред средней и сильноагрессивной степени воздействия следует предусматривать оклеечную изоляцию, выполняемую из рулонных материалов на основе битумов или рулонных и листовых полимерных материалов. При большой интенсивности воздействия жидких сред сильноагрессивной степени воздействия должна предусматриваться усиленная оклеечная изоляция. Усиленная изоляция должна предусматриваться также под каналами и сточными лотками с распространением ее на расстояние 1 м в каждую сторону.

Материалы для защиты полов приведены в рекомендуемых приложениях 6 и 7.

Для отвода смывных вод и технологических агрессивных растворов с полов должны предусматриваться сточные каналы и лотки, доступные для осмотра и ремонта, с максимальной протяженностью их прямолинейных участков.

- При проектировании полов на грунтев случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться изоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.

- Фундаменты под оборудование, располагаемые на уровне пола или выше, должны иметь единую с конструкцией пола сплошную гидроизоляцию. Для сохранения целостности следует предусматривать устройство компенсаторов или другие подобные меры.

ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ,

ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ

- Для железобетонных труб с агрессивной газообразной внутренней средой следует применять бетон класса прочности не ниже ВЗО, по  морозостойкости - марки не менее F200, по водонепроницаемости - марки не менее W8.

- Для железобетонного ствола дымовых и газодымовых труб с агрессивными газообразными  средами, содержащими соединения серы, необходимо применять бетон на сульфато-стойком портландцементе или сульфато-стойком портландцементе с минеральными добавками. Допускается применение портландцементов с минеральными добавками, в клинкере которых содержание трехкальциевого алюмината СзА не превышает 7%.

- В качестве заполнителей для бетона труб следует применять фракционированный щебень из изверженных пород и кварцевый или полевошпатовый песок.

- Защиту внутренней поверхности стволов железобетонных дымовых и газодымовых труб, а  также поверхностей участков зоны окутывания при температуре до 80 градусов С следует выполнять в зависимости от степени агрессивного воздействия среды лакокрасочными покрытиями согласно табл.13 и справочному приложению 3.

- Участки стволов труб и фундаментов, на которых возможно образование конденсата, должны быть защищены мастичными или оклеечными защитными покрытиями с устройством прижимной футеровки.

- Для футеровки дымовых труб следует применять кислотоупорный или глиняный кирпич на кислотостойкой замазке или растворе.

Для футеровки газодымовых труб необходимо применять кислотоупорный кирпич на кислотостойкой замазке.

Для футеровки вентиляционных железобетонных труб должны быть применены фасонная кислотоупорная керамика и кислотоупорный кирпич на полимерной или кислотостойкой замазке.

- Защиту наружных поверхностей фундаментов труб и газоходов следует предусматривать в соответствии с требованиями по защите подземных конструкций от коррозии.

- Для емкостных сооружений и подземных трубопроводов степень агрессивного воздействия жидких сред следует определять по табл. 5-8.

Для внутренних поверхностей днищ и стенок резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов воздействие на конструкции сырой нефти и мазута следует оценивать как среднеагрессивное, а воздействие мазута, дизельного топлива и керосина - как слабоагрессивное. Для внутренних поверхностей покрытия резервуаров воздействие перечисленных жидкостей следует оценивать как слабоагрессивное.

2.58.Требования к железобетонным  конструкциям  емкостных сооружений в  зависимости  от степени агрессивного  воздействия среды следует принимать по табл. 11.

В емкостных сооружениях для нефти и нефтепродуктов должен быть применен бетон марки по водонепроницаемости не менее W8.

- Методы защиты от коррозии внутренних поверхностей конструкции емкостных сооружений следует принимать по табл.13 и справочному приложению 4.

- Емкостные сооружения, заглубленные в грунт, должны иметь наружную гидроизоляцию, исключающую доступ грунтовой влаги к поверхности железобетона.

2.61. Железобетонные трубы подземных трубопроводов следует защищать от коррозии методами электрохимической защиты при содержании хлорионов в водной вытяжке из грунтов (ГОСТ 9.015-74*) или в грунтовых водах, мг/л:

для виброгидропресованных труб (ГОСТ 12586.1-83*)	св.500;

для труб со стальным сердечником:

при марке по водонепроницаемости защитного слоя бетона W4 и допустимой ширине раскрытия трещин 0,! мм	св. 300;

при марке по водонепроницаемости защитного слоя бетона W4 и допустимой ширине раскрытия трещин 0,2 мм	св.  150.

При проектировании электрохимической защиты необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость по металлу железобетонных трубопроводов.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ

  - Защита от электрокоррозии должна быть предусмотрена;

при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:

железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;

конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта;

трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других  протяженных  подземных конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника;

от действия переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств.

Таблица 15

| Условия эксплуатации конструкций | Деревянные конструкции и их элементы | Характер увлажнения | Степень агрессивного воздействия биологических агентов при влажностном режиме помещений (над чертой) или зоне влажности (под чертой) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сухой, нормальный | влажный, мокрый |
|  |  |  | сухая, нормальная | влажная |
| Внутри помещений или под навесом | Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен, подвесных потолков и др. | Газообразная среда | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
|  | Опорные элементы конструкций, места пересечения с конструкциями из других материалов, лаги, доски поля, коробки оконных и дверных блоков, элементы цоколей, ограждающих конструкций | Периодическое увлажнение и промерзание | Среднеагрессивная |  |

Продолжение таблицы 15

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, обшивки ограждающих конструкции | Конденсационное увлажнение | Среднеагрессивная |
|  | Элементы плит покрытий, каркас ограждающих конструкций | То же | Сильноагрессивная |
| На открытом воздухе | Верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли, элементы мостов | Атмосферные осадки | Среднеагрессивная |
|  | Опоры ЛЭП, столбы, сваи, элементы мостов | Контакт с грунтом | Сильноагрессивная |
|  | Конструкции береговых сооружений, градирни, элементы мостов | Зона переменного уровня воды | - |

2.63.Опасность коррозии блуждающими токами следует устанавливать по величинам потенциала арматура - бетон или по плотности тока утечки с арматуры. Показатели опасности приведены в табл. 14.

2.64. Состояние железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и железобетонных конструкций электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта является заведомо опасным, в

связи с чем при проектировании  этих конструкций следует в обязательном порядке предусматривать мероприятия по защите от электрокоррозии.

Опасность электрокоррозии подземных железобетонных конструкций, расположенных в поле тока от постороннего источника, и необходимость их защиты должны быть установлены на основе расчетов или электрических

измерений напряженности блуждающих токов в грунте или на существующих близлежащих аналогичных железобетонных конструкциях.

2.65.Опасность коррозии переменным током промышленной частоты для конструкций, используемых  в качестве заземляющих устройств, определяется плотностью тока,  длительно стекающего с внешней поверхности арматуры подземных конструкций в грунт, превышающей 10 мА/дм2.

2.66.Способы защиты железобетонных конструкций от коррозии блуждающими токами подразделяются на следующие группы:

I	- ограничение токов утечки, выполняемое на источниках блуждающих токов;

II- пассивная защита, выполняемая на железобетонных конструкциях;

III- активная (электрохимическая) защита, выполняемая на железобетонных конструкциях, если пассивная защита невозможна или недостаточна.

При проектировании железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрофицированного на постоянном токе рельсового транспорта следует предусматривать способы защиты от электрокоррозии I и II групп.

2.67.Пассивная зашита железобетонных конструкций, зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрофицированного на постоянном  токе рельсового транспорта должна обеспечиваться:

применением марки бетона по водонепроницаемости не ниже W6;

исключением применения бетонов с добавками, понижающими электросопротивление бетона, в том числе ингибирующими коррозию стали:

назначением толщины защитного слоя бетона не менее 20мм, а для опор контактной сети - не менее 16мм;

ограничением ширины раскрытия трещин не более 0,1мм для предварительно напряженных конструкций и не более 0,2мм для обычных конструкций.

- В бетон конструкций, находящихся в поле тока от постороннего источника, не допускается вводить добавки хлористых солей, а в бетон  предварительно напряженных конструкций, армированных сталью классов Ат-IV, Ат-V, At-VT, A-V и А-VI, - добавки хлористых солеи, нитратов и нитритов.

- Для защиты от электрокоррозии здании и сооружений отделений электролиза следует предусматривать:

устройство электроизоляционных швов в железобетонных перекрытиях, железобетонных площадках для обслуживания электролизеров, в подземных железобетонных конструкциях;

применение полимербетонов для конструкций, примыкающих к электронесущему оборудованию (опор, балок и фундаментов под электролизеры, опорных столбов под шинопроводы, опорных балок и фундаментов под оборудование, соединенное с электролизерами) в отделениях электролиза водных растворов;

мероприятия по предотвращению облива раствором конструкций (устройство защитных козырьков и т.п.);

защиту поверхностей фундаментов покрытиями, рекомендуемыми для защиты от коррозии подземных конструкций;

не допускается стальное армирование фундаментов под электролизеры при их установке на уровне или ниже уровня грунта, каналов, желобов и др. конструкции в отделениях электролиза водных растворов.

2.70. Для защиты от электрокоррозии железобетонных конструкций сооружений рельсового транспорта следует предусматривать установку электроизолирующих деталей и устройств, обеспечивающих электрическое сопротивление не менее 10000 Ом цепи заземления опор контактной сети и деталей крепления контактной сети  к элементам конструкций мостов, эстакад, тоннелей и т.п.

- При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств следует предусматривать соединение арматуры всех элементов конструкций (а также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по металлу путем сварки арматуры или закладных деталей соприкасающихся элементов конструкций. При этом не должна меняться расчетная схема работы конструкций.

- Не допускается использование в качестве  заземлителей железобетонных фундаментов, подвергающихся средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также железобетонных конструкции для заземления электроустановок, работающих на постоянном электрическом токе.

3.ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.1.Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают биологические агенты - дереворазрушающие грибы и др., вызывая биологическую коррозию древесины, а также химически агрессивные среды (газообразные, твердые, жидкие), вызывая химическую коррозию древесины.

3.2.Степень агрессивного воздействия на древесину биологических агентов следует принимать по табл. 15.

Степени воздействия химически агрессивных сред на конструкции из древесины приведены: газообразных - в табл.16, твердых - в табл. 17, жидких неорганических сред - в табл.18, жидких органических - в табл.19.

3.3.При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия действие биологических агентов не учитывается.

- Конструктивные решения зданий и сооружений должны обеспечивать возможность периодического осмотра деревянных конструкций и возобновления защитных х покрытий.

- Для деревянных конструкций, предназначенных к эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия, необходимо предусматривать следующие дополнительные требования:

для изготовления конструкций следует применять древесину хвойных пород (сосна, ель и др.);

склеивание элементов конструкций должно осуществляться фенольньши, резорциновыми и фенольно-резорциновымл клеями;

несущие конструкции следует проектировать из элементов сплошного сечения (клееных, брусчатых).

В качестве ограждающих конструкций следует применять клееные фанерные панели. Допускается применение дошитых кровельных настилов и обшивок стеновых панелей при условии обеспечения требуемой защиты их от коррозии.

3.6.Конструкции следует проектировать с минимальным количеством металлических соединительных деталей и с применением химически  стойких  материалов (модифицированной полимерами древесины, стеклопластиков и др.). При применении металлических соединительных деталей должна быть предусмотрена их защита от коррозии.

- Зашита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. При воздействии химически агрессивных средследует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

- Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, приведены в табл.20.

Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой газообразными, твердыми и жидкими средами, приведены в табл.21.

Таблица 16

| Влажностный режим помещении | Группа газов (см. обязательное приложение 1) | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на древесину |
| --- | --- | --- |
| Зона влажности |  |  |
| Сухой | А В С D | Неагрессивная * * Слабоагрессивная |
| Сухая |  |  |
| Нормальный | А В С D | Неагрессивная * Слабоагрессивная Среднеагрессивная |
| Нормальная |  |  |
| Влажный или мокрый | А В С D | Неагрессивная Слабоагрессивная * Сред неагрессивная |
| Влажная |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на пoверxнocтяx которых допускаегся образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в помещениях с влажным или мокрым режимом.

2. При наличии в газообразной среди нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.

Таблица 17.

| Влажностный режим помещении | Растворимость твердых сред в воде1 и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия твердых сред на древесину |
| --- | --- | --- |
| Зона влажности |  |  |
| Сухой | Малорастворимые Хорошо растворимые, малогигроскопичные Хорошо растворимые, гигроскопичные | Неагрессивная “ Слабоагрсссивная |
| Сухая |  |  |
| Нормальный | Малорастворимые Хорошо растворимые, малогигроскопичные Хорошо растворимые, гигроскопичные | Неагрессивная Слабоагрессивная “ |
| Нормальная |  |  |
| Влажный или мокрый | Малорастворимые Хорошо растворимые, малогигроскопичные Хорошо растворимые, гигроскопичные | Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагресивная |
| Влажная |  |  |

Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в справочном приложении 2.

Таблица 18

| Среда | Концентрация,% | Степень агрессивного воздействия неорганических жидких сред на древесину1 | Среда | Концентрация,% | Степень шрессивного воз-действия неорганических жидких сред на древесину1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода: речная озерная морская | - - - | Неагрессивная | Кислота: серная азотная соляная фосфорная Аммиак Щелочи | Св.5 до 10 Св.5 до 10 До 5 Св.10 Св.5 до 10 До 2 и св.30 | Среднеагрессивная |
| Кислота: Фосфорная серная азотная Аммиак | До 10 До 5 До 5 До 5 | Слaбoaгресивная | Кислота: серная азотная соляная Щелочи | До 10 До 10 Св.5 Св.2 до 30 | Сильноагрессивная |

При тeмпературе 45-50 °С степень агрессивного воздействия повышаегся на одну ступень.

## Таблица 19

| Среда | Степень агрессивного воздействия органических жидких сред на древесину | Среда | Степень агрессивного воздействия органических жидких сред, на древесину |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть и нефтепродукты Масла: минеральные, растительные, животные | Неагрессивная “ | Растворы органических кислот: Уксусная, лимонная, шавелевая и т.д. Растворители: бензол, ацетон | Слабоагрессивная “ |

Перечень лакокрасочных материалов для защиты древесины приведен в справочном приложении 8.

Перечень составов для антисептирования и консервирования древесины приведен в справочном приложении 9.

Перечень составов комплексного действия для поверхностной пропитки древесины приведен в справочном приложении 10.

4.КАМЕННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- Требования настоящего раздела относятся к каменным конструкциям, выполненным из глиняного и силикатного кирпича, и к асбестоцементным конструкциям.

- Степень агрессивного воздействия газообразных и твердых сред на конструкции из кирпича следует принимать по табл. 22 и 23.

Степень агрессивного воздействия засоленных грунтов на конструкции из кирпича следует принимать по табл.4.

Степень агрессивного воздействия жидких сред на конструкции из кирпича при воздействии растворов, содержащих хлориды, сульфаты, нитраты и другие соли и едкие щелочи в количестве свыше 10 до 15 г/л. следует принимать как слабоагрессивную, свыше 15 до 20 г/л - как среднеагрессивную, свыше 20 г/л -как силъноагрессивную. Конструкции из силикатного кирпича в жидких агрессивных средах применять не допускается.

4.3.Степень агрессивного воздействия жидких сред на цементные кладочные растворы следует принимать по табл.5, 6 и 8 (при W4); для растворов с добавкой в качестве пластифицирующих компонентов извести степень агрессивного воздействия среды следует принимать на одну ступень выше, чем указано в этих таблицах.

Не допускается применение раствора с использованием глины и золы.

4.4.Степень агрессивного воздействия сред на асбестоцементные конструкции следует принимать как для бетона: газообразных – по табл.2; твердых - по табл.3; грунтов - по табл.4; жидких - по табл. 5, 6, 8 как для бетона на портландцементе марки по водонепроницаемости W4.

4.5.В асбестоцементных коробах, применяемых для вентиляции зданий и сооружений с агрессивной средой, степень агрессивного воздействия среды внутри короба следует принимать на одну ступень выше, чем внутри здания

- При периодическом увлажнении агрессивной средой и замораживании кладки марку кирпича по морозостойкости следует принимать не ниже F50.

- Цемент, песок и вода для растворов должны  соответствовать  требованиям,  изложенным в разд.2.

Для кислых сред сильноагрессивной степени воздействия следует применять кислотостойкие растворы на основе жидкого стекла или полимерных связующих.

Все швы каменной кладки в помещениях с агрессивной средой должны быть расшиты.

Таблица 20

| Степень агрессивного воздействия по табл. 15 | Деревянные конструкции и их элементы | Защита |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аптисептирование | консервирование |  | защитное покрытие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Неагрессивная | Элементы несущих неклееных и клееных конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен подвесных потолков | Без защиты |  |  |  |  |
| Слабоагрессивная | Несущие деревянные клееные конструкции, протоны, обшивки ограждающих конструций | - |  | - |  | Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащитные пропиточные составы |
|  | Элементы несущих нeклееных конструкций, каркасы ограждающих конструкций | Антисептирование водораство-римыми антисептиками или обработка антисептическими пастами |  | - |  | - |

Продолжение таблицы 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеагрессивная | Элементы несущих деревянных клееных конструкций, прогоны | - | - | Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащитные пропиточные составы |
| Среднеагрессивная | Торцы, опорные элементы, места пересечений с наружными стенами, обшивки ограждающих конструкций | Антисептирование водораст-воримые антисептиками или обработка антисептическими пастами | - | Влагостойкие лакокрасочные покрытия |
|  | Элементы несущих неклееных конструкций, лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков,связи, прогоны, каркасы ограждающих конструкций, верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли,элементы мостов | Антисептирование трудновы-мываемыми водораствори-мыми антисептиками или обработка антисептическими пастами | - | - |
| Сильноагрессивная | Элементы плит покрытия, каркас ограждающих конструкций | - | Koнсервирование трудновымы-ваемыми водо-растворимыми антисептиками | - |
|  | Опоры ЛЭП, сваи, элементы мостов, градирни | - | Консервирование маслянистыми или трудновы-мываемыми водорастворимыми антисептиками1 | - |

1Допускается применение антисептических паст на основе трудновымиваемых антисептиков.

4.8. Асбестоцементные стеновые панели не должны соприкасаться с фунтом. Эти конструкции следует располагать на цоколе, имеющим гидроизоляционную прокладку, предохраняющую асбестоцементные стеновые панели и от капиллярного подсоса агрессивных грунтовых вод.

4.9.Поверхность каменных и армокаменных конструкций следует защищать от коррозии лакокрасочными (по штукатурке) или лакокрасочными толстослойными мастичными материалами (непосредственно по кладке).

4.10.	Стальные детали в каменной кладке должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями разд.2.

Таблица 21

| Степень агрессивного воздействия по табл. 16, 17, 18 | Влажносный режим помещений | Защита |
| --- | --- | --- |
|  | Зона влажности |  |
| Неагрессивная | Сухой, нормальный | Без защиты |
|  | Сухая, нормальная |  |
|  | Влажный, мокрый | Влагостойкие лакокрасочные материалы |
|  | Влажная |  |
| Слабоaгpессивная | Сухой, нормальный | Без защиты |
|  | Сухая, нормальная |  |
|  | Влажный, мокрый | Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или влагобиостойкие пропиточные составы |
|  | Влажная |  |
| Срсднеагрессивная | Сухой, нормальный | Химически стойкие лакокрасочные материалы |
|  | Сухая, нормальная |  |
|  | Влажный, мокрый | Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы |
|  | Влажная |  |
| Сильноагрессивная | Жидкая среда | Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы |

Таблица 22

| Влажностный режим помещений | Группа газов (по обязательному приложению 1) | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на конструкции из кирпича (см.примеч. к табл.2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глиняного пластического прессования | Силикатного |
| Зона влажности |  |  |  |
| Сухой Сухая | В С D | Неагрессивная “ “ | Неагрессивная “ “ |
| Нормальный Нормальная | В С D | Неагрессивная “ “ | Неагрессивная “ Слабоагрессивная |
| Влажный или мокрый Влажная | В С D | Неагрессивная “ “ | Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная |

Таблица 23

| Влажностный режим помещений | Растворимость твердых средв воле1,2- и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из кирпича |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона влажности |  |  |  |
|  |  | глиняного пластического прессования | силикатного |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сухой | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Неагрессивная | Неагрессивная |
| Сухая |  | “ | “ |
| Нормальный | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Неагрессивная | Слабоaгрессивная |
| Нормальная |  | Слабоагресивная | Среднеarpесивная |

Продолжение таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Влажный или мокрый | Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |
| Влажная |  | Среднеагресивная | “ |

1	Перечень наиболее распространенных растворимых солей, аэрозолей, пьтли и их характеристики приведены в справочном

2	См, сноску 2 к табл.3.

- Поверхность  асбестоцементных  конструкций  следует  защищать   от воздействия сред средней и сильной степени агрессивного воздействия  лакокрасочными   покрытиями  в соответствии с требованиями разд.2.

- Защиту асбестоцементных составных конструкций, в которых используются деревo, металл, полимерные материалы, следует предусматривать с учетом степени воздействия агрессивных сред на  каждый из применяемых материалов.

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД

5.1.Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции приведены:

атмосферы воздуха - в табл.24,25; жидких неорганических сред - в табл.26; жидких органических сред - в табл.27; грунтов на конструкции из углеродистой стали - в табл.28.

5.2.При определении по табл. 24 и 25 степени агрессивного возденет ни я среды на части конструкций, находящихся внутри отапливаемых зданий, следует принимать характеристики влажностного режима помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе - зоны влажности. Для конструкций отапливаемых  зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотап ливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать при их средней годовой концентрации не ниже 0,3 мг/(м2сут).

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ

5.3.В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн  и  стропильных  ферм должен быть 12м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками.

- Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться со сплошными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.

Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается.

Таблица 24

| Влажностный режим помещений Зона влажности | Группы газов по обязатель-ному приложению 1 | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутри отапливаемых зданий | внутри не-отапливаемых зданий или под навесами | на открытом воздухе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сухой | А В С D | Неагрессивная “ Слабоагрессивная Среднеаагресивная | Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная “ | Слабоагрессивная * Среднеaгрессивная Сильноагрессивная |
| Сухая |  |  |  |  |
| Нормальный | А В С D | Неагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
|  |  | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| Нормальная |  | Среднеагрессивная | “ | “ |
|  |  | “ | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |

Продолжение таблицы 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажный или мокрый | А В С D | Слабоагрессивнаяя | Среднеагрессивная | Среднсагресивная |
|  |  | Среднеагрессивная | “ | " |
| Влажная |  | “ | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
|  |  | “ | “ | “ |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При оценке степей и агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа. 2. При оценке степени агрессивного воздействия среды па алюминиевые конструкции не следует учитывать влияние сернистого газа, сероводорода, окислов азота и гшмипха в концентрациях по группам А и В; степень агрессивного воздействия во влажной зоне при газах группы А следует  оценивать как слабоагрессивную.

Таблица 25

| Влажностный пежим помещений Зона влажности | Характеристика солей, аэрозолей и пыли | Степень шрессивного воздействия среды на металлические конструкции1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутри отапливаемых зданий | внутри неотапливаемых зданий или под навесами | на открытом воздухе |
| Сухой Сухая | Малорастворимые Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигр оскопичные | Неагрессивная Слабоагрессивная | Неагрессивная Слабоагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагресивная |
| Нормальный | Малорастворимые Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Неагрессивная Слабоагрессивная Средиагрессивная | “ Среднеагресивная “ | Слабоагрессивная Среднеагресивная “ |
| Нормальная |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажный или мокрый | Малорастворимые Хорошо растворимые малогигроскопичные Хорошо растворимые гигроскопичные | Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная | Слабоагрессивная Среднеагрессивная “ | Слабоагрессивная Среднеагресивная Сильноагрессивная |
| Влажная |  |  |  |  |

'Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов свыше 25 мг/(м2.сут), среднеагрессивную - свше 5 мг/(м2/сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, нитриты, фосфаты и другие окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для помещений с влажным или мокрым режимом.

Таблица 26

| Неорганические жидкие среды | Водородный показатель рН | Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 5С гр.С и скорости движения до 1м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пресные природные воды Морская вода | Св. 3 до 11 То же . До 3 Св. 6 до 8,5 | До 5 Св.5 Любая Св. 20 до 50 | Среднеагрессивная Сильноагресивная Среднеагрессивная |
| Производственные оборотные и сточные воды без очистки | Св.З до 11 | До 5 Св.5 | Сильноагрессивная |
| Сточные жидкости животноводческих зданий | Св.5 до 9 | До 5 | Среди еагрессивн ая |

Продолжение таблицы 26

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Растворы неорганических кислот | До З | Любая | Сильноагрессивная |
| Растворы щелочей Растворы солей концентрацией св. 50 г/л | Св.11 Св.З до 11 | - | Среднеагрессивная Сильноагрессивная |

Примечания: 1. При насыщении воды хлором или сероводородом следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.

- При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия на одну ступень ниже.

- При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или при повышении температуры воды с 50 до 100 гр.С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного воздействия Среды на одну ступень выше.

- Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями "а"  "б" рекомендуемого приложения 14. Не допускается проектировать здания с панелями, включающими профилированные листы,  для производств с сильноагрессивными средами.

- Не допускается проектировать стальные конструкции: здании и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангрид или сероводород по группе газов В - из стали марок 09Г2 и 14Г2;

зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид или сероводород по группам газов В, С или D, - из стали марки 18Г2АФпс.

5.8. Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлористый водород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред, или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903-81 и ГОСТ 26294-84.

Таблица 27

| Органические жидкие срeды | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции |
| --- | --- |
| Масла (минеральные, растительные, животные) | Неагрессивная |
| Нефть и нефтепродукты | Слабоагрессивная |
| Растворители (бензол, ацегон) | “ |
| Растворы органических кислот | Сильноагрессивная |

ПРИМЕЧАНИЕ. Степень агрессивного воздействия нефти нефтепродуктов, приведенную в данной таблице, следует учитывать в случае воздействия на поддерживающие металлические конструкции и наружную поверхность конструкций резервуаров. Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов на конструкции внутри резервуаров следует принимать по табл.32.

Таблица 28

| Средняя годовая температура воздуха, °С | Характеристика грунтовых вод2 |  | Степень aгpecсивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод | Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН | суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л |  | в зонах влажности | при значениях удельного сопротивления грунтов ,Ом |  |
|  |  |  |  |  | до 20 | св.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| До 0 | До 5 | Любая | Среднеагрессивная | Влажная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св.5 | До 5 | Слабоагрессивная | Сухая | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
|  | Св.5 | Св.5 | Среднеагрессивная | Нормальная | Среднеагрессивная | " |
| Св. 0 до 6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св.5 | До 1 | Слабоагрессивная | Сухая | Средиеагрессивная | Слабоагрессивная |
|  | Св.5 | Св. I | Среднеагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная | Средиеагр ессивная |

Продолжение таблицы 28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св.6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
|  | Св.5 | До 5 | Среднеагрессивная | Сухая | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св.5 | Сб. 5 | Сильноагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная |  |

1	Средняя годовая температура воздуха приведена в главе КМК 2.01.01-94

2	Не рассматривается воздействие геотермальных вод.

3	Для силънофилътрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Степень агрессивного воздействия донных песчаных грунтов, не содержащих ил, а также содержащих донный ил и сероводород до 20 мг/л, слаб о агрессивная, содержащих сероводород свыше 20 мг/л, - среднеагрессивная.

5.9.Не допускается предусматривать применение алюминия, оцинкованной стали или металлических защитных покрытий при проектировании конструкции зданий и сооружений, на которые воздействуют жидкие среды или грунты с рН до 3 и свыше 11, растворы солей меди, ртути, олова, никеля, свинца и других тяжелых металлов, твердая щелочь, кальцинированная сода или другие хорошо растворимые гигроскопичные соли со щелочной реакцией, способные откладываться на конструкциях в виде пыли, если без учета воздействия пыли степень агрессивного воздействия среды соответствует среднеагрессивной или сильноагрессивной.

ПРИМЕЧАНИЕ. В проектах объектов, в процессе строительства которых возможно попадание указанных пыли, жидких сред, а также строительных растворов и незатвердевшего бетона на поверхности алюминиевых конструкций, должны быть приведены указания о необходимости их удаления с поверхности конструкций.

- Не допускается проектировать из алюминия конструкции зданий и сооружений со среднеагрессивными и спльноагрессивными средами при концентрации хлора, хлористого водорода и фтористого водорода по группам газов С и D. Сплавы алюминия марок 1915, 1925, 1915Т, 1925Т, 1935Т не допускаются к применению для конструкций, находящихся в неорганических жидких средах.

- При  проектировании  нефтегазопромысловых гидротехнических  сооружений, за исключением глубоководных оснований стационарных платформ, не допускается:

а)размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне периодического смачивания;

б)присоединение связей к опорам хомутами;

в)размещение  пролетных строении в зоне периодического смачивания.

Эти ограничения для конструкций глубоководных оснований стационарных платформ распространяются:

для сооружений в акваториях - на высоту приливно-отливных зон.

5.12.Не допускается проектировать стальные конструкции с соединениями на высокопрочных болтах из стали марки ЗОХЗМФ "селект" и заклепках из стали марки 09Г2 для зданий и сооружений в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В, а также зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами.

- При проектировании элементов конструкций из стальных канатов для сооружений на открытом воздухе следует учитывать требования, приведенные в обязательном приложении 11, а для стальных канатов внутри зданий с агрессивными средами или внутри коробов (степень агрессивности среды в которых оцениваются по табл.24 - как для неотапливаемых зданий) согласно обязательному приложению 11 (как для среднеагрессивных или сильноагрессивных сред на открытом воздухе).

- При проектировании конструкций из разнородных металлов для эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных металлов, а при проектировании сварных конструкций необходимо учитывать требования рекомендуемого приложения 12.

5.15. Минимальную толщину листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, следует определять согласно обязательному приложению 13.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ

И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.16. Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций и ограждающих конструкций из алюминия и оцинкованной стали приведены в рекомендуемом приложении 14 и табл.29. Несущие конструкции из стали марки 10ХНДП допускается не защищать от коррозии на открытом воздухе в средах со слабоагрессивной степенью воздействия, из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД - на открытом воздухе в сухой зоне при содержании в атмосфере газов группы А (слабоагрессивная степень воздействия среды). При толщине проката более 5 мм допускается применение конструкций из стали перечисленных марок без очистки поверхности от окалины и ржавчины. Ограждающие конструкции из стали марок 10ХНДП (для сред с газами групп А и В) и 10ХДП (только для сред с газами группы А) допускается применять без защиты от коррозии при условии воздействия слабоагрессивных сред на открытом воздухе. Части конструкций из стали этих марок, находящиеся внутри зданий с неагрессивными или слабо агрессивными средами, должны быть защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями II и III групп, наносимыми на линиях окрашивания и профилирования металла, или способами защиты, предусмотренными для сред со слабоагрессивной степенью воздействия.

Ограждающие конструкции из неоцинко-ванной углеродистой стали с лакокрасочными покрытиями II и Ш групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла, допускается предусматривать для сред с неагрессивной степенью воздействия.

5.17. При проектировании несущих конструкций из алюминия, подвергающихся воздействию агрессивных сред, (за исключением слабоагрессивного   воздействия сред,  содержащих хлор, хлористый водород или фтористый водород группы газов В), следует соблюдать требования по защите от коррозии как для ограждающих конструкций из алюминия. Для сред, указанных в скобках, несущие конструкции из алюминия всех марок должны быть защищены от коррозии путем электрохимического анодирования (толщина слоя >15MKM). Конструкции, эксплуатируемые в воде с суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов свыше 5 г/л, должны быть защищены электрохимическим анодированием (1>15мкм) с последующим окрашиванием водостойкими лакокрасочными материалами IV группы. Толщина слоя 'лакокрасочных покрытий для ограждающих и несущих конструкций из алюминия должна быть не менее 70 мкм.

Примыкание конструкций из алюминия к конструкциям из кирпича или бетона допускается только после полного твердения раствора или бетона независимо от степени агрессивного воздействия среды. Участки примыкания должны быть защищены яркокрасочными покрытиями. Обетонирование конструкций из алюминия не допускается. Примыкание окрашенных конструкций из алюминия к деревянным допускается при условии пропитки последних креозотом.

Таблица 29

| Условия эксплуатации конструкций | Степень агрессивного воздействия среды | Группы лакокрасочных покрытий для стальных конструкций (римские цифры) и индекс покрытия по справочному приложению 5 (буквы), число покрывных слоев (арабские цифры), общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм (в скобках) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал конструкций |  | материал металлических защитных покрытий |  |
|  |  | углеродистая и низко легир ованная сталь безметаллических защитных покрытий1 | оцинкованная сталь класса I по ГОСТ 14918-80* | цинковые покрытия (горячее цинкование) | цинковые и алюминиевые покрытия (газотермическое напыление) |

Продолжение таблицы 29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий | Помещения с газами группы А или малорастворимыми солями и пылью Помещения с газами групп В, С, D или хорошо растворимыми (малогигроскопичными и гигроскопичными) солями, аэрозолями и пылью | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Слабоагресивная Среднеa грессивная Сильноагрессивная | 1п-2(55)2 Па-4(П0) Шх-2(60)4 Шх-4(110)5 IVx-7(180/> | I In-2(40)3 Не применять Шх-2(бО)з Не применять Не применять | Без лакокрасочного покрытия |  |
|  |  |  |  |  | II а-2(60) | II а-2(60) |
|  |  |  |  |  | Без лакокрасочного покрытия |  |
|  |  |  |  |  | Шх-4(П0) | Шх-2(60) |
|  |  |  |  |  | Не применять | IVx-5(130)6 |
| На открытом воздухе и под навесами | Газы группы А или малорастворимые соли и пыль Газы группы B,C,D или хорошо растворимые (малогигроскопичные и гигроскопичные) соли, аэрозоли и пыль | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная Сильноагрессивная | la- 2(5 5)7 IIa,IIIa-3(80)5.7 IIа-2(55)7 IIIа-2(80)5 IVx-5(130)56 | IIn-2(40)3.7 Не применять IIа--2(40)37 Не применять Не применять | Без лакокрасочного покрытия |  |
|  |  |  |  |  | IIаШа-2(6О)7 | IIаIIIа-2(6О)7 |
|  |  |  |  |  | Без лакокрасочного покрытия |  |
|  |  |  |  |  | IIIа-2(60) Не применять | IIIа-2(60) IVa-3(80) |
| В жидких средах8 |  | Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная | 11,111-3(80) IV-5(13O)* He применять | Не применять То же " | II,III-2(60) IV-3(80) Не применять | II,III-2(60) IV-3(80) IV-5(130)6 |

1	С учетом требований п. 5.16 по защите конструкций из стали марок 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и 10ХДП.

2	При относительной влажности воздуха помещений выше 80% при температуресвыше 12 до 24 °С или в условиях конденсации влаги-Па-2(40).

J См.рекомендуемое приложение 14.

4	Кроме эпоксидных лакокрасочных м атериадов.

5	При применении перхлорвиниловмх лакокрасочных материалов и материалов на сополимерах винилхлорида количество покрывных слоев следует увеличивать на 1, а общую толщину покрытия - на 20 мкм.

6	При применении эпоксидных материалов, а также толстослойных материалов на других основах допускается сокращение количества покрывных слоев при обеспечении требуемой толщины покрытия,

7	Для защиты конструкций, находящихся под навесами, допускается применение лакокрасочных покрытий с индексом "вн" вместо индекса "а".

8	Покрытия должны быть стойкими к воздействию определенных сред (см.справочное приложение 15).

5.18.Степень очистки поверхности несущих стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий должна соответствовать требованиям, приведенным в табл.30. Поверхность несущих конструкций, предназначенных для сред с неагрессивной степенью воздействия и окисленных до степени Г по ГОСТ 9.402-80*, допускается очищать только от отслаивающейся ржавчины и окалины. В технически обоснованных случаях степень очистки  поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины допускается повышать на одну ступень.  Поверхность  ограждающих стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очищать до степени очистки I.

Качество очистки поверхности алюминиевых конструкции от окислов перед нанесением лакокрасочных покрытий не нормируется.

5.19.В проектах несущих стальных конструкций следует указывать, что качество лакокрасоного  покрытия  должно   соответствовать классам по ГОСТ 9.032-74*. IV или V - для сред со средне- и сильноагрессивной степенью воздействия и для конструкций в слабоагрессивных и неагрессивных средах, находящихся в зоне рабочих площадок; от IV до VI -для прочих конструкций в слабоагрессивных средах и до VII - в неагрессивных средах.

Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются лакокрасочные материалы (грунтовки, краски, эмали, лаки) групп: I - пентафталевые, глифталевые, эпокси -эфирные, алкидно-стирольные, масляные, масляно-битумные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные; II - фенолоформ альдегидные, хлоркаучуковые, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, поливинилбутиральные, полиакриловые, акрилсиликоновые, полиэфирсиликоновые, сланцевиниловые; III - эпоксидные, кремнийорганические, пер хлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, сланцевиниловые, полистирольные, полиуретановые, феноло-формальдегидные; IV - перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные.

5.20. Допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия, приведенной в табл.29, не более чем на 20% без изменения количества слоев. Конструкции должны быть огрунтованы в один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе; при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке грунтование должно предусматриваться: для конструкции зданий и сооружений для производств со сла-боагрессивными средами - в два слоя (один слой толщиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе и один слой на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в табл.29); для конструкций зданий и сооружений производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами - в два слоя на заводе-изготовителе грунтовками групп, указанных в табл.29; допускается предусматривать грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119 (I группы) под эмали II и III групп; под покрывные материалы IV группы допускается предусматривать грунтование конструкций на заводе- изготовителе грунтовкой ФЛ-ОЗК (П-Ш групп), при этом должно предусматриваться нанесение на монтажной площадке третьего (технологического в половину толщины) слоя грунтовки ФЛ-ОЗК, четвертого слоя пер хлорвиниловой грунтовки (IV группы) или грунтовки на сополимерах винилхлорида (IV группы) и покрывных слоев согласно указаниям, приведенным в табл. 29 (при увеличении числа грунтовочных слоев до четырех число покрывных слоев должно предусматриваться не пяти).

Таблица 30

| Степень агрессивного воздействия среды | Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-80* подпокрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лакокрасочные | металлические |  | изоляционные |
|  |  | горячее цинкование и алю минирование | газотермическое напыление |  |
| Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная | 3 3 Не ниже 2 То же | - 1 1 - | - 1 1 - | 3 3 3 3 |

Примечание. Степень очистки поверхности стальных конструкций при электрохимической защите без дополнительного окрашивания или нанесения изоляционных покрытий не устанавливается.

5.21. Горячее цинкование и горячее алгоминирование методом погружения в расплав необходимо предусматривать для зашиты от коррозии стальных конструкций: с болтовыми соединениями, из незамкнутого профиля со стыковой сваркой и угловыми швами, а также болтов, шайб, гаек. Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для стальных конструкций со сваркой внахлест при условии сплошной обварки по контуру или обеспечения гарантированного зазора между свариваемыми элементами не менее 1.5 мм.

Монтажные сварные швы соединений конструкций должны быть защищены путем газотермического напыления цинка или алюминия или лакокрасочными покрытиями III и IV групп с применением протекторной грунтовки после монтажа конструкции. Плоскости сопряжения конструкций на высокопрочных болтах должны быть перед монтажом обработаны металлической дробью для обеспечения коээфициента трения не ниже 0,37.

Вместо горячего цинкования стальных конструкций (при толщине слоя 60-100 мкм) допускается предусматривать для мелких элементов (с мерной длиной до 1 м), кроме болтов, гаек и шайб, гальваническое цинкование или кадмирование (при толщине слоя 42 мкм) с последующим хроматированием. Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для болтов, гаек и шайб при толщине слоя до 21 МКМ (толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков) с последующей дополнительной защитой выступающих частей болтовых соединений лакокрасочными покрытиями III и IV групп.

- Газотермическое напыление цинка и алюминия необходимо  предусматривать  для защиты от коррозии стальных конструкций со сварными, болтовыми и заклепочными соединениями. Газотермическое напыление на места сварных монтажных соединений не производится. Защиту монтажных соединений после монтажа  конструкций следует предусматривать путем газотермического напыления или лакокрасочными покрытиями III и IV групп с применением протекторной грунтовки. Допускается предусматривать газотермическое напыление для защиты конструкций, указанных в п.5.21. если цинкование или алюминирование погружением в расплав не предусмотрено технологией.

- Электрохимическую защиту необходимо предусматривать для стальных конструкций: сооружений  в  грунтах  по  ГОСТ 9.015-74*; частично или полностью  погруженных в неорганические жидкие среды, приведенные в табл.26, кроме растворов щелочей; внутренних  поверхностей  днищ резервуаров для нефти и нефтепродуктов, если в резервуарах отстаивается вода. Электрохимическую защиту конструкций  в  грунтах  необходимо предусматривать совместно с изоляционными покрытиями, а в жидких средах допускается предусматривать совместно с окрашиванием лакокрасочными материалами III и IV групп. Проектирование электрохимической защиты стальных конструкций выполняется специальной проектной организацией.

- Химическое оксидирование с последующим окрашиванием или электрохимическое анодирование поверхности должны предусматриваться для защиты от коррозии конструкций из алюминия. Участки конструкций, на которых нарушена целостность защитной анодной или лакокрасочной пленки в процессе сварки, клепки и других работ, выполняемых при монтаже, должны быть после предварительной зачистки защищены лакокрасочными покрытиями протекторной грунтовки по справочному приложению 15.

- Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают по ГОСТ 9.015-74* нормальными, усиленными или весьма усиленными покрытиями из полимерных липких лент на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм. Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.

ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТРУБЫ, РЕЗЕРВУАРЫ

5.26.Выбор стали для газоотводящих стволов и материалов для защиты их внутренних поверхностей от коррозии следует производить по табл.31. В проектах нефутерованных стальных труб необходимо предусматривать устройства для периодических осмотров внутренней поверхности ствола, а для труб типа "труба в трубе" - также и для осмотра межтрубного пространства. При проектировании стволов труб из отдельных элементов, подвешенных к несущему стальному каркасу, способы защиты конструкций каркаса от коррозии необходимо применять в соответствии с указаниями рекомендуемого приложения 14 и табл.29, а степень агрессивного воздействия сред определять по табл.24 для газов группы С.

5.27.Конструкции несущих стальных каркасов, запроектированные из стали марки 10ХНДП  и предназначенные для строительства в сухой и нормальной зонах влажности при слабоагрессивной степени воздействия наружного воздуха, допускается применять без защиты от коррозии. Верхняя часть газоотводящего ствола дымовой трубы должна быть выполнена из коррозионно-стойкой стали в соответствии с табл.31.

5.28. Степень агрессивного воздействия сред на внутренние поверхности стальных конструкций резервуаров дяя нефти и нефтепродуктов следует принимать по табл.32

Таблица 31

| Температура газов, К | Состав газов | Oтноси-тельная влажность газов % | Возможность образования конденсата | Марки стали | Способы защиты от коррозии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 362 до 413 | По группам А. и В | До 30 | Не образуется | ВСтЗсп5 | Эпоксидные термостойкие покрытия1 |
| Св. 413 до 523 | SO:, SCh | Св. 10 до 15 | То же | ВСтЗсп5 | Газотермическое напыление2 или кремнийорганические покрытия1 |
| Св. 342 до 433 | То же | Св. 10 до 20 | Образуется | 2X13, 3X13, 12Х18Н10Т | Без защиты |
| Св.342 до 433 | SO2-SO3 окислы азота | Св. 10 | - | 0Х20Н28МДТ, 10Х17Н13М2Т, 12Х18НЮТ | То же |

1	По справочному приложению 15, причем для эпоксидных материале* -только при кратковременных повышениях температуры свыше 373 К; количество слоев и толщина покрытия назначаются по табл.29 как для среднеа1рессивных сред в помещениях с газами групп В, С, D.

2	Алюминием при толщине слоя 200-250 мкм,

Таблица 32

| Элементы конструкций peзервуаров | Степень агрессивного воздействия на стальные конструкции резервуаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сырой нефти | нефтепродуктов |  |  |  |
|  |  | мазута | дизельного топлива | бензина | керосина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внутренняя поверхность днища и нижний пояс | Среднеагр ессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |

Продолжение таблицы 32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние пояса и нижние части понтонов и плавающих крыш | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |  | Слабоагрессивная |
| Верхний пояс (зона периодического смачивания) | Среднеагрессивная |  |  | Среднеагрессивная |  |
| Кровля и верх понтонов и плавающих крыш | “ | Среднeaгpecсивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная | Среднеагр ессивная |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Степень агрессивного воздействия мазута принимается для температуры хранения до 90 гр.С. 2. При содержании в сырой нефти ссроводородов в концентрации свыше 10 мг/л или сероводорода и углекислого газа в любых соотношениях степень агрессивного воздействия на внутреннюю поверхность днища, нижний пояс, кровлю и верх понтонов и плавающих крыш повышается на одну ступень.

5.29. Способы защиты от коррозии наружных надземных, подземных и внутренних поверхностей конструкций резервуаров для холодной воды, нефти и нефтепродуктов, запроектированных из углеродистой и низколегированной стали или из алюминия, должны предусматриваться в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 14 и табл.29, в том числе внутренних поверхностей конструкций резервуаров для нефти и нефтепродуктов -с учетом требований ГОСТ 1510-84*. При защите лакокрасочными покрытиями наружных поверхностей стальных резервуаров, расположенных на открытом воздухе, необходимо предусматривать ввведение в лакокрасочные материалы алюминиевой пудры (по справочному приложению 15). Допускается предусматривать нанесение на монтажной площадке всех слоев лакокрасочных покрытий на поверхность конструкций, изготовляемых в виде рулонов для негабаритных резервуаров

5.30.Защита внутренних поверхностей резервуаров для горячей воды (в подводной части) должна осуществляться электрохимической защитой, деаэрацией воды и предотвращением повторного насыщения ее кислородом в резервуарах путем нанесения на поверхность воды пленки герметика АГ-4. Допускается предусматривать окрашивание подводной части резеруаров для горячей воды эмалью В-ЖС-41 толщиной 200 мкм (3 слоя) при нанесении покрытия на чистую обезжиренную поверхность без грунтовки.

Таблица 33

| Степень агрессивного воздействия среды | Материалы покрытий |
| --- | --- |
| Среднеагрессивная | Газотермическое напыление алюминием, лакокрасочные, армированные лакокрасочные, жидкие резиновые, мастичные, футсровочные1, гуммировочные |
| Сильноагрессивная | Газотермическое напыление алюминием с последующим окрашиванием, листовая облицовка, футеровочные комбинированные, гуммировочные |

1 Предусматриваются по лакокрасочному или мастичному покрытию при наличии абразивной среды или ударных нагрузок

5.31.При проектировании защиты внутренних поверхностей емкостей для хранения жидких минеральных удобрений, кислот и щелочей, запроектированных из углеродистой стали, следует предусматривать футеровку не металлическими химически стойкими материалами или электрохимическую защиту в резервуарах для хранения минеральных удобрений и кислот. При этом конструкции должны быть рассчитаны с учетом деформаций от температурных воздействий на футеровочные материалы. Сварные швы корпусов таких резервуаров следует проектировать стыковыми. На конструкции резервуаров, защищенных от коррозии футеровками, не должны передаваться динамические нагрузки от технологического оборудования. Трубы с горячей водой или воздухом внутри таких резервуаров следует размещать на расстоянии не менее 50 мм от поверхности футеровки, а быстроходные перемешивающие устройства (частота вращения свыше 300 об/мин) - на расстоянии от защитного покрытия не менее 300 мм до лопастей мешалок.

5.32. Материалы покрытий для защиты от коррозии внутренних поверхностей стальных резервуаров для жидких сред, в п.5.31, следует принимать по табл. 33 и рекомендуемому приложению 16.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ГРУППЫ АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ИХ ВИДА И КОНЦЕНТРАЦИИ

| Наименование | Концентрация, мг/м3, для групп газов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D |
| Углекислый газ | До 2000 | Свыше 2000 | - | - |
| Аммиак | "0,2 | Св.0,2 до 20 | Св.20 | - |
| Сернистый ангидрид | "0,5 | "0,5 "10 | Св.10 до 200 | Св.200 до 1000 |
| Фтористый водород | "0,05 | "0,05" 5 | " 5 " 10 | " 10 до 100 |
| Сероводород | "0,01 | "0,01" 5 | " 5 " 100 | " 100 |
| Оксиды азота1 | "0,1 | "0,1 "5 | "5 " 25 | "25 до 100 |
| Хлор | "0,1 | "0,1 " 1 | " 1 " 5 | "5 до 10 |
| Хлористый водород | "0,05 | "0,05" 5 | "5 " 10 | " 10 до 100 |

1 Оксиды азота , растворяющиеся в воде с образованием растворов кислот.

ПРИМЕЧАНИЕ. При концентрации газов, превышающей пределы, указанные в графе D настоящей таблицы, возможность применения материала для строительных конструкций следует определять на основании данных экспериментальных исследований. При наличии в среде нескольких газов принимается более агрессивная (от А к D) группа, которой соответствует концентрация одного или более газов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДЫХ СРЕД

(СОЛЕЙ, АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ)

| Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность | Наиболее распространенные соли, аэрозоли, пыли |
| --- | --- |
| Малорастворимые | Силикаты, фосфаты (вторичные и третичные) и карбонаты магния, кальция, бария, свинца; сульфаты бария, свинца; оксиды и гидроксиды железа, хрома, алюминия, кремния |
| Хорошо растворимые малогигроскопичные | Хлориды и сульфаты натрия, калия, аммония; нитраты калия, бария, свинца, магния; карбонаты щелочных металлов |
| Хорошо растворимые гигроскопичные | Хлориды кальция, магния, алюминия, цинка, железа; сульфаты магния, марганца, цинка, железа; нитраты и нитриты натрия, калия, аммония; все первичные фосфаты; вторичный фосфат натрия; оксиды и гидроксиды натрия, калия |

ПРИМЕЧАНИЕ. К малорастворимьш относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо растворимым - свыше 2 г/л. К малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20 °С 60% и более, а к, гигроскопичным - менее 60%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Справочное

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

| Характеристи ка лакокрасочных материалов по типу пленкооб-разующего | Группа покрытия | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий на конструкциях из железобетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкидные | 1 1 | Эмали ПФ-115 Эмали ПФ-133 | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 926-82 | а, ан, п а, ан, п, т | Наносятся по грунтовкам лаками ПФ-170, ПФ-171 То же |
| Масляные | 1 1 | Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ Краски масляные густотерные для наружных работ | ГОСТ 8292-85 ГОСТ 8292-85 | п а, ан, п | Наносят по грунтовке олифой Наносят по грунтовке олифой натуральной, ок-соль; грунтование разбавленной краской |
| Нитроцед-люлозные | 1 | Эмаль НЦ-132 | ГОСТ 6631-74* | п | Наносят по грунтовке лаком НЦ-134 |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимерцемен тные краски ПВАЦ, СВМЦ, СВЭЦ на основе по-ливинилаце-татной дисперсии | 1 1 | Дисперсия ДБ-47/7С или ДБ-40-2С Дисперсия С-135 | ГОСТ 18992-80* ГОСТ 5.2086-73* |  | Наносятся по грунтовке ГКЖ-10, гкж-п, ПВАД; Грунтование разбавленной дисперсией ;ла -тексом СКС-65ГП |
| Поливинил-ацетатные | 1 1 | Краска Э-ВА-17 Краска Э-ВА-27 | ГОСТ 20833-75* ГОСТ19214-80* | ан, п п | Грунтование разбавленной краской, латексом СКС65ГП ПВАД |
| Бутадиен-стирольные водоэмульсионные | 1 | Краска Э-К4-26 | ГОСТ 19214-80* | п | То же |
| Кремний - органические жидкости | 1 | Эмаль 136-41 | ГОСТ 22564-77 | а, ан | Глубинная (поверхностная пропитка) |
| Карбамидноформальдегидные | II II | Пасты КФ-Жи КФ-МТ Краски КФ-Ж КФ-МТ | ТУ-10.15УзССР 02-88 ТУ-10.15 УзССР 03-91 | хщ, хк хщ, хк | Наносят по грунтовке Наносят по поверхности бетона |
| Эпоксидные | III III-IV III-IV | Эмаль ЭП-773 Грунтовка ЭП-5116 Шпатлевка ЭП-0010 | ГОСТ 23143-83 ГОСТ 10277-90 ГОСТ 10277-90 | хщ, м, x х,б x, п, м, б | Наносят по грунтовкам лаками ЭП-66, ЭП-741 Наносят по грунтовкам лаками ЭП-55, ЭП-741 То же |

Продолжение приложения 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | II II II IV IV III | Эмаль ХВ-113 Эмаль ХВ-110 Эмаль ХВ-124 и ХВ-125 Эмаль ХВ-785 Эмаль ХС-759 Эмаль ХВ-1100 |  | ГОСТ 18374-79* ГОСТ 18374-79* ГОСТ 10144-89 ГОСТ 7313-75* ГОСТ 23494-79* ГОСТ6993-79 | а, ан,п а, ан, п а, ан,п, х хк, хщ, в хщ,хк, в а, ан, п, х | Наносят по грунтовкам лаками ХВ-784, ХС-76, ХС-724 То же То же Наносят по грунтовке ХС-724 Наносится по грунтовкам лаками ХВ-784, ХС-76 и ХС-724 |
| Ацетонформальдегидные | II | Мастика |  | Рекомендации. Госстрой Уз ССР, 1984 | хк, хщ | Наносят по поверхности бетона |
| Тиоколовые | III III | Раствор жидкого тиокола марок I и II Раствор герметика У-ЗОМ |  | ГОСТ 12812-80* ГОСТ 13489-79* | х, тр, б х, тр, б | Грунтование растворами жидкого тиокола марок I и II То же |

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения индексов: а - покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п-то же, в помещениях; х,тр-химические стойкие, трещиностойкие; х-химически стойкие; т-термостойкие; м-малостойкие; в-водостойкие; хк-кислотостойкие; хщ-щелочестойкие; б-бензостойкие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ЖИДКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

| Защитные покрытия | Группа покрытий | Номер варианта | Схема покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовочные и армирующие слои | Покрывной слой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лакокрасочные армированные (толстослойные) | III, IV | 1 2 | Стеклоткань на эпоксидном компаунде на основе смолы ЭД-20 по грунтовке эпоксидным компаундом Стеклоткань на эпоксидной шпатлевке ЭП-0010 по грунтовке эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 | Эпоксидный компаунд на основе смолы ЭД-20 Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 |
| Лакокрасочные (толстослойные) | III IV | 1 1 2 | Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 Водная дисперсия тиокола Т-50. Эпоксиднотиоколовый грунт Эпоксидносланцевый состав на основе эпоксидных смол ЭД-20 или ЭИС-1 и дистиллята коксования "Сламор" Без грунтовки | Тиоколовый герметик У-30М Эпоксидно-сланцевый состав на основе эпоксидных смол ЭД-20 или ЭИС-1 и дистиллята коксования "Сламор" с наполнителем Герметик 51-Г-10 на основе диви-нилстирольно-го термоэластопласта |
| Оклеечные | III IV | 1 1 2 3 | - - Подслой из поли-изобутилена ПСГ на клее 88-Н - | Поливинилхлоридный пластикат на клее 88-Н Профилированный полиэтилен Поливинилхлоридный пластикат на клее 88-Н Активированный полиэтилен на клее ПВА ЭД |

Продолжение приложения 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицо-вочные' (Футеровочные) | II III IV | 1 1 2 1 2 3 4 | - - - Подслой (гюлиизобутилен ПСГ, оклеенная изоляция и др.) Подслой из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью Подслой (полиизобутилен ПСГ и др.) То же | Торкрет цемент-но-песчаным раствором слоем 1-2 см Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих2 Кирпич кислотоупорный на вяжущих2 Штучные кислотоупорные керамические материалы (плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный)*- на химически стойких вяжущих2 Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих2 Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке Углеграфитовые материалы (плитка ATM, угольные и графитовые блоки) на замазках на основе полимерных материалов |

1	Выбор схемы защитного покрытия, толщины и числа слоев производится с учетом габаритов сооружения, температуры, агрессивности среды с обязательной проверкой расчетом на статистическую устойчивость, а в необходимых случаях - и с теплотехническим расчетом.

2	Выбор вяжущего производится в каждом конкретном случае с учетом состава агрессивной среды.

3	Выбор штучных кислотоупорных материалов производится с учетом состава агрессивной среды и механических нагрузок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Рекомендуемое

ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

| Конструкции | Номер варианта | Защитное покрытие при степени агрессивного воздействия среды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа покрытий | слабая | Группа покрытий | средняя | Группа покрытий | сильная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Массивные фундаменты толщиной св. 0,5 м | 1 | I | Битумнолатексные эмульсии | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 |
|  | 2 | II | Битумнолатексные1 покрытия и мастики | II | Битумнолатексные1 мастики | III | То же, на основе полиизоцианата К |
|  | 3 | II | Битумнополимерные покрытия и мастики | II | Битумнополимерные по крытия и мастики | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой |
|  | 4 | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Асфальтовые1 мастики холодные и горячие | III | Полимеррастворы на основе термореактивных синтетических смол |
| Тонкостенные конструкциии фундаменты толщиной менее 0,5 м | 1 | II | Битумнолатексные1 мастики | III | Асфальтовые1 мастики холодные и горячие | IV | Полимерные покрытия эпоксидные |
|  | 2 | II | Битумные покрытия горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой |

Продолжение приложения 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | II | Битумнополимерные покрытия | III | То же, на основе полиизоцианата К | IV | Оклеечные полимерные рулонные материалы |
|  | 4 |  |  | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой | IV | Полимерные покрытия, армированные стеклотканью |
|  | 5 |  |  | III | Полимер-растворы на основе термоактивных синтетических смол |  |  |
| Сваи забивные | 1 | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 | IV | Полимерные покрытия эпоксидные |
|  | 2 |  |  | III | То же, на основе по-лиизо-цианата К | IV | Пропитка на глубину не менее 5 мм: |
|  |  |  |  |  |  | IV | Стирольно-инденовыми смолами |
|  | 3 |  |  |  |  | IV | полиизо-цианатом К |
|  | 4 |  |  |  |  | IV | пиропластом |

1 При защите вертикальных поверхностей необходимо устройство защитной стенки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимость гидроизоляции от увлажнения неагрессивными водами подземных бетонных и железобетонных конструкций определяется по специальным нормативным документам. Гидроизоляционные покрытия могут одновременно служить средством защиты конструкций от коррозии, если они обладают необходимой химической стойкостью в агрессивных средах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

| Агрессивная среда | Степень агрессивного воздействия | Конструктивные элементы пола |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гидроизоляция или уплотняющий слой | Прослойка для штучного материала | покрытие пола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислоты минеральные и органические неокисляющие | Слабоагрессивная | Гидроизол, бризол | Силикатные замазки на основе жидкого стекла | Кислотоупорные керамические плитки или кирпич. Бесшовные полы на основе пластифицированных эпоксидных смол. |
|  | Среднеагрессивная | Гидроизол, бризол, полиизобутилен на клее 88-Н | Полимерсиликатные замазки | Кислотоупорный кирпич или плитка, плитки из каменного литья, плитки из шлакоситалла |
|  | Сильноагрессивная | Полиизобутилен, полихлорвиниловый линолеум или дублированный полиэтилен на сварке | Полимерсиликатные замазки, полимерзамазки | Кислотоупорный кирпич или плитки, плитки из каменного литья, плитки из шлакоситалла, плитки или блоки из полимербетона |
| Кислоты окисляющие | От слабо- до сильноагрессивной | Полиизобутилен на клее 88-Н | Полимерсиликатные замазки | Тоже |
| Кислоты фторосодержащие | То же | Гидроизол, бризол | Битуминоль или полимеррастворы с коксом или графитом | Графитовые плитки типа ATM, плитки из полимербетона с углесодержащим наполнителем |

Продолжение приложения 6

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щелочи и основания |  | “ | Полиизобутилен | Цементный раствор, полимерраствор |  | Пластифицированная эпоксидная мастика, керамические плитки или кирпич |  |
| Переменное действие кислот и щелочей | От слабо- до сильноагрессивной |  | Полиизобутилен |  | Битуминоль, полимеррастворы или замазки типа "ферганит", "фаизол" или "арзамит-5" |  | Пластифицированная эпоксидная мастика, плитки из шлакоситалла, плитки из каменного литья |
| Сложные среды | То же |  | Материал комбинированный антикоррозион-ный (дублированный полиэтилен) |  | Полимерраствор на арзамите-5 или универсальном |  | Пластифицированная эпоксидная мастика, плитки из шлакоситалла с расшивкой швов полимерной замазкой |

ПРИМЕЧАНИЕ. Для кислот и окисляющих сред замазки, мастики, растворы и бетоны следует изготавливать на кислотостойких заполнителях (андезит, графит,кварц).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Рекомендуемое

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ

| Среда | Концентрация среды,2 | Химическая стойкость материалов для покрытия полов на основе1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кислотостойкой керамики | жидкого стекла | битума и пека | термопластов |  | реактопластов |
| Щелочи едкий натр | Св.5 Св.1 до 5 До1 | - + + | - - - | - - + | + + + |  | - - + |
| Основания: известь, сода, основные соли | Не ограничивается | + | - | + | + |  | + |
| Кислоты: минеральные органические не окисляющие | Св.5 До 5 До1 | + + + | + + - | - - + | + + + |  | + + + |
| Кислоты: азотная, серная, хромовая, хлорноватистая | Св.5 Св. 1 до 5 До1 | + + + | + + - | - - - | - - + |  | + + + |
| Растворы сахара, патоки, жиры и масла | Не ограничивается | + | + | - | + |  | + |
| Растворители орга-нические: ацетон, бензин и др. | - | + | + | - | + | + |  |

1	Возможность применения материалов покрытия полов обозначена знаком "+*'

2	Концентрация агрессивных растворов не должна превышать 20%. При больших концентрациях агрессивных растворов возможность применения материалов следует определять по соответствующим ГОСТам.

3	Покрытие полов допускается выполнять из цементного бетона. Степень агрессивного воздействия сред на покрытия полов, вьшолненных из цементного бетона, следует принимать по табл. 5, 6 и 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Справочное

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

| Лакокрасочные материалы | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия1 | Толщина покрытия, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пентафталевые | Лаки ПФ-170 и ПФ-171 Эмаль ПФ-115 Эмаль ПФ-133 | ГОСТ 15907-70* ГОСТ 6465-76 ГОСТ 926-82* | д, в а, в а, в | 70-90 90-120 90-120 |
| Перхлорвиниловые | Эмаль ХВ-110 Эмаль ХВ-124 Эмаль ХВ-1100 Эмаль ХВ-785 Эмаль ХС-759 Лак ХВ-784 | ГОСТ 18374-79* ГОСТ 10144-89 ГОСТ 6993-79 ГОСТ 7313-75* ГОСТ 23494-79* ГОСТ 7313-75* | а, в а, в а, в х,в х, в д, х, в | 90-120 90-120 100-120 110-130 130-150 110-130 |
| Эпоксидные | Шпатлевка ЭП-0010 Эмаль ЭП-773 | ГОСТ 10277-90 ГОСТ 23143-83 | х, в х,в | 250-350 130-150 |

Индекс покрытия: д-декоративное, в-водостойкое, а-атмосферостойкое, х-химически стойкое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.

Справочное

СОСТАВЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ И

КОНСЕРВИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

| Степень агрессивного воздействия среды по табл.15 | Защитный материал | Состав компонентов | Способ защитной обработки | Норма расхода защитных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АНТИСЕПТИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Среднеагрес-сивная | Натрий фтористый технический Аммоний кремнефтористый технический | Натрий фтористый Аммоний кремнефтористый | Поверхностная обработка То же | 20 г/м2 45г/м2 |
|  | Паста антисептическая на камнеугольном лаке и фтористом натрии (пастаконцентрат) | Натрий фтористый, лак каменноугольный, каолин, вода |  | 250-500 г/м2 |
|  | Препарат ХМБ-444 | Натрий или калий двухромовокислый, медь сернокислая, борная кислота | Пропитка способом "прогрев холодная ванна" | 5-7 кг/м3 |
|  | Препарат ХМББ-3324 | Натрий или калий двухромовокислый, медь сернокислая, борная кислота, бура | Пропитка способом "прогревхолодная ванна" | 5-7кг/м3 |
|  | Препарат ХМК | Натрий или калий двухромовокислый, медь сернокислая, натрий кремнефтористый | То же | 5-7кг/м3 |
|  | Препарат ХМФ | Натрий или калий двуххромовокислый, медь сернокислая, натрий фтористый | “ | 5-7кг/м3 |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Препарат МБ-1 |  | Медь сернокислая, аммоний углекислый, бура, борная кислота |  | “ | 5-7 кг/м3 |
|  | Препарат ХМ-11 |  | Бихромат натрия, медь сернокислая |  | Пропитка способом "прогрев холодная ванна" | 7-9кг/м3 |
| КОНСЕРВИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Сильноагрессивная | Масло каменноугольное | Маслокаменноугольное |  | Пропитка в цилиндрах под давлением с предварительной сушкой древесины в петролатуме или пропитка в ваннаях с предварительным прогревом древесины |  | 75кг/м3 |
|  | Масло антраценовое | Масло антраценовое |  | То же |  | 110" |
|  | Масло компаунд | Масло компаунд |  | “ |  | 75" |
|  | Масло сланцевое | Масло сланцевое |  | “ |  | 110 " |
|  | Доналит марки "УАЛЛ" | Фториды и арсенаты щелочных металлов |  | Пропитка способом "прогрев - холодная ванна" или "вакуум давление-вакуум" |  | 8-15 " |
|  | Паста на доналите "УАЛЛ" | Фториды, арсенаты, пастообразо-ватели |  | Диффузионная пропитка |  | 6" |
|  | Препарат ХМБ-444 | Натрий или калий двухромово-кислый, медь сернокислая, борная кислота |  | Пропитка способом "прогрев-холодная ванна" |  | 8-15 кг/м3 |
|  | Препарат ХМББ-3324 | Натрий или калий двухромово-кислый, сернокислая медь, борная кислота, бура |  | То же |  | 8-15 кг/м3 |

Продолжение приложения 9

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Препарат ХМФ | Натрий или калий двухромово-кислый, медь сернокислая, натрий фтористый |  | “ |  | 8-15 кг/м3 |
|  | Препарат МБ-1 | Медьсернокислая, аммоний углекислый, бура, борная кислота |  | “ |  | 8-15 кг/м3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.

Справочное

СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

| Марка пропиточного состава | Состав компонентов, % | Привес | Защитные свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| ТХЭФ | Трихлорэтилфосфат…40 Четыреххлористый углерод…………………..60 | 600 г/м2 | Биозащитное, огнезащитное |
| Фенолоспирты | Фенолоспирты 100 | 250-300 кг/м3 | Влагозащитное, биохимзащитное |
| БК (буроугольная композиция) | Буроугольный воск…..10 Олифа оксоль ………. 70 Сиккатив……………..10 Бура …………………. 5 Вода ………………….5 | 30-40 кг/м3 | Влагозащитное, биозащитное, огнезащитное |
| ТХЭФ-ПТ | Трихлорэтилфосфат 50-70 Петролатум 30-50 | 40-60 кг/м3 | Влагозащитное, биозащитное, огнезащитное |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Обязательное

ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

| Зона влажности | Степень агрессивного воздействия среды | Конструкция канатов | Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, МПа | Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая | Слабоагрессивная | Любая | До 1764 | Ж1 или ОЖ2 |
| Нормальная | “ | “ | До 1764 | ОЖ2 |
| Сухая, нормальная, влажная | Среднеагрессивная или сильноагрессивная | Закрытой конструкции | Наружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764 | ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками |

1	При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.

2	Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.

Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКАМ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

| Степень агрессивного воздействия среды | Марки стали | Марки материалов для сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сварочной проволоки |  | покрытых электродов |
|  |  | под флюсом | в углекислом газе |  |
| Слабоагрессивная1 | 10ХНДП, 10ХДП 10ХСНД, 15ХСНД | Св-08Х1ДЮ, Св-10НМА; Св-08ХМ, Св-10НМА, Св-08ХМ | П11В-5к2 Св-08ХГ2СДЮ Св-08ХГ2СДЮ | 03С-18 03С-24, АН-Х7, ВСН-3,Э138-45Н, Э138-50НЗ |
| Средне- и сильноагрессивная | 10ХСНД, 15Х СНД 10ХНДП, 10ХДП 09Г2С, 10Г2С1 | Св-10НМА, Св-08ХМ Св-08Х1ДЮ, Св-ЮНМА, Св-08ХМ Св-10Г2, Св-ЮГА, Св-08ГА | СВ-08ХГ2СДЮ Св-08ХГ2СДЮ Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ | АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, ОЗС-24, Э138-50НЗ ОЗС-18 УОНИ 13/55 |
|  | 18Г2АФпс, 16Г2АФ 15Г2АФДпс, 14Г2АФ 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ | - Св-08ХГН2МЮ | Св-08Г2С Св-08Г2СЦ СВ-10ХГ2СМА | УОНИ 13/65 Любые типа Э70 |

1	При проектировании конструкций без защиты от коррозии

2	Без дополнительной защиты

3	Только для стали марки 10ХСНД.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор покрытых электродов для ручной сварки конструкций из стали марок ЮХСНД и 15ХСНД следует производить по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Обязательное

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

| Степень агрессивного воздействия среды | Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из алюминия | из оцинкованной стали класса 1 по ГОСТ 14918-80* | из стали марок 10ХНДП, 10ХДП |
| Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная | Не ограничивается То же 1,0* | 0,5 | Определяется агрессивностью воздействия на наружную поверхность** 0,8** - |

* Для алюминия марок АД 1М, АМцМ, АМг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к применению не допускается).

** При условии окрашивания поверхности листов со стороны помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.

Рекомендуемое

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ

| Степень агрессивного воздействия среды на конструкции | КОНСТРУКЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | несущие | ограждающие полистовой сборки1 |  |
|  | из углеродистой и низколегированной стали | из алюминия | из оцинкованной стали с покрытием I класса по ГОСТ 14918-80* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неагрессивная | Окрашивание лакокрасочными материалами группы I | Без защиты | Без защиты2 со стороны помещения при окрашивании битумом или лакокрасочными материалами II и III групп со стороны утеплителя |
| Слабоагрессивная | а) горячее цинкование (t=60-100мкм)4; б) газотермическое напыление цинка (1=120-180мкм) или алюминия (t=200-250 мкм); в) окрашивание лакокрасочными материалами I, П и III групп; г) изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах) | То же | а) окрашивание органодисперсной краской марки ОД-ХВ-221 (для конструкций, расположенных внутри помещений) или лакокрасочными материалами II и III групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла (допускается окрашивание битумом со стороны утеплителя); б) окрашивание лакокрасочными материалами II и III групп (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать окрашивание через 8-10 лет после монтажа конструкций) |
| Среднеагрессивная | а) горячее цинкование (t=60-100MKM) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп5; | а) электрохимическое анодирование (t=15мкм); б)без защиты2; | Не допускается к применению |

Продолжение приложения 14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | б)газотермическое напыление цинка или алюминия (t=120-180 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III и IV групп; в) окрашивание лакокрасочными материалами II , III и IV групп; г) газотермическое напыление цинка (t=200-250 мкм) или алюминия (t=200-300 мкм); д) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)3; е) электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах3; ж) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами | в) химическое оксидирование с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III групп; г) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV; д) то же, с применением протекторной грунтовки ЭП-057; |  |
|  | а) термодиффузионное цинкование при толщине диффузионного слоя не менее 100 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV при толщине слоя не менее t= 150 мкм (для конструкций морских сооружений периодического смачивания и на 1,5-2 м ниже минимального уровня моря)6; | а) электрохимическое анодирование(t=15мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV; б) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV с применение м протекторной грунтовки ЭП-057; в) то же, с предварительным химическим оксидированием | Не допускается к применению |

Продолжение приложения 14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильноагрессивная | б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t=200-250 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV; в) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)3; г) электрохимическая защита (в жидких средах)3; д) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами; е) окрашивание лакокрасочными материалами IV группы |  |  |

1	Не распространяется на ограждающие конструкции трехслойных металлических панелей по ГОСТ 23486-79* и ГОСТ 24524-80.

2	В соответствии с требованиями обязательного приложения 13.

3	Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.

4	Допускается горячее алюминирование (t>50 мкм)

5	Допускается горячее алюминирование (t>50 мкм) без дополнительного окрашивания.

6	Допускается горячее алюминирование (t>80 мкм) с дополнительным окрашиванием материалами IV группы при толщине слоя t>100 мкм .

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в табл.29, материалы - в справочном приложении 15. Для сред с неагрессивной степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по ведомственным нормативным документам.

2.	В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород и окислы азота по группам газов В, С и D, при газотермическом напылении следует принимать алюминий марок А7, АД1, Амц, при горячем алюминировании - алюминий марок АО, А5, А6; в остальных средах при газотермическом напылении и при горячем цинковании - цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, ЦЗ.

Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействие жидких сред (со среднеагрессивной или сильноагрессивной степенью воздействию), допускается напыление цинка (t=80-120 мкм) с последующим напылением алюминия (t=120-170 мкм).

3.	Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные , битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.015-74*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Справочное

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОРРОЗИИ

| Группа материалов покрытия | Характеристика лакокрасочных материалов по типу пленкообразующего | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Пентафталевые | ЛакиПФ-170 и ПФ-171 с 10-15% алюминиевой пудры | ГОСТ 15907-70* ГОСТ 5494-71* | а, ан, п, т | Наносят по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ПФ-020 или без грунтовки; как термостойкие до 300 °С наносят без грунтовки |
|  |  | Эмали ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | а, ан, п | Наносят по грунтовкам I группы |
|  |  | Эмали ПФ-133 | ГОСТ 926-82* | а, ан, п | То же |
|  |  | Грунтовка ПФ-020 | ГОСТ 18186-79* | - | Под эмали и краски I группы |
|  | Глифталевые | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | - | Под эмали I группы; допускаются под эмали II и III групп перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида |
|  | Масляные | Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ | ГОСТ 8292-95 | п | Небиостойкие -не рекомендуются для производственных сельскохозяйственных зданий. |

Продолжение приложения 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краски масляные густотертые для наружных работ | ГОСТ 8292-95 | а, ан,п | Наносят по железному сурику на олифе оксоль. Грунтовка ГФ-21, ПФ-020, ПФ-0119 |
|  | Нитроцеллюлозные | Эмаль НЦ-132 | ГОСТ 6631-74* | а, ан,п | Наносят по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К |
| II | Фенолоформальдегидные | Грунтовка ФЛ-ОЗК | ГОСТ 9109-81* | - | Под эмали II и III групп перхлорвиниловые, на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые |
|  |  | Грунтовка ФЛ-ОЗЖ | ГОСТ 9109-81* |  | То же, для алюминия и оцинкованной стали |
|  | П олиакриловые и акрилсиликоновые | Эмаль АС-182 | ГОСТ 19024-79* | а, ан, п | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-ОЗК, АК-070 |
|  | Поливинилбутирольные | Грунтовка ВЛ-02 | ГОСТ 12707-77* | - | Грунтовка по алюминию и оцинкованной стали |
|  |  | Грунтовка ВЛ-023 | ГОСТ 12707-77* |  |  |
|  |  | ВЛ-023 | То же |  | Для межоперационной консервации стального проката с последующим перекрытием грунтовками и эмалями |

Продолжение приложения 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмали ХВ-113 Эмали ХВ-110 | ГОСТ 18374-79* ГОСТ 18374-79* | а, ан, п а, ан, п | Наносят по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-ОЗК, ПФ-020 на сталь и грунтовкам ФЛ-03Ж и АК-070 на алюминий и оцинкованную сталь |
|  |  | Эмали ХС-119 Эмали ХВ-124 и ХВ-125 | ГОСТ 21824-76* ГОСТ 10144-89 | а, ан, п а, ан, п, х | Наносят по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-ОЗК, ПФ-020 , ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059 |
| III | Фенолоформальдегидные | Грунтовки ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗЖ | ГОСТ 9109-81* | - | По группе II |
| III-IV | Эпоксидные | Эмали ЭП-773 | ГОСТ 23143-83 | ан, п, б, м, х, хщ | Наносят по шпатлевке ЭП-0010 и по металлу; как маслостойкие-без грунтовки |
|  |  | Эмали ЭП-140 | ГОСТ 24709-81* | ан, п, х | Наносят по грунтовкам АК-070, АК-069, ЭП-09Т; как термостойкие - без грунтовки |

Продолжение приложения 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шпатлевка ЭП-0010 | ГОСТ 10277-90* | х, п, в, м, б | Наносится под эпоксидные эмали, а также в качестве самостоятельного водо-, масло-, химически бензостойкого покрытия |
| III | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмали ХВ-1100 Эмали ХВ-124 и ХВ-125 | ГОСТ 6993-79* ГОСТ 10144-89 | а, ан,п, х а, ан,п, х | Наносят по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ~050,ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-ОЗК, ПФ-020 на сталь и по сталь и по грунтовкам АК-069, АК-070, ФЛ-ОЗЖ на оцинкованную сталь и алюминий |
|  |  | Грунтовка ХС-059 | ГОСТ 23494-79 | - | Под эмали перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида для покрытий, стойких в атмосфере с газами групп B-D, а также под покрытия, стойкие в жидких средах. Наносятся по опескоструенной поверхности |

Продолжение приложения 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кремнийорга-нические | Эмали КО-811 | ГОСТ 23122-78 | т | Наносят по фосфатированной или опескоструенной поверхности без грунтовки. Стойки к воздействию температуры до 400 °С |
|  |  | Эмали КО-813 | ГОСТ 11066-74 | а, ан, п, м,т | Наносит по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-ОЗК, ГФ-0163, ГФ-0119, ПФ-020, как маслостойкая и термостойкая до 300 °С наносится без грунтовки |
| IV | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмали ХВ-785 | ГОСТ 7313-75* | х, хк, хщ,в | Наносят по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050 |
|  |  | Лак ХВ-784 | То же | хк, хщ, в | Наносится на эмали ХВ-785 для повышения химической стойкости; как водостойкий наносится по грунтовке ХС-010 |
|  |  | Эмаль ХС-759 | ГОСТ 23494-79* | хк, хщ, | Наносится по грунтовке ХС-059 |

Продолжение приложения 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лак ХС-724 | То же | хк, хщ, в | Наносят по эмали ХС-759 для повышения химической стойкости покрытий, стойких в жидких и газовых средах. |
|  |  | Грунтовка ХС-059 | То же | - |  |

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Грунтовки, не предназначенные специально для нанесения на конструкции из алюминия или оцинкованной стали, допускается наносить на конструкции из этих материалов, а также поверх металлических покрытий только по фосфатирующей грунтовке ВЛ-02. 2. Значения индексов: а-покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п-то же, в помещениях; х-химически стойкие; т-термостойкие; м-маслостойкие; в-водостойкие; хк-кислостойкие; хщ-щелочестойкие; б-бензостойкие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16.

Рекомендуемое

ВАРИАНТЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ

ПОКРЫТИЙ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ КИСЛОТ,

ЩЕЛОЧЕЙ И ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

| Защитные покрытия | Схемы покрытия | Ориентировочная толщина покрытия, мм | Защитные покрытия |  | Схемы покрытия | Ориентировочная толщина покрытия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| Лакокрасочные | Лакокрасочные покрытия группы IV с индексом “x”, “xx”, “xk”, ”хщ” по справочному приложению 15 в зависимости от условий эксплуатации по табл.29 | 0,08-0,15 1,0 |  |  | Штучные кислотоупорные керамические материалы , плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный на химически стойком вяжущем по подслою (полиизобутилен ПСГ, битумно-рулонная изоляция и ДР- ) Плитка шлакоситал ловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасоч ной композиции , армированной стеклотканью | 30-270 12-20 |
| Армированные лакокрасочные | Армированные стеклотканью эпоксидные покрытия Армированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол (типа "бисволам-1") | 1,0 1,5-2,0 |  |  |  |  |

Продолжение приложения 16

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкие резиновые смеси | Герметики У-30М по эпоксидным грунтовкам Герметик 51-Г-10 | 1,5-2,0 1,0-2,0 |  | Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (полиизо- бутилен ПСГ и др.) Углеграфитовые материалы (плитки ATM, угольные и графитиров ан-ные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобу ти-лен и др) | 30 20-400 |
| Мастичные | Мастики на основе смол ФАЭД Полимерзамазка ЭКР- 22 Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол (ЭД-16, ЭД-20, ЗИС-1) | 1,0-2,0 1,0-1,5 |  |  |  |
| Листовые | Профилированный полиэтилен Поливинил-хлоридный пластикат Поливинил-хлоридный пластикат по подслою из полии-зобути-лена | 2,0-3,0 3,0-5,0 10 |  |  |  |
| Футеровоч-ные | Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих Кирпич кислотоупорный на вяжущих2 | 20-60 - |  | Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией | 3-12 |

1	Выбор схемы защитного покрытия, толщины и количества слоев следует производить с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.

2	Выбор вяжущего следует производить с учетом состава агрессивной среды.

3	Выбор штучных кислотоупорных материалов следует производить в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………75

2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ………………..76

Общие требования………………………………………………………………76

Степень агрессивного воздействия сред………………………………………77

Требования к материалам и конструкциям……………………………………80

Защита от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных

конструкций ………………………..……………………………………………...92

Полы ..…………………………………………………………………………..96

Дымовые, газодымовые и вентиляционные трубы, емкостные

сооружения и трубопроводы………………………………………………….…..97

Особенности защиты железобетонных конструкций от

электрокоррозии ……………………………………………………………….…..99

- ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ………………………………………....102

- КАМЕННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ……………105

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ……………………………………110

Степень агрессивного воздействия сред……………………………………….110

Требования к материалам и конструкциям……………………………………111

Защита от коррозии поверхностей стальных и алюминиевых

конструкций………………………………………………………………………...117

Дымовые, газодымовые и вентиляционные трубы, резервуары……………..123

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Группы агрессивных

газов в зависимости от их вида и концентрации…………………………………127

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПРАВОЧНОЕ. Характеристика твердых

сред (солей, аэрозолей, и пыли)……………………………………………………128

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПРАВОЧНОЕ. Лакокрасочные материалы для

защиты железобетонных конструкций от коррозии………………………………129

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПРАВОЧНОЕ.Защитные покрытия внутренних

поверхностей железобетонных конструкций емкостных сооружений,

эксплуатирующихся в жидких агрессивных средах………………………………..132

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕКОМЕНДУЕМОЕЛащита наружных

поверхностей подземных бетонных и железобетонных конструкций…………...134

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РЕКОМЕНДУЕМОЕ.Материалы для защиты

полов, предназначенных для помещений с агрессивными средами……………..136

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕКОМЕНДУЕМОЕ.Химически стойкие

материалы для полов…………………………………………………………….....138

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СПРАВОЧНОЕ.Лакокрасочные материалы

для защиты древесины………………………………………………………………139

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СПРАВОЧНОЕ Составы для антисептирования

и консервирования дпевесины……………………………………………………..140

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СПРАВОЧНОЕ Составы для поверхностной

пропитки древесины………………………………………………………………...142

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Защита стальных канатов,

эксплуатируемых на открытом воздухе……………………………………………143

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. РЕКОМЕНДУЕМОЕ Материалы для сварки

стальных конструкций в агрессивных средах, соответствующие

маркам низколегированной стали…………………………………………………144

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. Минимальная толщина

листов ограждающих конструкций без защиты от коррозии……………………145

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. РЕКОМЕНДУЕМОЕ Способы защиты от

коррозии металлических конструкций……………………………………….……146

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. СПРАВОЧНОЕ Лакокрасочные материалы

для защиты стальных и алюминиевых конструкций откоррозии…………….....149

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. РЕКОМЕНДУЕМОЕ Варианты неметаллических

защитных покрытий стальных резервуаров для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений…………………………………………………………………155

Формат 60х84 1/16 Условный печатный лист 10 (160 стр).

Подготовлена к изданию  и отпечатано в ИВЦ АQАТМ

Госархитектстроя Республики Узбекистан

г.Ташкент. ул Абай,6

тел.: 244-83-13  244-42-11

- Тираж 50 экз