|  | ҚУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ |
| --- | --- |
|  | БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ТИББИЙ МУАССАСАЛАР УЧУН МОСЛАШТИРИШ ҚМҚ 2.08.05-97* Расмий нашр (ўзбекча-русча) |
|  | ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ ҚЎМИТАСИ Тошкент – 2011 |

#### УДК 725.5.011 (083.76)

ҚMҚ 2.08.05-97* “Бино ва иншоотларни тиббий муассасалар учун мослаштириш” ЎзР Давархитектқурилиш – Тошкент: ЎзР Давархитектқурилишнинг ИВЦ АQАТМ, 2011 – 26 бет.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҚАТНАШГАНЛАР: Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги, УзДАВТИБЛОЙИҲА (мавзу раҳбари- А.Л.Быков, А.Ю.Аюбжонов, В.М.Рогожин).

Ушбу қайта ишлаб чиқилган нашр матнида қурилиш объектларини энергия самарадорлигини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган ва “Давархитектқурилиш” қўмитасининг 2011 йил 12 июлдаги 46-сонли буйруғига биноан тасдиқланган ҚМҚ 2.08.05-97га 1-сон Ўзгартириш ҳисобга олинган.

ҚМҚ 2.08.05-97 ни ҚАЙТА ИШЛАБ ЧИҚИШ: “ТИБЛОЙИҲА” МЧЖ – мух.В.М.Рогожин, арх.А.И.Теличкин (мавзу раҳбарлари), мух. О.Н.Михневич;  ТАҚИ – техн.фан.номзоди, доцент Р.Ҳ.Пирматов, техн.фан.номзоди, доцент Р.А.Кучкаров, мух. Н.Н.Норов.

МУҲАРРИРЛАР: М.Т.Холхўжаев (Давархитектқурилиш); т.ф.н. Р.Ҳ. Пирматов, т.ф.н. Р.А. Кучкаров (ТАҚИ); А.И. Теличкин, В.М. Рогожин («ТИБЛОЙИҲА» МЧЖ).

ТАСДИҚЛАШ УЧУН ТАЙЁРЛАНДИ: Давархитектқурилишнинг лойиҳа ташкилотлари фаолиятини мониторинги бошқармаси (М.Т.Холхўжаев).

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҚМҚ 2.08.05-97* “Бино ва иншоотларни тиббий муассасалар учун мослаштириш” кучга кириши билан, ҚМҚ 2.08.05-97 ўз кучини йўқотади.

КЕЛИШИЛГАН: Ўзбекистон Республикаси Соғликни сақлаш вазирлиги, Ички ишлар вазирлигининг ёнғин хавфсизлиги бош бошқармаси.

Давлат тилига таржима Пулатов X. Ш., Абдувасиқова М.Х. томонларидан бажарилган.

Мазкур хужжат Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг рухсатисиз бутунлай ва қисман кўчирилмайди ҳамда тарқатилмайди.

| Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси (Давархитектқурилиш) | Қурилиш меъёрлари ва қоидалари | ҚМҚ 2.08.05-97* |
| --- | --- | --- |
|  | Бино ва иншоотларни тиббий муассасалар учун мослаштириш | ҚМҚ 2.08.05-97 ўрнига |

Қурилиш меъёрлари ва қоидалари «Даволаш муассасаларга мослаштирилган бино ва иншоотлар» (ҚМҚ 2.08.05-97) йўриқномаси  мавжуд янги ёки таъмирланаётган капитал жамоат биноларига жарроҳлик шифохоналарини жойлаштириш (ёйиш) учун мослаштириш жараёнида бажарилиши лозим бўлган талаблар баён этилган.

Лойиҳалаш ташкилотларининг муҳандис - техник ходимлари учун мўлжалланган.

1. УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР

1.1*. Мазкур йўриқномадаги талаблар йил бўйи хизмат қиладиган мавжуд ва янги қурилаётган умумий майдони 2000 м2 дан кам бўлмаган жамоат биноларига (умумтаълим мактаб, ҳунар - техника мактаби, билим юрти, техникум, мактаб - интернатлари, санаториялар, оромгоҳлар ва пансионатлар, турбаза ва кемпинглар, меҳмонхона ва мотеллар, болалар оромгоҳи ва ишчиларнинг дам олиш базаси, маъмурий бино, маданият саройи ва клублар) жарроҳлик профилидаги 100 ва ундан ортиқ ўринли шифохоналарни жойлаштириш (ёйиш) учун мослаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнида бажарилиши керак.

1.2*. А иловада берилган рўйхатдаги меъёрий ҳужжатларга асосан, даволаш муассасига мослаштирилган мавжуд ва янгидан қуриладиган бино ва иншоотларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқишда, амалдаги қурилиш меъёрлари талабларини қўшимча равишда ҳисобга олиш керак.

1.3*. Бу хужжатда В иловада берилган атамалар ва таърифлар, ҳамда O'zDSt 1.10 ГСС ЎзР «Асосий атамалар ва таърифлар» ишлатилган.

1.4*. Даволаш муассасига мослаштирилган мавжуд ва янгидан қуриладиган бино ва иншоотларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқишда, лойиҳалашга интеграр ёндошиб, атроф муҳитни қўриқлаш ва энергияни асраш соҳасидаги ютуқларнинг максимал натижаларини таъминлаш учун ҚМҚ 2.01.04-97* ва  ҚМҚ 2.01.18-2000* талабларини бажариш керак.

| «ЎЗДАВТИБЛОЙИҲА» | Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 1997 йил 13 январ 3-сон буйруғи билан тасдиқланган | Кучга кириши муддати 01 март 1997 г. |
| --- | --- | --- |

2. ҲАЖМИЙ - ТАРҲИЙ ВА КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАР

2.1*. Касалхонадаги кенгайтирилган хоналарни қоидага асосан ер усти қаватларида жойлаштириш керак. Ертўла, цоколь қаватлари ва ер ости ўтиш жойларида хоналарни СанПиН №0231-07 ва ШНҚ 2.08.02-09* «Жамоат бинолари ва иншоотлари» (иловада) кўзда тутилган хоналарни жойлаштиришга рухсат этилади.

2.2*. Қаватлиги 2 ва ундан баланд бўлган жамоат биноларида мослаштирилган касалхоналарнинг ер усти қаватларини лифтсиз қилиб жойлаштиришга рухсат этилмайди. Даволаш муассасига мослаштирилган бинолар ва иншоотлар ёнғинга бардошлик даражаси иккидан ошмаслиги ва бинонинг баландлиги 3 қаватдан юқори бўлмаслиги керак. Касалхоналарга мослаштирилган бинолар ва иншоотларнинг баландлиги 5 метрдан ортиқ бўлганда «ўт ўчириш бўлинмаларини ташиш» режимига эга лифт бўлиши керак.

2.3. Шифокорлар ва жарроҳлик хоналари ҳамда беморхоналарнинг юқорисида, тагида ва ёнида шамоллатиш хонасини, машина бўлими бўлган совутиш хонасини, узатгичли сув иситгич хонасини, таъмирлаш устахонасини ва вақтинча мурдаларни сақлаш хонасини жойлаштиришга рухсат этилмайди.

2.4*. Хоналарнинг баландлиги полдан шипгача 2,7 м дан кам бўлмаслиги керак, ертўла хоналарнинг баландлиги эса, 2,2 м дан кам бўлмаслиги керак. Жарроҳлик хонасининг баландлиги 3,0 м дан кам бўлмаслиги керак. Ушбу талаблар бажарилишини имкони бўлмаса алоҳида жаррохлик блокини кўзда тутиш лозим.

2.5*. Хоналарнинг энлари қўйидаги метрлардан кам бỷлмаслиги керак:

1,8- жарроҳлик ва реанимация блоклари ҳамда беморлар бўлимларининг йўлаклари (коридор) учун;

2,4- беморхона, шифокор хонаси, кичик жарроҳлик хонаси, боғлаш хонаси, урологик курсили муолажа хонаси, ортопедия муолажа хоналари;

5- жарроҳлик ва реанимация хоналари учун.

2.6. Беморхона, холисхона (изолятор), иш хонаси, чўмилиш хонаси, муолажа хонаси, боғлаш ва жаррохлик хоналари эшикларининг эни 0,8 метрдан кам бўлмаслиги керак.

2.7. Кўчириш (эвакуация) зина катакларида зинапоя (марш) ва майдончаларининг эни қуйидаги метрлардан кам бўлмаслиги керак:

1,15- зина поялар учун;

1,45- майдончалари учун.

Зина поялари ва майдончаларини эни 1,05 ва 1,15 метр бўлган биноларни тегишлича мослаштиришга рухсат этилади.

2.8. Жарроҳлик хонаси, жарроҳлик олди хонаси, стерилизация, реанимация ва яраларни боғлайдиган хоналарнинг девор, пардадевор, шиплар ва поллар сиртлари силлиқ, керамика глазур плиткалари билан қопланган ёки латекс бўёқлари билан бўялган ҳамда хоналарни ҳўллаб тозалашга ва дезинфекция қилишга рухсат этиладиган бўлиши керак.

2.9. Жарроҳхона полининг қопламасида статик электр тўпланиб қолишига  йўл қўймаслик керак.

2.10. Лойиҳалаштирилаётган ва таъмирланаётган шифонохона биносида ёруғликни ниқоблаш йўриқномасига асосланиб ёруғликни ниқоблаш бўйича, чора кўрилиши назарда тутилиши лозим.

Қабул бўлими ва беморларни чиқариш хонаси

2.11. Беморларни чиқариш хонаси қабул бўлими таркибига киради.

2.12. Қабул қилиш бўлими хоналарининг майдонлари 1-жадвалга кўра олиниши лозим.

1-жадвал

| № п/п | Хоналар | ўринлар сонига кўра майдонлари м2 да |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 дан 200 гача | 200 дан 300 гача | 300 дан 800 гача | 800 дан 1100 гача | 1100 дан1400 гача | 1400 дан 1700 гача | 1700 дан ортиқ |
| 1 | Киравериш ва кутиш хонаси | Мосланаётган бинонинг киравериш майдони бўйича, 24 дан кам бўлмаслиги керак. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Киравериш ҳожатхонаси (1 унитаз ва бет-қўл ювгич шлюзи) | 3 | 3 | 3 | 3x2 | 3x2 | 3x2 | 3x3 | 3x3 |
| 3 | Тиббий кўрик хонаси | 9 | 9 | 9 | 9 | 9x2 | 9x2 | 9x3 | 9x3 |
| 4 | Санитар ўтказгич: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. ечиниш хонаси | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
|  | б. душхона | 2.4x2 | 2.4x3 | 2.4x4 | 2.4x5 | 2.4x6 | 2.4x7 | 2.4x8 | 2.4x9 |
|  | в. кийиниш хонаси | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 5 | Шоксизлаш хонаси (шокка қарши хона) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13x2 | 13x2 | 13x3 | 13x3 |
| 6 | Санитар хонаси | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Бўлимнинг умумий ҳожатхонаси | 3 | 3 | 3 | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х3 | 3х3 |
| 8 | Бемор буюмларини сақлаш жойи | Жавонларда сақланади |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ювилган кир хонаси | 2 | 2 | 2 | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 2х3 | 2х3 |
| 10 | Беморларни касалхонадан чиқариш хонаси | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Кийим алмаштириш хонаси | 3 | 3 | 3х2 | 3х3 | 3х4 | 3х5 | 3х6 | 3х7 |

Изоҳ:

Қуйидаги хоналарни бир хонада жамлашга рухсат этилади:

а. 800 дан ортиқ ўринли шифохоналарда тиббий кўрик хоналари (мазкур жадвалнинг 3-банди) ни;

б. санитар ўтказгич хоналари (мазкур 4-жадвалнинг «а», «б», «в» бандлари);

в. 800 дан ортиқ, ўринли шифохоналарда шоксизлаш хоналари (мазкур жадвалнинг 5-банди)ни;

с.  500 дан ортиқ ўринли шифохоналарда ювилган кир хоналари (мазкур жадвалнинг 9-банди) ни.

Беморхоналар бўлими

2.1З. Беморхоналар бўлимига, бошқа бўлимнинг беморлари ва ташриф қилувчилар учун ўтиш жойи бўлмаслиги керак.

2.14. Беморхоналар бўлимидаги хоналарнинг майдонлари 2-жадвалга кўра олиниши лозим.

2-жадвал

| № п/п | Хоналар |  | Майдонлари камида, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бир ўринли беморхона |  | 8 |
| 2 | 2 ва ундан ортиқ ўринли беморхона |  | 1 ўринга 7 та |
| 30 ўринли бўлим хоналари |  |  |  |
| 3 | Шифокор хонаси |  | 8 |
| 4 | Тамаддихона (буфет) |  | 10 |
| 5 | Ошхона (бўлимдаги ўринларнинг 25% учун) | 1 ўтириш ўрни учун |  |
| 6 | Ҳожат тувакларини ювиш ва стерилизация қилиш, клёнкаларни ювиш қуритиш, ювиладиган кирларни ажратиш ва вақтинчалик сақлаш учун хона | 15 |  |
| 7 | Катта хамшира хонаси | 6 |  |
| 8 | Чўмилиш хонаси | 12 |  |
| 9 | Боғлаш, муолажа хонаси | 15 |  |
| 10 | Гипс сақлаш ва тайёрлаш хонаси | 4 |  |
| 11 | Кичик жарроҳхона ва унинг олдхонаси | 18+6 |  |
| 12 | Функционал ташхис (диагностика) хонаси | 18 |  |

Изоҳлар:

1*. Мазкур жадвалнинг 6-бандида кўрсатилган хона, баландлиги 1,6 м бўлган девор ёки кўчма тўсиқ ёрдамида бўлмаларга ажратилиши лозим.

2*. Мазкур жадвалнинг 3-чи ва 7-чи бандларидаги ҳамда 4-чи ва 5-чи бандларидаги хоналар бир хонада жамланиши мумкин.

3*. ҚМҚ 2.07.02-07 талабларини ҳисобга олган ҳолда санитар анжомларини жойлаштириш лозим.

Жарроҳлик блоклари

2.15*. Лифтсиз биноларда жарроҳлик блоклари ерустки яъни 2-чи қаватдан юқорида жойлаштирилмаслиги лозим.

2.16*. Жарроҳлик блокида жарроҳлик тахта (стол) сони 100 ўринга 1тахта ҳисобида олинади.Жарроҳхона 1 ёки 2 тахта (стол) учун лойиҳаланади.

3-жадвал*

| № п/п | Хоналар | Майдонлар, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-тахтали жарроҳхона | 24 |
| 2 | 2-тахтали жарроҳхона | 40 |
| 3 | Жарроҳлик олди хонаси | 12 |
| 4 | Стерилизация хонаси | 12 |
| 5 | Асбоб-ускуналар хонаси | 1 жарроҳхонага 4 , аммо 10 дан кам эмас |
| 6 | Гипс сақлаш ва тайёрлаш хонаси (жарроҳлик блоки яқинига жойлаштирилади) | 4 |
| 7 | Жарроҳликдан кейинги даволаш беморхоналари ва реанимация беморхоналари | 1 ỷринга 5, аммо 13 дан кам эмас |
| 8 | Қон сақлаш ва классификациялаш хонаси | 12 |
| 9 | Кир чойшабларни вақтинчалик сақлаш ва жарроҳлик чиқиндилар хонаси | 6 |
| 10 | Ҳамширалар хонаси | 10 |
| 11 | Катта ҳамшира хонаси | 8 |
| 12 | Ходимлар учун санитар ўтказгич (эркак ва аёллар учун алоҳида-алоҳида) | 1-жарроҳхонага 6, аммо 10 кам эмас |
| 13 | Фаррошлик буюмларини сақлаш хонаси | Жавонларда сақланади |
| 14 | Автоклав хонаси | 14 |

Изоҳ:

Мазкур жадвалнинг 10-чи ва 11-чи бандларида кўрсатилган хоналар бир хонада жамланиши мумкин.

2.17. Жарроҳликдан кейинги даволаш ва реанимация беморхоналардаги ўринлар сони 1 жарроҳхонага  2 та ўрин ҳисобида олинади.

2.18. Жарроҳлик блоки одатда икки: септик ва асептика бўлимларига эга бўлиши керак.

2.19*. Жарроҳлик блоки хоналарининг майдонлари 3-жадвалга* кўра олиниши лозим.

Рентген ташхиси хоналари

2.20. 800 ўринли шифохонада 1 рентген ташхиси хонаси бўлиши лозим; агар 800 ўриндан ортиқ бўлса, кейинги ҳар бир 600 ўринга бир рентген ташхиси хонаси қўшилиши керак.

2.21*. Рентген ташхиси хоналарининг майдонлари 4-жадвалга* кўра олиниши лозим.

4-жадвал*

| № п/п | Хоналар |  | Майдонлар, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муолажа (процедура) хонаси |  | 24 |
| 2 | Суратхона (фотолабаротория) |  | 8 |
| 3 |  | Ечиниш хонаси (кушеткасиз) | 1,2 |
| 4 |  | Ечиниш хонаси (кушеткали) | 2,5 |
| 5 | Бошқариш хонаси |  | 6 |
| 6 | Шифокор-рентгентолог хонаси |  | 10 |

Изоҳ:

Мазкур жадвалнинг 3-чи ва 4-чи бандларида кўрсатилган хоналар бир хонада жамланиши мумкин.

Тажрибахоналар

2.22.Тажрибахона хоналарининг майдонлари 5-жадвалга кўра олиниши лозим.

5-жадвал

| № п/п | Помещения | Ўринлар сонига кўра майдонларнинг м2 лари |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 дан 200 гача | 200 дан 300 гача | 300 дан 800 гача | 800 дан 1100 гача | 1100 дан1400 гача | 1400 дан1700 гача | 1700 дан ортиқ |
| 1 | Препаратор хонаси | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 2 | Ювиш хонаси | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 3 | Препаратор хонаси ва бактериологик текшириш бокси | 23 | 23 | 23 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x3 |
| 4 | Автоклав хонаси ва ювиш жойи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Меъда ширасини олиш ва дуоделмал зондлаш хонаси | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8x2 | 8х2 | 8x2 |

Изоҳ:

Мазкур жадвалнинг 5-бандида кўрсатилган хоналар 1100 дан ортиқ ўринли шифохоналарда бир хонада жойлашиши лозим.

Дорихоналар

2.23. Шифохона дорихонаси хоналарининг майдонлари 6-жадвалга кўра олиниши лозим.

6-жадвал

| № п/п | Хоналар | Ўринлар сонига кўра майдонлари м2 да |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 дан 200 гача | 200 дан 300 гача | 300 дан 800 гача | 800 дан 1100 гача | 1100 дан1400 гача | 1400 дан 1700 гача | 1700 ддан ортиқ |
| 1 | Рецептура ва ассистентлар хонаси | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| 2 | Стерилизация кубхонаси | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 |
| 3 | Асептика хонаси | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 4 | Ювиш хонаси | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 5 | Боғлаш ашёси ва дори воситаларини сақлаш хонаси | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| 6 | Дорихона мудирининг хонаси | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Ҳожатхона (1 унитаз ва бет-қўл ювгич шлюзи) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Кислота ва дезинфекция воситаларини сақлаш хонаси | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | Тезда ўт оладиган моддаларни сақлаш хонаси | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |

Изоҳлар:

1. Мазкур жадвалнинг 8-чи ва 9-чи бандларида кўрсатилган хоналарни еростки қаватларида жойлаштиришга рухсат этилади.

2. Мазкур жадвалнинг 1-чи ва 6-чи бандларида ҳамда 8-чи ва 9-чи бандларида кўрсатилган хоналарни, бир хонага жамлашга рухсат этилади.

Овқат тайёрлаш хизмати

2.24. Овқат тайёрлаш хизматини мослаштирилаётган бинонинг ишлаб чиқариш, омборхоналарида ҳамда маиший хизмат хоналарида жойлаштириш лозим. Ушбу хоналарни қайта таъмирлаш ва жиҳозлаш лозим эмас.

2.25. Ошхонаси бўлмаган биноларда шифохоналарни жойлаштириш фақат овқат келтириш ёки кўчма ошхона қўллаш шарти билангина мумкин.

Хизмат ва маиший хоналар

2.26. Ишини бошлаётган шифохоналарда хизмат ва маиший хоналарнинг майдонлари 7-жадвалга кўра олиниши керак.

7-Жадвал

| № п/п | Хоналар | Ўринлар сонига кўра майдонлари м2 да |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 дан200 гача | 200 дан 300 гача | 300 дан 800 гача | 800 дан 1100 гача | 1100 дан 1400 гача | 1400 дан1700 гача | 1700 дан ортиқ |
| 1 | Бош шифокор хонаси | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Бош шифокор қабулхонаси | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Муншийхона (канцелярия), ҳисобхона, хазинахона | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 4 | Тиббий хона (канцелярияга оид) | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 24 |

7-жадвал давоми

| № п/п | Хоналар | Ўринлар сонига кўра майдонлари м2 да |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 дан200 гача | 200 дан 300 гача | 300 дан 800 гача | 800 дан 1100 гача | 1100 дан 1400 гача | 1400 дан1700 гача | 1700 дан ортиқ |
| 5 | Тиббий архив | 1 ўринга 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Марказий кирхона | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 7 | Беморларнинг буюмларини сақлаш ва дазмоллаш хонаси | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 8 | Ходимлар тамаддихонаси | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 9 | Асбоб-ускуналарни сақлаш ва таъминлаш хонаси | бир ходимга 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Асбоб-ускуналарни сақлаш ва таъминлаш хонаси | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |

Изоҳлар:

1. Мазкур жадвалнинг 7, 8, 9-чи ва 11-чи бандларида кўрсатилган хоналарни еростки қаватларда жойлаштиришга рухсат этилади.

2. Мазкур жадвалнинг1, 2, 3-чи бандларида, 5, 6-чи бандларида ва 7, 8-чи бандларида кўрсатилган хоналарни бир хонага жамлаш мумкин.

2.27. Шифохона муассасалари хоналарининг майдонлари 1-7 жадвалларда энг кам (минимал) кўрсатгичларда берилган.

3. МУҲАНДИСЛИК ЖИХОЗЛАШ

3.1. Жарроҳлик блокига, боғлаш, тажрибахона, муолажа, хожат тувакларини ювиш, идишларни ювиш, стирилизация қилиш хоналарига совуқ ва иссиқ сув ўтказилиши керак. Авария вақтида иссиқ сув таъминотини электр сув иситгичлар воситасида амалга ошириш лозимлиги назарда тутилади.

3.2. Жарроҳлик блокида, рентген ва тажриба хоналарида механик киритув ва чиқарув вентляциясини ўрнатиш мўлжанланади.

Ҳавони кондиционлаш жарроҳлик блокида кўзда тутилмоғи лозим.

Оқими уюштирилмаган ҳавони чиқарувчи механик вентиляция автоклав, душ, хожатхона ва санитар хоналарида ўрнатилиши керак.

3.3. Тиббий муассасаларга мослаштирилаётган бинолар электрик ишлатгичларга қувват етказилишининг ишончлилиги бундай биноларга ҚМҚ қўядиган талабларга жавоб бериши билан таъминланади.

3.4. Жарроҳлик блокининг, жарроҳликдан сўнг даволаш хонасининг, йўлаклар (коридор)нинг, эвакуация йўлларининг электр ишлатгичларини ҳамда бу жойларни авария пайтларида ёритиш асбобларини электр асбоб билан таъминлаш учун АВР мосламали икки тармоқдан: қуйи станциянинг икки трансформаторидан ёки икки қуйи станциялардан фойдаланиш зарур.

3.5. Физиодаволаш ва рентген ташхиси хоналари сим тармоқларининг бошларида нолик симини такрорлаб, аксар суъний ерга улаш усулларидан фойдаланиб такроран ерга уланади.

3.6. Телефон алоқаси, радиолаштириш шаҳар ёки маҳаллий тармоқларга улаш билан амалга оширилади.

3.7. Радио билан ишчи хоналар ва навбатчи ҳамшираларнинг жойлари таъминланиши керак.

3.8. Ёнғинга қарши автоматик огоҳлаш асбоблари Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги рўйхатида кўрсатилган ёнғинга қарши автоматик огоҳлаш асбоблари қўйилиши лозим бўлган муассаса ва корхоналарнинг бино ҳамда хоналарига ўрнатилади.

4. ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИК*

4.1. Умумий ҳолатлар

4.1.1 Бинонинг мослаштирилган лойиҳаси «Энергия самарадорлик» бўлимидан таркиб топган бўлиши керак. Бу бўлимда, бино лойиҳасининг қисмларидан иборат лойиҳа ечимларининг энергия самарадорлик кўрсаткичларининг маълумотлари  тақдим қилинган бўлиши лозим. Энергия самарадорлик кўрсаткичларининг маълумотлари ҚМҚ 2.01.04-97* ва ҚМҚ 2.01.18-2000* меъёрларида берилган меъёрий кўрсаткичлар билан солиштирилиши керак.

«Лойиҳа» ёки «Ишчи лойиҳаси» ишчи хужжатлари таркибига энергетик паспорт киритилади.

4.1.2. Лойиҳалаштириш топшириғи асосида бино лойиҳасининг энергия самарадорлик бўлимини ишлаб чиқиш буюртмачи маблағи ҳисобидан лойиҳа ташкилотида амалга оширилади.

4.1.3. «Энергия самарадорлик» бўлимини ишлаш зарур бўлганда буюртмачи ва лойиҳачига бошқа ташкилотлардан мос келувчи мутахассислар ва экспертлар жалб этилади.

4.1.4. Экспертиза идоралари лойиҳа олди ва лойиҳа ҳужжатлари меъёрлари таркибидаги берилган бир қанча хулосаларнинг мослигини текширишлари керак.

4.2. «Энергия самарадорлик» бўлимининг таркиби

4.2.1. «Энергия самарадорлик» бўлимида бинонинг энергетик паспорти ва бино лойиҳасининг бу меъёр талабларига мослиги хулосаси бўлиши керак.

4.2.2. «Энергия самарадорлик» бўлимининг тушунтириш хати қуйидагича мазмунда бўлиши керак:

а) лойиҳаланаётган бинонинг умумий энергетик тавсифи;

б) энергияни ишлатишда  самарадорликни оширишга йўналтирилган лойиҳа ечимлари ҳақида маълумот:

- тўсиқ конструкцияларининг техник ечимларини келтирилган иссиқлик узатиш қаршилигини ҳисоблаган ҳолда тарифлаш;

- пастки қават остидаги ва юқориги қават устидаги бўшлиқ турларини ички ҳаво ҳарорати кўрсатилган холда ҳисоблаб қабул қилиш;

- энергиялар ишлатилишининг самарадорлигини таъминловчи ускуналар мавжудлигини рўйхатдан ўтказиш ва тартибга солиш ҳақида маълумот бериш, иситиш, шамоллатиш ва ҳавони кондиционлаш тизимларини қабул қилиш;

- иссиқлик насослари ва бошқаларни ишлатиш, совуқ ертўлалардан ўтувчи иссиқ сув таъминоти ва иситиш қувурларини изоляция қилиш, тортиб олинган ҳаво тизимидан фойдаланиш, шунингдек пассив қуёш энергияси қурилмасини ишлатиш каби бинодаги энергия самарадорликни оширишнинг махсус усулларини қабул қилиш;

-объект учун иссиқлик таъминоти манбаларини танлаш ва жойлаштириш ҳақида маълумот бериш.

Зарур ҳолларда, автоном манбалар билан бирга марказлаштирилган энергия таъминотини техник-иқтисодий асослаб берилади.

в) лойиҳа ечимларининг энергия истеъмоли қисмида, берилган меъёрлар талаблари ва уларнинг техник-иқтисодий кўрсатгичлари солиштирилади;

г) хулоса.

4.3. Тўсувчи конструкцияларнинг келтирилган иссиқлик узатиш қаршилиги бинонинг иссиқлик ҳимояси даражасига мос равишда ҚМҚ 2.01.04-97*нинг 2б жадвалида кўрсатилган R0тр миқдоридан кам бўлмаслиги керак.

Биноларнинг иссиқлик ҳимоялаш даражаси лойиҳалаштириш топшириғида белгиланади.

Иссиқлик энергетик ресурсларининг камёблиги ва ўсиб бораётган нархини ҳисобга олган ҳолда буюртмачининг иқтисодий имкониятидан келиб чиқиб, ҚМҚ 2.01.04-97* иссиқлик ҳимоясининг II даражасига аҳамият бериш керак.

Тўсувчи конструкциялар учун биноларнинг иссиқлик ҳимояси даражасини иситиш даврининг кунлик градуси бўйича аниқлаш керак. (ГСОП), 0С сут.

ГСОП да 2000 0С сут гача. Тўсиқ конструкцияларининг келтирилган иссиқлик узатиш қаршилигининг меъёрий қийматларини  R0тр  [/м2 0C /Вт] қуйидагича қабул қилиш керак:

- деворлар учун – 1,4;

- чордоқсиз том ёпмаси ва чордоқли қаватлараро ёпмалар учун - 2,1n;

- ертўлалар, совуқ ертўла ва ўтиш жойлари устёпмалари учун - 1,8n;

- деразалар ва балкон эшиклари учун – 0,39;

- фонарлар учун  -  0,31.

ГСОП 2000-3000 ºС кун учун мос равишда:

- деворлар учун – 1,8;

- чордоқсиз том ёпмаси ва чордоқли қаватлараро ёпмалар учун - 2,6n;

- ертўлалар, совуқ ертўла ва ўтиш жойлари устёпмалари учун - 2,3n ;

- деразалар ва балкон эшиклари учун – 0,39;

- фонарлар учун - 0,31.

3000 ºС кундан катта бўлганда:

- деворлар учун – 2,2;

- чордоқсиз том ёпмаси ва ўтиш устидаги қаватлараро ёпма - 3,2n;

- ертўлалар, совуқ ертўла ва ўтиш жойлари устёпмалари учун -2,8n;

- деразалар ва балкон эшиклари учун – 0,42;

- фонарлар учун - 0,34.

Коэффициент n нинг қийматини ҚМҚ 2.01.04 – 97* бўйича, 3-жадвалдан қабул қилинади.

4.4. Бино ичидаги ҳаво параметларининг шинамлилик шартидан 8-жадвалга биноан йилнинг совуқ даври учун аниқлаш керак.

8-жадвал

Оптимал  температура ва йилнинг совуқ мавсумида рухсат этилган бино ичидаги ҳаво намлиги

| Бино тури | Бино ичидаги ҳаво ҳарорати tint , ºС | Бино ичидаги нисбий намлик φ int , %, ортиқ эмас |
| --- | --- | --- |
| Поликлиникалар ва даволаш муассасалари | 21-22 | 55 |

Эслатма: Микроиқлим параметрларини Соғлиқни сақлаш вазирлигининг амалдаги санитария меъёрлари ва қоидаларига биноан қабул қилиш керак.

4.5. Даволаш муассасига мослаштирилган бино ичидаги ҳавонинг ҳисобий нисбий намлиги 8- жадвалда келтирилган қийматлардан ошмаслиги керак.

ҚМҚ 2.01.04-97* бўйича нам ёки ҳўл режимли  хоналарга қараб, тўсувчи конструкциялардан фойдаланиш шарти таъминланганлигини белгилаш керак.

4.6. Тўсувчи конструкциялар ички сиртининг ҳарорати ва ички ҳаво ҳарорати орасидаги меъёрланган ҳарорат фарқини Δtн, 0 С қуйидагича қабул қилинсин:

- ташқи деворлар учун – 5,0;

- чордоқ қаватлараро ёпмаси ва том ёпмаси учун - 3,5;

- ертўлалар, совуқ ертўла ва ўтиш жойлари устёпмалари учун -2,0.

4.7. Пол юзасини иссиқлик ўзлаштириши меъёрий γnН, Вт/(м2 · 0 С) кўрсаткичини 9,6 Вт/(м2 · 0 С) дан оширмай қабул қилинсин.

4.8. Тўсиқ конструкцияларининг меъёрий ҳаво ўтказувчанлигини  Gнкгм2⋅cоат, ҚМҚ 2.01.04 – 97* бўйича 12-жадвалдан қабул қилиш керак.

4.9. Бинолар дераза ва балкон эшикларининг ҳаво ўтказувчанликка қаршилиги ҚМҚ 2.01.04-97 бўйича аниқланадиган Rнтр, м2 соат/кг, талаб қилинаётган ҳаво ўтказувчанлик қаршилигидан кам бўлмаслиги шарт.

4.10. Меъёрий ҳужжатга янги таркибда қуйидаги “Бинонинг энергетик паспорти” деган 5-бўлим  қўшимча қилинсин.

5. БИНОНИНГ ЭНЕРГЕТИК ПАСПОРТИ*

5.1. ҚМҚ 2.01.04-97* ва ҚМҚ 2.01.18-2000* амалдаги меъёрларида аниқланган кўрсаткичларни даволаш муассасига мослаштириб, бино ва иншоотларнинг энергия самарадорлиги кўрсаткичлари ва иссиқлик кўрсаткичларининг мослигини тасдиқлаш учун энергетик паспорт белгилаб қўйилган.

5.2. Биноларни фойдаланишга қабул қилишда, шунингдек қурилиб бўлган бинолардан фойдаланиш жараёнида, мавжуд янги, реконструкция қилинган, капитал таъмирланган бинолар ва иншоотларни даволаш муассасаларига мослаштириб, бинонинг энергетик паспортини тўлдириш керак.

Умумлашган иситиш тизимли блокировкаланган биноларда  алоҳида фойдаланиш учун  мўлжалланган хоналарнинг энергетик паспортларини блокировка қилинган бинонинг бутунлигича энергетик паспортига таянган ҳолда олиш мумкин.

5.3. Коммунал хизматларни ҳисоблаш бинонинг энергетик паспортида белгиланмаган.

5.4. Бинонинг энергетик паспортини қуйидагича тўлдириш керак:

а) лойиҳа ташкилоти  тарафидан - лойиҳани ишлаб чиқиш даврида ва аниқ майдон шароитларига боғлаш босқичида;

б) лойиҳа ташкилоти тарафидан қурилиш объектини топшириш босқичида бинони қуриш вақтида дастлабки лойиҳадан йўл қўйилган чекинишларни таҳлиллари асосида. Бунда қуйидагилар ҳисобга олинади:

-техник ҳужжатлар маълумотлари (қабул хайъатлари томонидан тақдим қилинадиган ижро чизмалари, ёпиқ ишлар далолотномалари, паспортлар, маълумотномалар ва б.);

-қурилиш даврида рухсат берилиб (келишилган) лойиҳага киритилган ўзгартиришлар;

-техник ва муаллифлик назорати тарафидан объектнинг иссиқлик техник тавсифларини мақсадли ва жорий текширувлари натижалари.

5.5. Бинонинг энергетик паспорти қуйидаги таркибда бўлиши керак:

- лойиҳа ҳақида умумий маълумот;

- ҳисоблаш шартлари;

- бинонинг тури ва функционал вазифаси тўғрисида маълумот;

- бинонинг ҳажмий-тархий ва компоновкалаш кўрсаткичлари;

- иссиқлик техникаси кўрсаткичлари, энергия самарадорлиги кўрсаткичлари, шунингдек бинонинг ҳисобий энергетик кўрсаткичлари;

- меъёрланган кўрсаткичларни таққосланганлиги ҳақида маълумот;

- бинонинг энергетик самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар;

-бинодан фойдаланишнинг бир йилдан кейинги даврида иссиқлик ҳимоя даражасини ва энергия самарадорлигини ўлчаш натижалари.

5.6. Объектларни бутунлигича ва қурилиш конструкциялари материалларини синаш усулларида, белгиланган тартибда тасдиқланган, асосий энергия самарадорлиги кўрсаткичлари ва иссиқлик кўрсаткичларини давлат стандартлари ва бошқа меъёрлар талабларига мослигини экспериментал аниқлаб, фойдаланилаётган биноларнинг  амалдаги меъёрларга мослигини текшириш йўл билан амалга оширилади.

5.7. Бинонинг энергетик паспортида тўлдирилган маълумотларнинг тўғрилигига жавобгарлик расмийлаштирилган ташкилотга юклатилади.

5.8. С иловада бинонинг энергетик паспортини тўлдириш учун шакл берилган.

Лойиҳанинг тегишли бўлимларидаги ҳисобий маълумотларга асосланиб, объектни лойиҳалаштириш босқичида энергетик  паспортни тўлдириш керак.

А ИЛОВА.

Мажбурий

НОРМАТИВ ХУЖЖАТЛАРГА ИЛОВА*

ҚМҚ 1.01.01-96 «Қурилишда норматив хужжатлар тизими. Асосий ҳолатлар».

ҚМҚ 1.01.04-98  «Архитектуравий -қурилиш атамалари».

ҚМҚ 1.03.09-97*  «Лойиҳанинг бош муҳандиси (бош архитектори) ҳақида низом».

ШНҚ 2.01.02-04   «Бино ва иншоотларнинг ёнғин ҳавфсизлиги».

ҚМҚ 2.01.04-97*  «Қурилиш иссиқлик техникаси».

ШНҚ 2.08.02-09   «Жамоат бинолари ва иншоотлари»

ҚМҚ 2.07.02-07 «Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар эхтиёжини ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш».

ҚМҚ 2.01.03-96 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш».

ҚМҚ 2.01.18-2000* «Бинолар ва иншоотларни иситиш шамоллатиш учун энергия сарфи меъёрлари».

ҚМҚ 2.04.01-98* «Бинолар ички водопроводи ва канализацияси».

ҚМҚ2.04.05-97* «Иситиш, вентиляция ва кондициялаш».

ҚМҚ 2.04.17-98 «Турар-жой ва жамоат биноларининг электржиҳозлари».

ҚМҚ 2.03.10-95* «Томлар ва том қопламалари»

ҚМҚ 3.05.01-97 «Ички санитария-техник тизимлар».

ҚМҚ 3.03.01-98 «Юк кўтарувчи ва тўсувчи констукциялар».

O'zDSt 1.10 ГСС ЎзР «Асосий атамалар ва тарифлар».

ГОСТ 25772-83* «Зина, балкон ва томларнинг пўлат тўсиқлари. Умумий техник талаблар».

ГОСТ 30494-96  Турар-жой ва жамоат бинолари. Хоналарнинг микроиқлим параметрлари.

ГОСТ 31166-2003 Бино ва иншоотларнинг тўсиб турувчи конструкциялари. Иссиқлик узатиш коэффициентининг калориметрик аниқлаш усули.

ГОСТ 31167-2003 Бино ва иншоотлар. Натуравий шароитда тўсувчи конструкцияларнинг ҳаво ўтказувчанлигини аниқлаш усуллари.

ГОСТ 31168-2003 Турар-жой бинолари. Иситишга иссиқлик энергиясининг солиштирма истеъмолини аниқлаш усули.

СанПиН№0231-07 Даволаш профилактика муассасаларини қуриш ва фойдаланишда лойиҳалашнинг санитария қоидалари.

«ШНК 2.01.02-04 га ёнғин тарқалишини олдини олиш бўйича услубий кўрсатмалар».

В илова.

Мажбурий

АТАМАЛАР ВА ТАВСИФЛАР*

1. Бинонинг энергия самарадорлиги -  бино ва унинг муҳандислик жиҳозларининг хоссаларини хоналарни меъёрланган мақбул микроиқлим параметрларини сақлаш мақсадида белгиланган иссиқлик энергияси истеъмоли даражасини таъминлаш.

2. Бинонинг иссиқлик ҳимояси  – бинода иссиқлик йўқотиш чегарасини   (иссиқлик киришини)  хоналардаги ҳаво алмашинувини ҳисобга олган ҳолда,  хона микроиқлим мақбул параметрларининг рухсат этилган чегарадан ошмаслигини таъминловчи бино тўсиқ конструкцияларининг ташқи ва ички яхлитлигининг иссиқлик ҳимоя хусусияти.

3. Бинонинг энергетик паспорти – бино лойиҳалари ва биноларнинг геометрик, энергетик ва иссиқлик техникаси тавсифларидан таркиб топган  ва уларнинг меъёрий ҳужжатлар талабларига мослигини ифодаловчи ҳужжат.

4. Иситиш даври учун иситиш бўйича бинонинг фойдали иссиқлик энергияларига бўлган солиштирма эҳтиёжи – ҳисобий иситиш давридаги керакли иссиқлик энергиясининг миқдори бинонинг иссиқлик йўқотишининг ўрнини тўлдириб, ҳаво алмашинувини ва қўшимча иссиқлик ажратишларни ҳисобга олган ҳолда, хоналардаги меъёрланган микроиқлимнинг бинонинг иситиладиган умумий юзасига (ёки унинг иситиладиган ҳажмига) нисбати ва исситиш даври градус- суткаси.

5. Иссиқлик таъминоти ва исситиш тизимлари энергия самарадорлигининг ҳисобий коэффициенти – қурилмалар ва автоматизациялар даражасини тўғрилаш ва  бино иссиқлик таъминоти, ҳамда иситиш тизимларининг йўқотилишини ҳисобга олувчи коэффициент.

6. Хоналарнинг  микроиқлими – ҳавонинг намлиги ва харакатланиши, тўсувчи конструкциялар ва ҳаво ҳароратининг кўрсатгичларини (ГОСТ 30494-96 бўйича) одамларга таъсир этишини тавсифловчи хонанинг ички муҳит ҳолати.

7. Хоналар  микроиқлимининг мақбул параметрлари – хонадаги одамларнинг 80 % дан камига таъсир этувчи  микроиқлим кўрсаткичлари йиғиндисининг организмга илиқ таъсир этувчи терморегуляция механизмларнинг минимал зўриқишида организмни шинамлиликни ҳис этиши ва мақбул иссиқлик ҳолатини таъминловчи узоқ муддатли ва тизимли таъсирининг (ГОСТ 30494-96 бўйича)  кўрсаткичи.

8. Биноларда қўшимча иссиқлик ажралиб чиқиши – бино хоналарининг одамлардан, ёқиб қўйилган сунъий ёритгичлардан, электр двигателлари, жиҳозлар, шунингдек  қуёш радиациясининг ютилишидан ҳосил бўладиган иссиқлик.

9. Бино шинамлилигининг кўрсаткичи – бино ташқи тўсиқ конструкциялари ички юзалари умумий майдонининг уларга киритилган иситиладиган ҳажмга нисбати.

10. Бинонинг ойналаштириш коэффициенти – ёруғлик проёмлари майдонининг, ёруғлик проёмлари юзасини қўшган ҳолда бино тарзи ташқи тўсиқ конструкцияларининг умумий майдонига нисбати.

11. Турар-жой ва жамоат биноларининг иситиладиган майдони –лифт шахтаси ва зина катаклари майдонларини ҳисобга олган ҳолда ташқи девор ички сиртлари чегарасида ўлчанадиган (шу жумладан, мансард, иситиладиган, цоколь ва ертўла) бино қаватларининг умумий майдони;  жамоат бинолари учун антресоллар, галерея ва томоша залларидаги балконлар киритилади.

12. Бинонинг иситиладиган ҳажми – девор, том ёпма, (чордоқ қаватлараро ёпмаси),  биринчи қават қаватлараро ёпмаси поли ёки иситиладиган биноларда ертўла поли ва бинонинг ташқи тўсиқ ички юзалари билан чегараланган ҳажми.

13. Йилнинг совуқ (иситиладиган) даври – бинонинг турига боғлиқ бўлган +8 ёки +10 ˚С дан кам бўлмаган ташқи ҳавонинг ўртача кунлик ҳароратини тарифлайдиган йилнинг даври (ГОСТ 30494-96 бўйича).

14. Йилнинг иссиқ даври – бинонинг турига боғлиқ бўлган +8 ˚С ёки +10 ˚С дан юқори бўлмаган ташқи ҳавонинг ўртача кунлик ҳароратини тарифлайдиган йилнинг даври (ГОСТ 30494-96 бўйича).

15. Иситиш даврининг давомийлиги – агарда, ташқи ҳавонинг ўртача кунлик ҳарорати бинонинг турига боғлиқ бўлган ҳолда  +8 ˚С ёки +10 ˚С дан кичик ёки тенг бўлганда, йил давомида ўртача кунлар сонидан иборат бўлган иситиладиган бино тизимларининг ишлаш вақтидаги ҳисобий даври .

16. Иситиш давридаги ташқи ҳавонинг ўртача ҳарорати – кунлик ўртача ҳарорат бўйича иситиш мавсуми учун ташқи ҳавонинг ҳисобий ўртача ҳарорати.

С ИЛОВА.

Тавсиявий

БИНОНИНГ ЭНЕРГЕТИК ПАСПОРТИ

Умумий маълумотлар

| Тўлдириш санаси (кун, ой, йил) |  |
| --- | --- |
| Бинонинг манзили |  |
| Лойиҳани тайёрловчи |  |
| Лойиҳа тайёрловчининг манзили ва телефон рақами |  |
| Лойиҳа шифри |  |

Ҳисобий шартлар

| № | Ҳисобий параметрлар номи | Параметрларнинг белгиланиши | Ўлчов бирлиги | Ҳисобий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ички ҳавонинг ҳисобий ҳарорати | Tint | ºС |  |
| 2 | Ташқи ҳавонинг ҳисобий ҳарорати | text | ºС |  |
| 3 | Иссиқ чордоқнинг ҳисобий ҳарорати | tc | ºС |  |
| 4 | Техник ертўланинг ҳисобий ҳарорати | tc | ºС |  |
| 5 | Иситиш даврининг давомийлиги | zht | cут |  |
| 6 | Исситиш давридаги ташқи ҳавонинг ўртача ҳарорати | tkt | ºС |  |
| 7 | Исситиш даври градус -суткадаги | Dd | ºС сут |  |

Бинонинг функционал вазифаси, тури ва конструктив ечими

| 8 | Вазифаси |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Қурилиш ҳудудида жойлашиши |  |
| 10 | Тури |  |
| 11 | Конструктив ечими |  |

Геометрик ва иссиқлик энергетик кўрсаткичлари

| № р/т |  | Кўрсаткич |  | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги |  | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати |  | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Геометрик кўрсаткичлари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ташқи тўсиқ конструкцияларининг умумий майдони |  | Aо.к.cум, м |  | - |  |  |  |  |
|  | Шу жумладан: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деворлар |  | Aс, м |  | - |  |  |  |  |
|  | дераза ва ёзги хона эшиклари |  | Aо.о, м |  | - |  |  |  |  |
|  | витражлар |  | Aо, м |  | - |  |  |  |  |
|  | Фонарлар |  | Aо.ф., м |  | - |  |  |  |  |
|  | Кириш эшиклари ва дарвозалари |  | Aвд, м |  | - |  |  |  |  |
|  | томлар (бирлаштирилган) |  | Aп, м |  | - |  |  |  |  |
|  | чордоқли томлар (совуқ чордоқники) |  | Aп, м |  | - |  |  |  |  |
|  | илиқ чордоқ ёпмаси |  | Aп.ч, м |  | - |  |  |  |  |
|  | техник ертўла усти ёпмаси |  | Aп.п., м |  | - |  |  |  |  |
|  | иситилмайдиган ертўла ёки ертўла усти ёпмаси |  | Aп.п., м |  | - |  |  |  |  |
|  | ўтиш жойлари усти ва эркер ости ёпмалари |  | Aп.п., м |  | - |  |  |  |  |
|  | грунт устидаги пол |  | Aп.п., м |  | - |  |  |  |  |

| № р/т | Кўрсаткич | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Квартира (хонадон) майдони | Aкв, м | - |  |  |
| 14 | Фойдали майдон (жамоат бинолари) | Aобщ, м | - |  |  |
| 15 | Яшаш хоналарининг майдони | Aкв, м | - |  |  |
| 16 | Ҳисобий майдон (жамоат бинолари) | Aобщ, м | - |  |  |
| 17 | Исситиладиган ҳажм | , м | - |  |  |
| 18 | Бино тарзининг ойнавандлик коэффиценти |  |  |  |  |
| 19 | Бинонинг ихчамлик коэффиценти |  |  |  |  |

Иссиқлик энергетик кўрсаткичлари

| № р/т | Кўрсаткич | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Ташқи тўсиқнинг иссиқлик узатиш келтирилган қаршилиги: | R0н, м2·°С/Вт |  |  |  |
|  | деворлар | Rк |  |  |  |
|  | дераза ва ёзги хона эшиклари | Rо.о |  |  |  |
|  | витражлар | Rвт |  |  |  |
|  | фонарлар | Rф |  |  |  |

| № р/т | Кўрсаткич | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кириш эшиклари ва дарвозалар | Rвд |  |  |  |
|  | том (бирлаштирилган) | Rп.б |  |  |  |
|  | чордоқли томлар (совуқ чордоқ) | Rп.ч. |  |  |  |
|  | илиқ чордоқ ёпмали (том бирлаштирилган ҳолда) | Rп.ч. |  |  |  |
|  | техник ертўла усти ёпмалари | Rп.п |  |  |  |
|  | иситилмайдиган ертўла ёки ярим ертўла усти ёпмалари | Rп.п |  |  |  |
|  | ўтиш жойлари усти ва эркер ости ёпмалари | Rп.п |  |  |  |
|  | Грунт устидаги пол | Rп.г |  |  |  |
| 21 | Бинонинг иссиқлик узатиш келтирилган коэффиценти | , Вт/(м·°С) |  |  |  |
| 22 | Бинонинг иситилиш давридаги ҳаво алмашинувининг карралиги | nn, ч |  |  |  |
|  | Бинонинг синов пайтидаги (50 Па бўлганда) ҳаво алмашинувининг карралиги | , ч |  |  |  |
| 23 | Инфильтрация ва вентиляция ҳисобига иссиқлик йўқолишини назарга олувчи бинонинг иссиқлик узатиш шартли коэффициенти | , Вт/(м·°С) | - |  |  |
| 24 | Бинонинг иссиқлик узатиш умумий коэффиценти | , Вт/(м·°С) |  |  |  |

Энергетик кўрсаткичлар

| № р/т | Кўрсаткич | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Иситилиш давридаги бинонинг тўсиқ қобиғи орқали умумий иссиқлик йўқолиши | , МДж | - |  |  |
| 26 | Бинода солиштирма маиший иссиқлик, ажралиши (бинонинг ҳисобий солиштирма электр ва газ сарфланиши бўйича, лекин 10 Вт/м2 кам бўлмаслиги лозим) | , Вт/м | - |  |  |
| 27 | Иситилиш даврида бинога маиший иссиқлик кириши | , МДж | - |  |  |
| 28 | Иситилиш даврида бинога қуёш радиацияси ҳисобига иссиқлик кириши | , МДж | - |  |  |
| 29 | Иситиш даврида бинони иситишда иссиқлик энергиясига бўлган эҳтиёжи | , МДж | - |  |  |

Коэффициентлар

| № р/т | Кўрсаткич | Кўрсаткичнинг белгиланиши ва ўлчов бирлиги | Кўрсаткичинг меъёрий қиймати | Кўрсаткичнинг ҳисобий (лойиҳавий) қиймати | Кўрсаткичнинг ҳақиқий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Иссиқлик манбаидан бинонинг марказий иссиқлик таьминотини тизимининг ҳисобий энергия самарадорлик коэффициенти |  |  |  |  |
| 31 | Иссиқлик ман-баидан бинонинг хонадонлар ва алоҳида иссиқ-лик таьминоти тизимини ҳисобий энергия самарадорлик коэффициенти |  |  |  |  |
| 32 | Автобошқариш самарадорлик коэффициенти |  |  |  |  |
| 33 | Қарама – қарши иссиқлик оқими-ни назарга олувчи коэффициент |  |  |  |  |
| 34 | Қўшимча иссиқлик эҳтиёжини назарга олувчи коэффициент |  |  |  |  |

Мажмуали кўрсаткичлар

| № р/т | Ҳисобий параметрларнинг номланиши | Параметрларни белгиланиши | Ўлчов бирлиги | Ҳисобий қиймати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Бинони иситишга кетадиган иссиқлик энергиясининг ҳисобий солиштирма сарфи | , кДж/(м·°С·сут) [кДж/(м·°С·сут)] |  |  |
| 36 | Бинони иситишга кетадиган иссиқлик энергиясининг меъёрий солиштирма сарфи | , кДж/(м·°С·сут) [кДж/(м·°С·сут)] |  |  |
| 37 | Бино лойиҳаси меъёрий талабларга мос келадими? |  |  |  |
| 38 | Бино лойиҳаси қайта ишлансинми ? |  |  |  |

Энергия самарадорлигини ошириш бўйича кўрсатмалар

| 39 | Тавсия этамиз |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Паспорт тўлдирилган |  |
|  | Ташкилот |  |
|  | Манзил ва телефон |  |
|  | Масъул бажарувчи |  |

МУНДАРИЖА

| 1. | УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР…….………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ҲАЖМИЙ - ТАРҲИЙ ВА КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАР………….…. | 4 |
|  | Қабул бўлими ва беморларни чиқариш хонаси …………..….… | 5 |
|  | Беморхоналар бўлими.………………….…..…………………… | 5 |
|  | Жарроҳлик блоклари ………….………..………..………….…… | 6 |
|  | Рентген ташхиси хоналари………….…………………………… | 7 |
|  | Тажрибахоналар.………………………………………………….. | 7 |
|  | Дорихоналар..………….………..…………….………………..… | 8 |
|  | Овқат тайёрлаш хизмати …….………...………………………… | 8 |
|  | Хизмат ва маиший хоналар………………………………………. | 8 |
| 3. | МУХАНДИСЛИК ЖИХОЗЛАШ …….……………………………….. | 9 |
| 4. | ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИК* ……..……………………………….. | 10 |
| 5. | БИНОНИНГ ЭНЕРГЕТИК ПАСПОРТИ*.……..……………………… | 12 |
|  | А ИЛОВА. Норматив хужжатларга илова*………..………………….. | 14 |
|  | В ИЛОВА. Атамалар ва тавсифлар* ………….……………………….. | 15 |
|  | С ИЛОВА. Бинонинг энергетик паспорти*.…………..………………. | 17 |

|  | #### СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
| --- | --- |
|  | ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ҚМҚ 2.08.05-97* Издание официальное |
|  | # ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ # УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ Ташкент – 2011 |

УДК 725.5.011 (083.76)

КМК 2.08.05-97* «Здания и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения» Госархитектстрой РУз – Ташкент: ИВЦ АQАТМ Госархитектстроя РУз, 2011. – 26 с.

РАЗРАБОТАНЫ: УзГИПРОНИИздрав Министерства здравоохранения РУз (А. Л. Быков - руководитель темы, А. Ю. Аюбжанов, В. М. Рогожин).

В тексте настоящего переработанного издания учтено Изменение №1 КМК 2.08.05-95, разработанное в целях повышения энергоэффективности строительных объектов и утверждённое приказом Госархитектстроя РУз от 12.07.2011г. № 46.

ПЕРЕРАБОТКА КМК 2.08.05-95 выполнена: ООО «УзТИБЛОЙИХА» - инж. В.М.Рогожин, арх. А.И.Теличкин (руководители темы), инженер О.Н.Михневич; ТАСИ – канд.техн.наук, доцент Р.Х.Пирматов, канд.техн.наук, доцент Р.А.Кучкаров, инж. Н.Н.Норов.

РЕДАКТОРЫ: М.Т.Холходжаев (Госархитектстрой);  к.т.н. Р.Х. Пирматов; к.т.н.  Р. А. Кучкаров (ТАСИ); А. И. Теличкин; В. М. Рогожин (ООО «УзТИБЛОЙИХА»).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением мониторинга деятельности проектных организаций Госархитектстроя РУз (М.Т.Холходжаев).

С введением в действие КМК 2.08.05-97*«Здания и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения» на территории Республики Узбекистан утрачивают силу КМК 2.08.05-97.

СОГЛАСОВАНО: Минздрав РУз, ГУПБ МВД РУз.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

| # Государственный комитет # по архитектуре и строительству РУз (Госкомархитектстрой) | Строительные нормы и правила | КМК 2.08.05-97* |
| --- | --- | --- |
|  | Здания и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения | Взамен КМК 2.08.05-97 |

Строительные нормы и правила «Здания и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения (КМК 2.08.05-97*) устанавливают требования, которые должны выполняться при приспособлении существующих, новых и реконструируемых капитальных общественных зданий для размещения (развертывания) больниц хирургического профиля.

Для инженерно- технических работников проектных организаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1*. Требования настоящих Строительных норм и правил должны выполняться при разработке проектов приспособления существующих и вновь строящихся общественных зданий круглогодичного функционирования (общеобразовательные школы, профессиональные колледжи и лицеи, техникумы, школы-интернаты, санатории, дома отдыха и пансионаты, турбазы и кемпинги, гостиницы и мотели, детские лагеря и базы отдыха, административные здания, дворцы культуры и клубы), имеющих общую площадь не менее 2000 м2, для размещения (развертывания) больниц хирургического профиля от 100 и более коек.

1.2*. При разработке проектов приспособления существующих зданий и сооружений под лечебные учреждения следует дополнительно учитывать требования действующих строительных норм в соответствии с нормативными ссылками, перечень которых приведен в Приложении А.

1.3*. В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в Приложении B и O’zDSt 1.10 ГСС РУз «Основные термины и определения».

1.4*. При разработке проектов приспособления существующих зданий и сооружений под лечебные учреждения следует применять интегрированный подход проектирования и выполнять требования КМК 2.01.18-2000* и КМК 2.01.04-97* для достижения максимальных результатов в области энергосбережения и охраны окружающей среды.

| # Внесены УзГИПРОНИИздравом Минздрава РУз | Утверждена приказом Государственного комитета по архитектуре и строительству РУз от 13 января 1997 г. №3 | Срок введения в действие 1 марта 1997 г |
| --- | --- | --- |

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ

2.1*. Помещения развертываемых больниц следует размещать, как правило, в надземных этажах. В подвальных, цокольных этажах и подземных переходах допускается размещать помещения, предусмотренные ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения» (приложения) и СанПин №0231-07.

2.2*. Приспособление общественных зданий высотой 2 и более надземных этажей без лифтов для размещения больниц, не допускается. Здания и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения должны не ниже второй степени огнестойкости и не выше трех этажей. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений, приспосабливаемых под больницы высотой более пяти метров, должен быть лифт, имеющий режим «перевозки пожарных подразделений».

2.3. Вентиляционные камеры, охлаждаемые камеры с машинными отделениями, бойлерные с насосными установками, ремонтные мастерские и помещения для временного хранения трупов не допускается размещать смежно, а также над и под палатами, операционными и кабинетами врачей.

2.4*. Высота помещений должна быть не менее 2,7 м от пола до потолка, а высота помещений подвала допускается не менее 2,2 м. Высота операционных, не менее 3,0 м. В случае невозможности выполнения этого требования следует предусмотреть отдельно стоящий операционный блок.

2.5*. Ширина помещений должна быть не менее, метров:

1,8- для коридоров операционных и реанимационных блоков палатных отделений;

2,4- для палат, кабинетов врачей, малых операционных, перевязочных, процедурных с урологическим креслом, кабинетов урологических, ортопедических, процедурных;

5- для операционных и реанимационных.

2.6. Ширина дверей в палатах, изоляторах, кабинетах, ванных комнатах процедурных, перевязочных и операционных должна быть не менее 0,8 метра.

2.7. Ширина маршей и площадок эвакуационных лестничных клеток должна быть, как правило, не менее, метров:

1,15- для маршей;

1,45- для площадок.

Допускается приспособление зданий с лестничными маршами и площадками шириной 1,05 и 1,15 метров соответственно.

2.8. Поверхности стен, перегородок, потолков и полов операционных, предоперационных, стерилизационных, реанимационных и перевязочных должны быть гладкими, облицованными керамической глазурованной плиткой или латексными красками, допускающими влажную уборку и дезинфекцию помещений.

2.9. Покрытие полов в операционных должно исключать возможность накопления статического электричества.

2.10. При проектировании и реконструкции зданий, рассчитанных на приспособление их для размещения больниц, следует предусматривать мероприятия по светомаскировке в соответствии с Инструкцией по светомаскировке.

Приемное отделение и помещение выписки больных

2.11. Помещение выписки больных должно быть в составе приемного отделения.

2.12. Площадь помещений приемного отделения следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Помещения | Площадь м2, при количестве коек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 800 | свыше 800 до 1100 | Свыше 1100 до 1400 | Свыше 1400 до 1700 | Свыше 1700 |
| 1 | Вестибюль ожидания | По площади вестибюля приспосабливаемого здания, но не менее 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборная при, вестибюле на один унитаз, с умывальником в шлюзе | 3 | 3 | 3 | 3x2 | 3x2 | 3x2 | 3x3 | 3x3 |
| 3 | Смотровая | 9 | 9 | 9 | 9 | 9x2 | 9x2 | 9x3 | 9x3 |
| 4 | Санитарный пропускник: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. раздевальная | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
|  | б. душевая | 2.4x2 | 2.4x3 | 2.4x4 | 2.4x5 | 2.4x6 | 2.4x7 | 2.4x8 | 2.4x9 |
|  | в. одевальная | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 5 | Противошоковая палата | 13 | 13 | 13 | 13 | 13x2 | 13x2 | 13x3 | 13x3 |
| 6 | Санитарная комната | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Уборная общая на отделение | 3 | 3 | 3 | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х3 | 3х3 |
| 8 | Кладовая вещей больных | Предусматривается в шкафах |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кладовая чистого белья | 2 | 2 | 2 | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 2х3 | 2х3 |
| 10 | Помещение выписки больных | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Кабина для переодевания | 3 | 3 | 3х2 | 3х3 | 3х4 | 3х5 | 3х6 | 3х7 |

Примечание

Допускается размещать в одном помещении:

а. смотровые (позиция 3 настоящей таблицы) в больнице свыше: 800 коек;

б. помещения санитарного пропускника (поз.4 «а», «б» и «в» настоящей таблицы);

в. противошоковые палаты (поз.5 настоящей таблицы) в больницах свыше 800 коек;

с. кладовые чистого белья (поз.9 настоящей таблицы)- в больницах свыше 500 коек.

Палатные отделения

2.1З. Палатные отделения должны быть непроходными для больных и посетителей других отделений.

2.14. Площадь помещений палатных отделений следует принимать по таблице 2.

Таблица 2*

| № п/п |  | Помещения | Площадь не менее, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Палата на 1 койку | 8 |
| 2 |  | Палата на 2 и более коек | 7 на 1 койку* |
| Помещения отделения на 30 коек |  |  |  |
| 3 |  | Кабинет врача | 8 |
| 4 |  | Буфетная | 10 |
| 5 | Столовая (на 25% количества коек в отделении) |  | 1 на одно посадочное место |
| 6 | Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеёнок, сортировки и временного хранения грязного белья |  | 15 |
| 7 | Комната старшей медицинской сестры |  | 6 |
| 8 | Ванная* |  | 12* |
| 9 | Перевязочная, процедурная* |  | 15* |
| 10 | Комната для хранения и приготовления гипса |  | 4 |
| 11 | Операционная малая с предоперационной |  | 18+6 |
| 12 | Кабинет функциональной диагностики |  | 18 |

Примечания

1*. Помещения, указанные в позиции 6 настоящей таблицы, следует разделять перегородками или ширмами высотой 1,6 м;

2*. Помещения, указанные в позициях 3 и 7, а также в позициях 4 и 5 настоящей таблицы, допускается размешать в одном помещении;

3*. Размещение санитарных приборов осуществляется с учётом требований ШНК 2.07.02-07.

Операционные блоки

2.15*. Операционные блоки должны размещаться не выше второго надземного этажа, при отсутствии лифтов.

2.16*. Количество операционных столов в операционном блоке следует принимать из расчета один стол на 100 коек. Операционную следует проектировать на 1 стол.

2.17. Количество коек в послеоперационных и реанимационных палатах следует принимать из расчета две койки на одну операционную.

2.18. Операционный блок должен иметь два непроходных отделения; септическое и асептическое.

2.19*. Площадь помещений операционного блока следует принимать по таблице 3*.

Таблица 3*

| № п/п | Помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционная на 1 стол | 24 |
| 2 | Операционная на 2 стола | 40 |
| 3 | Предоперационная | 12 |
| 4 | Стерилизационная | 12 |
| 5 | Инструментально-материальная | 4 на одну операционную, но не менее 10 |
| 6 | Комната для хранения и приготовления гипса (размешается в близи операционного блока) | 4 |

Продолжение таблицы 3*

| № п/п | Помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Послеоперационные и реанимационные палаты | 5 на 1 койку, но не менее 13 |
| 8 | Помещение для хранения и классификации крови | 12 |
| 9* | Помещение для временного хранения грязного белья и отходов при операции* | 6 |
| 10 | Комната медицинских сестер | 10 |
| 11 | Комната старшей медицинской сестры | 8 |
| 12 | Санитарный пропускник для персонала (отдельно для мужчин и женщин) | 6 на одну операционную, но не менее 10 |
| 13 | Место для хранения предметов уборки | Предусматривается в шкафах |
| 14 | Автоклавная | 14 |

Примечание

Помещения, указанные в позициях 10 и 11 настоящей таблицы, допускается размешать в одном помещении.

Рентгенодиагностические кабинеты

2.20. В больнице до 800 коек должен предусматриваться один рентгенно диагностический кабинет; на каждые 600 коек сверх 800 дополнительно предусматривается один рентген диагностический кабинет.

2.21*. Площадь помещений рентгеннодиагностического кабинета следует принимать по таблице 4*.

Таблица 4*

| № п/п | Помещения |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процедурная |  | 24 |
| 2 | Фотолаборатория |  | 8 |
| 3 | Кабина для раздевания (без кушетки) | 1,2 |  |
| 4 | Кабина для раздевания с кушеткой | 2,5 |  |
| 5* | Комната управления* |  | 6 |
| 6* | Кабинет врача рентгенолога* |  | 10 |

Примечание

Помещения, указанные в позициях 3 и 4 настоящей таблицы, допускается размещать в одном помещении.

Лаборатории

2.22. Площадь помещений лаборатории следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Помещения | Площадь м2, при количестве коек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 800 | свыше 800 до 1100 | Свыше 1100 до 1400 | Свыше 1400 до 1700 | Свыше 1700 |
| 1 | Препараторская | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 2 | Моечная | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 3 | Препараторская с боксом для бактериологических исследований | 23 | 23 | 23 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x3 |
| 4 | Автоклавная с моечной | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Кабинет для взятия желудочного сока и дуоденального зондирования | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8x2 | 8х2 | 8x2 |

Примечание Помещения, указанные в позиции 5 настоящей таблицы (в больницах свыше 1100 коек), допускается размещать в одном помещении.

Аптеки

2.23. Площадь помещений аптеки для больницы следует принимать по таблице 6

Таблица 6

| № п/п | Помещения | Площадь м2, при количестве коек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 800 | свыше 800 до 1100 | Свыше 1100 до 1400 | Свыше 1400 до 1700 | Свыше 1700 |
| 1 | Рецептурная и ассистентская | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| 2 | Кубовая стерилизационная | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 |
| 3 | Асептическая | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 4 | Моечная. | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 5 | Кладовая перевязочных материалов и лекарственных средств | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| 6 | Кабинет заведующего аптекой | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Уборная (на 1 унитаз с умывальником в шлюзе) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Кладовая кислот и дезинфицирующих средств | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | Кладовая легко воспламеняющихся жидкостей | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |

Примечания:

1. Помещения указанные в поз. 8 и 9 настоящей таблицы, допускается размешать в подвальных этажах;

2. Помещения, указанные в позициях 1 и 6, а также в позициях 8 и 9 настоящей таблицы, допускается размещать в одном помещении.

Служба приготовления пищи

2.24. Службу приготовления пищи следует размещать в производственных, складских и бытовых помещениях столовых расположенных в приспосабливаемых зданиях. Реконструкция и переоборудование указанных помещений не требуется.

2.25. В зданиях без столовых лечебные учреждения могут быть размещены при условии доставки пищи или применения передвижных кухонь.

Служебные и бытовые помещения

2.26. Площадь служебных и бытовых помещений развертываемых больниц следует принимать по таблице 7.

2.27. Площадь помещений больничных учреждений, приведенная в таблицах 1-7, является минимальной.

Таблица 7

| № п/п | Помещения | Площадь м2, при количестве коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | свыше 100 до 200 |  |  | свыше 200 до 300 |  |  |  | свыше 300 до 800 |  |  |  | свыше 800 до 1100 |  |  | Свыше 1100 до 1400 |  |  | Свыше 1400 до 1700 |  |  | Свыше 1700 |  |
| 1 | Кабинет главного врача | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 2 | Приемная главного врача | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 3 | Канцелярия, бухгалтерия, касса | 8 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Помещения | Площадь м2, при количестве коек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | свыше 100 до 200 |  |  | свыше 200 до 300 |  |  |  | свыше 300 до 800 |  |  |  | свыше 800 до 1100 |  |  | Свыше 1100 до 1400 |  |  | Свыше 1400 до 1700 |  |  | Свыше 1700 |  |
| 4 | Медицинская комната (канцелярская) | 8 | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 24 |  |
| 5 | Медицинский архив | 0,3 за одну койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральная бельевая | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |
| 7 | Кладовая вещей больных и гладильная | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |
| 8 | Буфет для персонала | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |
| 9 | Гардеробная рабочей и домашней одежды персонала | 0,4 на одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещение для хранения и ремонта, инвентаря | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  |

Примечания:

1. Помещения, указанные в позициях 7, 8, 9, 10 и 11 настоящей таблицы, допускается размешать в подвальных этажах;

2. Помещения, указанные в позициях 1, 2 и 3, указанные в позициях 5 и 6, указанные в позициях 7 и 8 настоящей таблицы, допускается размещать в одном помещении.

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Холодная и горячая вода должна быть подведена в операционные блоки, перевязочные, лаборатории, процедурные, помещения для мытья суден, посуды и стерилизации. В качестве аварийного источника горячего водоснабжения следует предусматривать электрические водонагреватели.

3.2. Приточную и вытяжную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать в рентгеновских кабинетах и лабораториях. Кондиционирование воздуха следует предусматривать в операционных блоках. Вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока следует предусматривать из помещений: автоклавной, душевых, уборной и санитарных комнат.

3.3. Надежность электроснабжения приемников электрической энергии зданий, приспосабливаемых под лечебные учреждения, следует принимать согласно требованиям глав КМК по проектированию этих зданий.

3.4. Электроприёмники помещений операционных блоков, реанимационных отделений, послеоперационных палат, коридоров и путей эвакуации и аварийное освещение этих помещений должны обеспечиваться электроэнергией по двум линиям с устройством АВР от разных трансформаторов одной трансформаторной подстанции или от двух трансформаторных подстанций.

3.5. На вводах магистралей, питающих кабинеты физиотерапии и рентгенодиагностики, следует предусматривать повторное заземление нулевого провода, как правило, искусственными заземлителями.

3.6. Телефонную связь и радиофикацию следует предусматривать от городских или местных сетей.

3.7. Радиофикация предусматривается в кабинетах и на постах дежурных медицинских сестер.

3.8. Автоматическую пожарную сигнализацию следует предусматривать согласно перечню зданий и помещений учреждений и предприятий Министерства здравоохранения РУз, подлежащих оборудованию средствами автоматической пожарной сигнализации, утвержденному Министерством здравоохранения РУз.

4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ*

4.1. Общие положения

4.1.1. Проект приспосабливаемого здания должен содержать раздел «Энергоэффективность». В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений из соответствующих частей проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм, КМК 2.01.04-97* и КМК 2.01.18-2000*.

В состав рабочей документации «Проекта» или «Рабочего проекта» включается энергетический паспорт.

4.1.2. Разработка раздела «Энергоэффективность» проекта здания осуществляется проектной организацией за счет средств заказчика, согласно заданию на проектирование.

4.1.3. При необходимости к разработке раздела «Энергоэффективность» заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.

4.1.4. Органы экспертизы должны проверять соответствие данным нормам предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения.

4.2. Содержание раздела «Энергоэффективность»

4.2.1. Раздел «Энергоэффективность» должен содержать энергетический паспорт здания и заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм.

4.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать:

а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания;

б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии;

- описание технических решений ограждающих конструкций с рас-              четом приведенного сопротивления теплопередачи;

- принятые виды пространства под нижним и над верхнем этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет;

- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;

- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

- информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта.

В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных.

в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей;

г) заключение.

4.3. Приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций  должно быть не менее значений R0тр, указанных в таблицах 2в КМК 2.01.04-97*, в соответствии с заданным уровнем теплозащиты здания.

Уровень теплозащиты зданий устанавливается в задании на проектирование.

В зависимости от экономических возможностей заказчика следует отдавать предпочтение П уровню теплозащиты КМК 2.01.04-97*, учитывая возрастающий дефицит и стоимость топливно-энергетических ресурсов.

Уровень теплозащиты зданий для ограждающих конструкций определить по градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), 0С сут.

При ГСОП до 2000 0С сут. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  R0тр  [м2 0C /Вт] следует принимать:

- для стен – 1,4;

- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 2,1n;

- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -1,8n;

- окон и балконных дверей – 0,39;

- фонарей – 0,31.

Соответственно для ГСОП 2000 – 3000  0С сут.:

- для стен – 1,8;

- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 2,6n;

- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -2,3n;

- окон и балконных дверей – 0,39;

- фонарей – 0,31.

Свыше 3000  0С сут.:

- для стен – 2,2;

- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 3,2n;

- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -2,8n;

- окон и балконных дверей – 0,42;

- фонарей – 0,34.

Значения коэффициента n следует принимать по табл.3 КМК 2.01.04-97*.

4.4. Параметры воздуха внутри зданий из условия комфортности следует определять согласно таблице 8 - для холодного периода года.

Таблица 8

Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания для холодного времени года

| Тип здания | Температура воздуха внутри здания , °С | Относительная влажность внутри здания,%, не более |
| --- | --- | --- |
| Поликлиники и лечебные учреждения | 21-22 | 55 |

Примечания:

Параметры микроклимата следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения.

4.5. Расчетная относительная влажность воздуха внутри зданий приспосабливаемые под лечебные учреждения должна быть не выше значений, приведенных в таблице 8.

Обеспеченность условий эксплуатации ограждающих конструкций следует устанавливать в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности по КМК 2.01.04-97*.

4.6. Нормируемый температурный перепад ΔtH,0С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, следует принимать:

- для наружных стен – 5,0;

- покрытий и чердачных перекрытий – 3,5;

- перекрытий над проездами, подвалами и подпольями – 2,0.

4.7. Нормативный показатель теплоусвоения поверхности пола γnH,    Вт/(м2 0С) следует принимать не более   9,6 Вт/ (м2  0С).

4.8. Нормативную воздухопроницаемость GHкгм2⋅ч ограждающих конструкций следует принимать по табдице 12 КМК 2.01.04 – 97*.

4.9. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных  дверей зданий   должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию RHTP, м2 ч/кг, определяемого по КМК 2.01.04 – 97*.

4.10. дополнить нормативный документ новым разделом 5. «Энергетический паспорт здания», со следующим содержанием:

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ*

5.1. Энергетический паспорт предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения показателям, установленным в настоящих нормах, КМК 2.01.04-97* и КМК 2.01.18-2000*.

5.2. Энергетический паспорт следует заполнять при приспособлении существующих, новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий и сооружений под лечебные учреждения, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.

Энергетические паспорта для помещений, предназначенных для раздельного использования в блокированных зданиях, могут быть получены, базируясь на общем энергетическом паспорте здания в целом для блокированных зданий с общей системой отопления.

5.3. Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги.

5.4. Энергетический паспорт здания следует заполнять:

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:

- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочным комиссиям и прочее);

- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором.

5.5. Энергетический паспорт здания должен содержать:

- общую информацию о проекте;

- расчетные условия;

- сведения о функциональном назначении и типе здания;

- объемно-планировочные и компоновочные показатели здания;

- расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффективности, теплотехнические показатели;

- сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями;

- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;

- результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации.

5.6. Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие настоящим нормам осуществляется путем экспериментального определения основных показателей энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

5.7. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта здания несет организация, которая осуществляет его заполнение.

5.8. Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в Приложении С.

заполнение энергетического паспорта на стадии проектирования объекта следует осуществлять на основе расчётных данных из соответствующих разделов проекта.

Приложение А.

Обязательное

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ*

КМК 1.01.01-96 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

КМК 1.01.04-98 «Архитектурно-строительная терминология»

КМК 1.03.09-97* «Положение о главном  инженере (главном архитекторе) проекта»

ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника»

ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения»

КМК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения»

КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах»

КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений»

КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»

КМК 2.03.10-95* «Крыши и кровли»

КМК 3.05.01-97 «Внутренние санитарно-технические системы»

КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»

O’zDSt 1.10 ГСС РУз «Основные термины и определения»

ГОСТ 25772-83* «Ограждения лестниц, балконов и крыш  стальные. Общие технические требования»

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи

ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

СанПин №0231-07 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений»

«Методические рекомендации по предотвращению распространения пожара к ШНК 2.01.02-04»

Приложение B.

Обязательное

термины и определения*

1. Энергетическая эффективность здания – свойство здания и его инженерного оборудования обеспечивать заданную степень потребления тепловой энергии для поддержания нормируемых оптимальных параметров микроклимата помещений.

2 Тепловая защита здания – теплозащитные  свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие ограничение теплопотерь здания (теплопоступлений) с учетом воздухообмена  помещений, не выше допустимых пределов при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.

3. Энергетический паспорт здания документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

4. Удельная потребность в полезной тепловой энергии здания на отопление за отопительный период – количество тепловой энергии за расчетный отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых оптимальных параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания (или его отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода.

5. Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и теплоснабжения – коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования и оборудования.

6. Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494-96).

7. Оптимальные параметры микроклимата помещений – сочетание значений показателя микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают оптимальное тепловое состояние и ощущение комфорта организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494-96).

8. Дополнительные тепловыделения в здании – теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации.

9. Показатель компактности здания – отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.

10. Коэффициент остекленности здания – отношение площади светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы.

11. Отапливаемая площадь жилых и общественных зданий – суммарная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого, цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов.

12. Отапливаемый объем здания – объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания – стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.

13. Холодный (отопительный) период года – период года, характеризующий средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже плюс 10 или 8 0С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494-96).

14. Теплый период года – период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха выше плюс 8 или 10 0С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494-96).

15. Продолжительность отопительного периода расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже плюс 8 или 10 0С в зависимости от вида здания.

16. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода – осредненная за отопительный период расчетная температура наружного воздуха по средним суточным температурам.

Приложение C.

Рекомендуемое

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

| Дата заполнения (число, м-ц, год) |  |
| --- | --- |
| Адрес здания |  |
| Разработчик проекта |  |
| Адрес и телефон разработчика |  |
| Шифр проекта |  |

Расчетные условия

| № п.п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха |  | °С |  |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха |  | °С |  |
| 3 | Расчетная температура теплого чердака |  | °С |  |
| 4 | Расчетная температура техподполья |  | °С |  |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  | сут |  |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °С |  |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода |  | °С·сут |  |

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

| 8 | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Размещение в застройке |  |
| 10 | Тип |  |
| 11 | Конструктивное решение |  |

Геометрические и теплоэнергетические показатели

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Геометрические показатели |  |  |  |  |  |
| 12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | , м | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | стен | , м | - |  |  |
|  | окон и балконных дверей | , м | - |  |  |
|  | витражей | , м | - |  |  |
|  | фонарей | , м | - |  |  |
|  | входных дверей и ворот | , м | - |  |  |
|  | покрытий (совмещенных) | , м | - |  |  |
|  | чердачных перекрытий (холодного чердака) | , м | - |  |  |

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | перекрытий теплых чердаков | , м | - |  |  |
|  | перекрытий над техподпольями | , м | - |  |  |
|  | перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | , м | - |  |  |
|  | перекрытий над проездами и под эркерами | , м | - |  |  |
|  | пола по грунту | , м | - |  |  |
| 13 | Площадь квартир | , м | - |  |  |
| 14 | Полезная площадь (общественных зданий) | , м | - |  |  |
| 15 | Площадь жилых помещений | , м | - |  |  |
| 16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | , м | - |  |  |
| 17 | Отапливаемый объем | , м | - |  |  |
| 18 | Коэффициент остекленности фасада здания |  |  |  |  |
| 19 | Показатель компактности здания |  |  |  |  |

Теплоэнергетические показатели

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | , м·°С/Вт |  |  |  |
|  | стен |  |  |  |  |
|  | окон и балконных дверей |  |  |  |  |
|  | витражей |  |  |  |  |
|  | фонарей |  |  |  |  |
|  | входных дверей и ворот |  |  |  |  |
|  | покрытий (совмещенных) |  |  |  |  |
|  | чердачных перекрытий (холодных чердаков) |  |  |  |  |
|  | перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) |  |  |  |  |
|  | перекрытий над техподпольями |  |  |  |  |
|  | перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями |  |  |  |  |
|  | перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  |  |
|  | пола по грунту |  |  |  |  |

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания | , Вт/(м·°С) |  |  |  |
| 22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | , ч |  |  |  |
|  | Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | , ч |  |  |  |
| 23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | , Вт/(м·°С) | - |  |  |
| 24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | , Вт/(м·°С) |  |  |  |

Энергетические показатели

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | , МДж | - |  |  |
| 26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании (исходя из расчётного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2) | , Вт/м | - |  |  |
| 27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | , МДж | - |  |  |
| 28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | , МДж | - |  |  |
| 29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | , МДж | - |  |  |

Коэффициенты

| № п.п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  |  |
| 31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  |  |
| 32 | Коэффициент эффективности авторегулирования |  |  |  |  |
| 33 | Коэффициент учета встречного теплового потока |  |  |  |  |
| 34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления |  |  |  |  |

Комплексные показатели

| № п.п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | , кДж/(м·°С·сут) [кДж/(м·°С·сут)] |  |  |
| 36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | , кДж/(м·°С·сут) [кДж/(м·°С·сут)] |  |  |
| 37 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  |  |  |
| 38 | Дорабатывать ли проект здания |  |  |  |

Указания по повышению энергетической эффективности

| 39 | Рекомендуем |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Паспорт заполнен |  |
|  | Организация |  |
|  | Адрес и телефон |  |
|  | Ответственный исполнитель |  |

СОДЕРЖАНИЕ*

| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …….…………………………………………….. | 29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ... | 30 |
|  | Приёмное отделение и помещение выписки больных…..…..…… | 31 |
|  | Палатные отделения……………………….…..…………………… | 31 |
|  | Операционные блоки…………….………..………..………….…… | 32 |
|  | Рентгенодиагностические кабинеты…….………………………… | 33 |
|  | Лаборатории……..………………………………………………….. | 33 |
|  | Аптеки…………………….………..…………….………………..… | 34 |
|  | Служба приготовления пищи………..….………………………… | 34 |
|  | Служебные и бытовые помещения…..……………………………. | 34 |
| 3. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ…….……………………………….. | 35 |
| 4. | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВОСТЬ*………..…………………………………….. | 36 |
| 5. | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ*…………………………… | 38 |
|  | Приложение А. Нормативные ссылки*……………………………….. | 40 |
|  | Приложение В. Термины и определения*………………………….. | 41 |
|  | Приложение C. Энергетический паспорт здания*…………………. | 43 |

Формат 60х84 1/32. Условный печатный лист 1.44 (52 стр).

Oтпечатано в ИВЦ АQАТМ

Госархитектстроя Республики Узбекистан

г.Ташкент. ул Абай,6

тел.: 244-83-13  244-42-11

Тираж 1 экз