[image: image1.wmf]
QURILISH  ME’YORLARI  VA  QOIDALARI
SANOAT
KORXONALARININQ  
INSHOОTLARI

КМК  2.09.03-02

СООРУЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Rasmiy nashr

 (Узбекча-русча)

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  DAVLAT

ARXITEKTURA  VA  QURILISH  QO’MITASI

TOSHKENT  2002

УДК

КМК  2.09.03-02  «Сооружения промышленных предприятий»  Госархитектстрой РУз,  -  Ташкент,  2002 г. – 50 с.

РАЗРАБОТАНЫ  И  ВНЕСЕНЫ:   ОАО Узогирсаноатлойиха  Ю.Т. Сироткин – руководитель темы,  д.т.н.  Р.К. Мамаджанов,  Г.Я. Дорфман,  к.т.н. Х.А. Байбулатов, к.т.н. Ю.Н. Частоедов,   Ш.А. Янгалиев   

РЕДАКТОРЫ: к.арх. Бакирханов Ф.Ф. (Госархитектстрой),    Ю.Т.Сироткин  (ОАО  Узогирсаноатлойиха)

ПОДГОТОВЛЕНЫ  К  УТВЕРЖДЕНИЮ  отделом инжиниринга и менеджмента проектом  (Н.И. Петров)

С введением в действие КМК 2.09.03-02  «Сооружения промышленных предприятий»  на территории Республики Узбекистан утрачивает силу СНиП 2.09.03-85.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госархитектстроя Республики Узбекистан







© Госархитектстрой РУз,  АКАТМ,  2002

Государственный комитет

Республики Узбекистан

по архитектуре и строительству  (Госархитектстрой)
Строительные нормы и правила
КМК 2.09.03-02


Сооружения

промышленных предприятий

Industry operation buildings
Взамен

СНиП 2.09.03-85

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых сооружений промышленных предприятий. Сооружения отнесены к следующим группам.

Подземные сооружения. Подпорные стены. Подвалы. Тоннели и каналы. Опускные колодцы.

Емкостные сооружения для жидкостей и газов.  Резервуары для нефти и нефтепродуктов. Газгольдеры.

Емкостные сооружения для сыпучих материалов.  Закрома. Бункера. Силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов.

Надземные сооружения.  Этажерки и площадки. Открытые крановые эстакады. Отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопроводы. Галереи и эстакады. Разгрузочные железнодорожные эстакады.

Высотные сооружения.  Градирни. Башенные копры предприятий по добыче полезных ископаемых. Дымовые трубы. Вытяжные башни. Водонапорные башни.

1.2. Требования настоящих норм не распространяются на проектирование сооружений специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ, хранения горючих продуктов специального назначения, сооружений гражданской защиты населения и т.д.), а также сооружений со сроком эксплуатации до 5 лет.

1.3. В районах сейсмичностью более 9 и 9* баллов следует ограничивать строительство и расширение промышленных предприятий и сооружений, не связанных с разработкой местных сырьевых ресурсов и непосредственным обслуживанием населения.

Строительство таких предприятий может быть допущено только при подтверждении технико-экономической целесообразности этого строительства соответствующими обоснованиями, содержащими данные о результатах сравнения вариантов их размещения в районах с меньшей сейсмичностью.

При подтверждении необходимости строительства в таких районах предпочтение необходимо отдавать мобильным зданиям и сооружениям.

1.4. Емкостные сооружения для водоснабжения и канализации следует проектировать по КМК 2.04.02  и КМК 2.04.03.

1.5. При проектировании сооружений промышленных предприятий, предназначенных для строительства в селеопасных  районах, на просадочных грунтах, а также на площадках с оползнями и пустотами, должны также соблюдаться требования соответствующих республиканских нормативных документов, утвержденных или согласованных Госархитектстроем РУз.

1.6. Категории помещений и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с нормами пожарной безопасности  «Определение категорий, помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», ведомственными нормами технологического проектирования и специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

1.7. При проектировании следует:

принимать конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения в целом, а также отдельных элементов на всех стадиях возведения (изготовления, монтажа) и эксплуатации;

применять оптимальные конструктивные решения с учетом максимального использования местных строительных материалов и конструкций и их экономного использования;

соблюдать при выборе строительных изделий и материалов для сооружений, размещаемых на одной площадке, требования общеплощадочной унификации;

увязывать с архитектурой окружающей застройки материал ограждающих конструкций сооружений, их отделку и окраску;

соблюдать требования по охране окружающей среды, принимая меры для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами из дымовых труб и вытяжных башен, продуктами испарения нефти и нефтепродуктов, а также от проникания в грунт утечек жидкости из резервуаров и трубопроводов.
Внесены

ОАО  Узогирсаноатлойиха
Утверждены

приказом Госархитектстроя

Срок 

введения в действие

1 января 2003 г.

[image: image2.wmf]f

w

w

Ah

G

g

g

³

S

1.8. Расчет и проектирование строительных конструкций сооружений должны производиться в соответствии с требованиями КМК 2.01.07, КМК 2.02.01, КМК 2.03.01, КМК 2.03.05, КМК 2.03.11, а также с учетом требований настоящих норм.

При проектировании бетонных и железобетонных сооружений, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50 о С, необходимо соблюдать требования по учету температурных воздействий в соответствии с КМК 2.03.04.

При проектировании статически неопределимых железобетонных конструкций сооружений, подвергающихся систематическому воздействию технологических температур ниже 50 о С, в которых от совместного воздействия технологических и климатических температур возникают по высоте сечения перепады более 40 о С, следует учитывать температурные усилия в элементах сооружений.  Для  определения  усилий допускается пользоваться КМК 2.03.04 без учета влияния температуры на физико-механические свойства материалов.

1.9. Расчет конструкций и оснований сооружений, предназначенных для строительства в районах с сейсмичностью 7 баллов и более, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, в соответствии с требованиями КМК 2.01.03.

1.10. Сооружения следует располагать, как правило, параллельно разбивочным осям соседних зданий, сооружений и проездам, при этом разбивочные оси сооружений надлежит увязывать с унифицированной сеткой колонн зданий.

1.11. Трассы тоннелей, каналов, галерей и эстакад должны иметь наименьшую протяженность и наименьшее число поворотов, а также пересечений с дорогами и другими коммуникациями и назначаться в соответствии с требованиями СНиП II-89.

1.12. Размеры пешеходных тоннелей, галерей и эстакад должны быть приняты:

высота тоннелей и галерей от уровня пола до низа выступающих конструкций перекрытий или покрытий - не менее 2,0 м (в наклонных тоннелях и галереях высоту следует измерять по нормали к полу);

ширина тоннелей, галерей и эстакад - по расчету из условия пропускной способности в одном направлении 2000 чел/ч на 1 м ширины, но не менее 1,5 м.

1.13. Внутренние размеры конвейерных тоннелей, галерей и эстакад должны приниматься в соответствии с ГОСТ 12.2.022.

Для галерей и эстакад, располагаемых в шахтах, карьерах и на обогатительных, окусковательных, дробильных и дробильно-сортировоч-ных фабриках, на которые распространяются «Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов»  ПБ 06-11, размеры следует принимать в соответствии с этими Правилами. 

При назначении внутренних размеров конвейерных галерей по специальным требованиям технологической организации допускается предусматривать резерв ширины галереи для обеспечения возможности замены в процессе эксплуатации установленных конвейеров конвейерами больших типоразмеров. Величину резерва по ширине и нагрузкам устанавливает технологическая организация по согласованию с организацией, утверждающей задание на проектирование.

1.14. Подвалы, каналы, тоннели, галереи и эстакады, в которых должны размещаться кабели, следует проектировать в соответствии с настоящими нормами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

1.15. Каналы, тоннели и эстакады, предназначенные для прокладки трубопроводов пара и горячей воды, на которые распространяются действующие «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденные Саноатконтехназорат, следует проектировать в соответствии с требованиями этих Правил.

1.16. Подвалы, тоннели и каналы не допускается предусматривать в зданиях категорий А и Б и на территориях, где расположены наружные установки, в которых применяются или образуются взрывоопасные или токсичные газы плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, а также взрывоопасная пыль.

В виде исключения допускается устраивать открытые приямки и лотки в помещениях и на территориях с производствами категорий А и Б, если без этих приямков и лотков нельзя обеспечить требования технологического процесса.

В этих случаях приямки и лотки должны быть обеспечены надежной, непрерывно действующей приточной или приточно-вытяжной вентиляцией; число лестниц из открытых приямков при площади их более 50 м2 или протяженности свыше 30 м должно быть не менее двух.

Выходы из открытых приямков должны быть устроены на уровне пола помещений в противоположных сторонах приямков.

П р и м е ч а н и е.  В производствах, в которых применяются или перерабатываются вещества с плотностью паров и газов менее 0,8 по отношению к воздуху, допускается (если это необходимо по требованиям технологического процесса) устраивать невентилируемые каналы глубиной не более 0,5 м.

1.17. В пешеходных тоннелях и галереях не допускается предусматривать прокладку трубопроводов, транспортирующих ядовитые, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, ядовитые и горючие газы, трубопроводов паровых тепловых сетей, а также транзитных кабелей любого назначения.

1.18. Не допускается предусматривать эвакуацию людей из помещений через кабельные сооружения (помещения), а также транзитную прокладку воздуховодов через кабельные сооружения. Кабельные сооружения должны быть обеспечены системами дымоудаления, рассчитанными для удаления дыма после пожара, для чего могут быть использованы системы общеобменной вентиляции кабельных сооружений, предусматриваемые согласно ПУЭ.

1.19. При проектировании открытых крановых и разгрузочных железнодорожных эстакад должны предусматриваться помещения для защиты работающих от неблагоприятных метеорологических воздействий. Допускается использовать для этих целей помещения соседних зданий или зданий, к которым примыкают эстакады, если расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до этих помещений не превышает 300 м. Помещения должны отвечать требованиям КМК 2.09.04.

1.20. Бетонные и железобетонные конструкции сооружений, подвергающиеся систематическому увлажнению атмосферными осадками, должны иметь на горизонтальных элементах (карнизах, полках и т.д.) гидроизоляцию и сливы, обеспечивающие свободный сток воды.

1.21. Настил обслуживающих площадок разгрузочных железнодорожных эстакад, открытых крановых эстакад, вытяжных башен и других сооружений следует проектировать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение при ходьбе (при стальных настилах следует предусматривать решетку в соответствии с РСТ Уз 886) и обеспечивался сток дождевой и талой воды.

1.22. В проектах подвалов, тоннелей, каналов, подпорных стен и других подземных сооружений должны приводиться  указания о необходимости засыпки грунтом с уплотнением в соответствии с требованиями КМК 3.02.01.

1.23. Низ опорной плиты стальных опор открытых сооружений должен располагаться выше планировочной отметки земли, как правило, не менее чем на 150 мм.

1.24. Строительные конструкции и технологическое оборудование следует, как правило, крепить к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам при нагреве бетона фундаментов до 50 о С, силовым полам, стенам и т.п.), анкерными болтами согласно Инструкции по их применению.

[image: image3.wmf]3

l

EI

c

=

При соответствующем обосновании допускается применять другие способы закрепления оборудования на фундаментах (например, на виброгасителях, на клею и др.).

1.25. Подземные сооружения, подверженные влиянию блуждающих токов, должны быть защищены от электрокоррозии в соответствии с требованиями КМК 2.03.11.

Стальные конструкции сооружения должны быть заземлены.

1.26. При проектировании высотных сооружений, подземных и наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов и газгольдеров должна предусматриваться молниезащита в соответствии с «Инструктивными указаниями по проектированию электротехнических промышленных установок». 

1.27. В проектах высотных сооружений (силосов, водонапорных башен, градирен, дымовых труб, вытяжных башен, башенных копров угольных и рудных шахт), в случае размещения их на приаэродромных территориях и воздушных трассах, должны предусматриваться мероприятия (световое ограждение, маркировочная окраска), обеспечивающие безопасность полета воздушных судов в соответствии с правилами ГАК «Узбекистон хаво йуллари».

1.28. При расположении сооружений необходимо учитывать архитектурно-композиционное влияние высотных, надземных и емкостных (резервуаров для нефти и нефтепродуктов) сооружений на формирование застройки, в том числе внутризаводских площадей, магистралей и проездов, а при устройстве подпорных стен - на формирование элементов вертикальной планировки и благоустройство территории.

1.29. Дымовые трубы, вытяжные башни, градирни и другие высотные сооружения следует, как правило, располагать со стороны наиболее протяженных глухих стен зданий. От стен зданий, имеющих световые проемы, эти сооружения должны размещаться на расстоянии не меньшем, чем их диаметр в плане или протяженность стороны, обращенной к зданию, с соблюдением требований СНиП II-89 и Санитарных норм.

1.30. Дымовые трубы, вытяжные башни, градирни и другие  отдельно стоящие высотные сооружения, находящиеся рядом, должны иметь единые членения, фактуру и цвет наружных поверхностей, единую маркировочную окраску и однотипные светофорные площадки, когда эти сооружения удалены одно от другого на расстояние не более их высоты, если она не превышает 120 м, или не более половины этой высоты, если она превышает 120 м.

1.31. При проектировании высотных, надземных и емкостных (незаглубленных) сооружений следует разрабатывать цветовое решение их в соответствии с общим архитектурным решением предприятия. 

[image: image4.wmf]D


ПОДЗЕМНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ
2. ПОДПОРНЫЕ  СТЕНЫ

2.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании отдельно стоящих подпорных стен, возводимых на естественном основании на территориях промышленных предприятий, городов и поселков, а также на подъездных и внутриплощадочных железных и автомобильных дорогах.

П р и м е ч а н и е. Настоящие нормы не распространяются на подпорные стены гидротехнических сооружений и магистральных дорог.

2.2. Подпорные стены следует, как правило, проектировать железобетонными тонкостенными уголкового или таврового профиля, в том числе с контрфорсами и анкерными тягами.

Массивные подпорные стены при соответствующем обосновании допускается проектировать из бетона, бутобетона, бутовой кладки. В подпорных стенах высотой 5 м  и более, выполняемых из камней неправильной формы, в районах с сейсмичностью 7 баллов и более следует через каждые 2 м по высоте устраивать прокладные ряды из камней правильной формы.

2.3. Основные  размеры подпорных стен (общая высота, ширина подошвы) следует назначать, как правило, кратными 0,3 м.

2.4. Глубину заложения подошвы подпорной стены следует назначать в соответствии с требованиями КМК 2.02.01. Минимальная глубина заложения подпорных стен должна быть не менее 0,6 м  в нескальных и не менее 0,3 м  в скальных грунтах. При наличии кювета глубина заложения назначается от дна кювета.

2.5. В продольном направлении подошву подпорной стены следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,02. При большем уклоне подошва выполняется ступенчатой с отношением высоты уступа к его длине не более  1:2.

В поперечном направлении подошва подпорной стены должна быть горизонтальной или с уклоном в сторону засыпки не более чем 0,125.

2.6. Расстояния между температурно-усадочными швами следует принимать не более 10 м в монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования, 20 - в монолитных бетонных конструкциях при наличии конструктивного армирования, 25 - в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях и 30 - в сборных железобетонных конструкциях.

Расстояние между температурно-усадочными швами допускается увеличивать при проверке конструкций расчетом.

В районах с сейсмичностью 7 баллов и более расстояние между швами в монолитных и сборно-монолитных стенах ограничивается 15 метрами.

2.7. Высота подпорных стен для грузовых рамп автомобильного транспорта со стороны подъезда автомобилей должна  быть  равной  1,2 м от уровня поверхности проезжей части дорог или погрузочно-разгрузочной площадки.

Высота подпорных стен для грузовых и пассажирских рамп железнодорожного транспорта от уровня головки рельсов должна быть равной 1,1 м  для колеи 1520 мм и 0,75 м  - для колеи 750 мм.

Общая высота подпорных стен в сейсмических районах, считая от подошвы фундаментов, должна быть не более:

стены из бетона: при расчетной сейсмичности 8 баллов – 12 м; то же 9 баллов – 10 м;

стены из бутобетона и каменной кладки на растворе: при расчетной сейсмичности 8 баллов – 12 м;   то же  9  баллов на железных дорогах – 8 м, на автомобильных дорогах – 10 м.

Применение подпорных стен в виде обратных сводов не допускается.

2.8. В местах, где возможно движение пешеходов, подпорные стены должны иметь ограждение высотой 1 м.

При расположении автодорог вдоль подпорной стены у стены следует предусматривать тротуар шириной не менее 0,75 м с бортовым камнем высотой не менее 0,4 м.

2.9. Минимальное расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до внутренней грани подпорной стены на прямых участках следует принимать не менее 2,5 м.

2.10. В выемках железнодорожного полотна минимальное расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до наружной грани подпорной стены на уровне подошвы шпал и выше на прямых участках должно быть не менее 3,1 м.

2.11. На кривых участках пути минимальные расстояния от оси ближайшего железнодорожного пути до подпорной стены необходимо увеличивать согласно табл. 1.









                           Таблица 1

Радиусы кривых,  м
Увеличение расстояния, 

м

1800 - 1200

1000 -  700

         600 и менее


0,1

0,2

0,3

2.12. Обратную засыпку пазух подпорных стен следует производить дренирующими грунтами (песчаными или крупнообломочными). Допускается использовать местные  связные  грунты - супеси и суглинки. Не допускается применять для обратных засыпок тяжелые и пластичные глины, а также грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5 % по весу. Грунты засыпок должны быть уплотнены.

При наличии в основании подпорных стен просадочных грунтов обратную засыпку следует производить из местных связных грунтов (супесей, суглинков) с послойным уплотнением.

2.13. Поверхность подпорных стен, обращенная в сторону засыпки, должна быть защищена гидроизоляцией. Допускается использовать окрасочную гидроизоляцию битумными растворами или мастиками  в соответствии с нормами по проектированию гидроизоляции.

При расположении подпорных стен вне здания следует предусматривать устройство со стороны подпора грунта пристенного дренажа из камня, щебня или гравия с продольным уклоном 0,04. В подпорной стене через 3-6 м должны быть предусмотрены отверстия для выпуска воды из дренажа.

2.14. На косогорных участках для отвода атмосферных вод за гранью стены со стороны грунта должен быть устроен водоотводной кювет.

2.15. Расчет подпорных стен следует осуществлять в соответствии с Инструкцией по расчету подземных сооружений.

2.16. При строительстве в районах с сейсмичностью более 7 баллов, подпорные стены следует разделять по длине сквозными вертикальными швами на секции с учетом размещения подошвы каждой секции на однородных грунтах. Длина секции должна быть не более 15 м.

При расположении оснований смежных секций подпорной стены в разных уровнях переход от одной отметки основания к другой должен производиться уступами с отношением высоты уступа к его длине 1:2.

2.17. При расчете подпорных стен на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  К0 = 1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более К0 = 1,5);

коэффициент этажности  Кэ = 1,0;

декремент колебаний  ( = 0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкции.

[image: image5.wmf]l

2.18. Расчет основания по деформациям и по несущей способности следует производить в соответствии с КМК 2.02.01.

Эпюру напряжений следует принимать, как правило, трапециевидной. Допускается треугольная эпюра напряжений при условии, что площадь сжатой зоны должна быть  не  менее  75 % общей площади подошвы фундамента подпорной стены при основном сочетании нагрузок и не менее 55 % при особом сочетании.


3. ПОДВАЛЫ

3.1.  Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании подвалов производственного назначения как отдельно стоящих, так и встроенных.

3.2.  Подвалы следует, как правило, проектировать одноэтажными. По технологическим требованиям допускается устройство подвалов с техническим этажом для кабельных разводок.

3.3. В однопролетных подвалах размер пролета, как правило, следует принимать 6 м; допускается пролет 7,5 м, если это обусловливается технологическими требованиями.

Многопролетные подвалы следует проектировать, как правило, с сетками колонн 6х6 и 6х9 м.

3.4. Высоту от пола подвала до низа ребер плит перекрытия следует  назначать  кратной  0,3 м, но не менее 3 м.

Высоту технического этажа для кабельных разводок в подвалах необходимо принимать не менее 2,4 м.

3.5. Высота проходов в подвалах (в чистоте) должна назначаться не менее 2 м.

3.6. Монтажные и эксплуатационные проемы в перекрытиях подвальных помещений должны быть прямоугольными. Монтажные проемы следует перекрывать съемными плитами в уровне верха конструкции перекрытия подвала, имеющими предел огнестойкости такой же, как перекрытие. Эксплуатационные проемы следует перекрывать съемными плитами в уровне отметки чистого пола цеха.

3.7. Полы подвальных помещений следует предусматривать с уклоном к трапам (приямкам) канализации с обособленной системой отвода воды. Непосредственное соединение приямков с ливневой и другими типами канализации не допускается.

3.8. Стены подвалов надлежит проектировать, как правило, из несущих железобетонных панелей, устанавливаемых вертикально или монолитного железобетона. Допускается проектировать стены подвалов из железобетонных блоков.

3.9. Подвальные помещения при наличии подземных вод должны быть защищены гидроизоляцией в соответствии с нормами по проектированию гидроизоляции.

[image: image6.wmf]25

,

0

max

min

³

p

p

В качестве основной меры защиты следует устраивать пластовые дренажи под всем полом подвала.

3.10. Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных и 120 м  для сборных и сборно-монолитных конструкций подвалов (без расчета на температурно-усадочные деформации). При назначении предельных расстояний между температурно-усадочными швами необходимо устраивать временный шов по середине температурного блока.

3.11.  Обратную засыпку пазух котлована надлежит производить с двух противоположных сторон подвала  с  перепадом  по  высоте не более 1 м.

3.12.  В зданиях и сооружениях с нагрузкой на пол более 100 кПа (10 тс/м2) подвалы, как правило, размещать не следует.

3.13.  Наружные  стены подвалов должны быть рассчитаны по  предельным состояниям первой и второй групп на те же условия, что и подпорные стены. Для стен подвалов расчет на устойчивость конструкций против глубинного сдвига при ( = 0,5(1 и ( = (1 производить не следует.

3.14.  Расчетную схему конструкции подвала, активное давление грунта и другие расчетные параметры следует принимать в соответствии с Инструкцией по расчету подземных сооружений.

3.15.  Эвакуационные выходы и лестницы из подвалов в помещения категорий В, Г и Д, противопожарные требования к подвальным помещениям категории В или складам сгораемых материалов, а также несгораемых материалов в сгораемой упаковке следует предусматривать по СНиП 2.09.02.
3.16.  Кабельные подвалы и кабельные этажи подвалов следует  разделять противопожарными перегородками на отсеки объемом не более  3000 м3 при наличии объемных средств пожаротушения.
3.17.  Из каждого отсека подвала, кабельного подвала или кабельного этажа подвала необходимо предусматривать не менее двух выходов; выходы следует располагать в разных сторонах помещения.
Выходы должны размещаться так, чтобы не было тупиков длиной более 25 м. Длина пути от наиболее удаленного места нахождения обслуживающего персонала до ближайшего выхода не должна превышать 75 м. Второй выход допускается предусматривать через расположенное на том же уровне (этаже) соседнее помещение (подвал, этаж подвала, тоннель) категорий В, Г и Д. При выходе в помещения категории В суммарная длина пути эвакуации не должна превышать 75 м.

3.18. Двери выходов из кабельных подвалов (кабельных этажей подвалов) и двери между отсеками должны быть противопожарными, открываться по направлению ближайшего выхода иметь устройства для самозакрывания.
Притворы дверей должны быть уплотнены.

3.19. Эвакуационные выходы из маслоподвалов и кабельных этажей подвалов следует, как правило, осуществлять через обособленные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу. Допускается использовать общую лестничную клетку, ведущую к надземным этажам, при этом для подвальных помещений должен быть устроен обособленный выход из лестничной клетки на уровне первого этажа наружу, отделенный от остальной части лестничной клетки на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее 1 ч.
При невозможности устройства выходов непосредственно наружу допускается их устраивать в помещения категорий Г и Д с учетом требований п.3.19.

3.20. В маслоподвалах независимо от площади и в кабельных подвалах объемом более 100 м3 необходимо предусматривать автоматические установки пожаротушения. В кабельных подвалах меньшего объема должна быть автоматическая пожарная сигнализация. Кабельные подвалы энергетических объектов (ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС и т.д.) независимо от площади оборудуются установками автоматического пожаротушения.

3.21. Допускается предусматривать отдельно стоящие одноэтажные насосные станции (или отсеки) категорий А, Б и В, заглубленные ниже планировочных отметок земли более чем на 1 м, площадью не более 400 м2.
Из этих помещений следует предусматривать:

один эвакуационный выход через лестничную клетку, изолированную от помещений, при площади пола на более 54 м2;

два эвакуационных выхода, расположенных в противоположных сторонах помещения, при площади пола более 54 м2.

Второй выход допускается устраивать по вертикальной лестнице, находящейся в шахте, изолированной от помещений категорий А, Б и В.

3.22. Устройство порогов у выходов из подвалов и перепадов в уровне пола не допускается, за исключением маслоподвалов, где на выходах должны быть пороги высотой 300 мм со ступенями или пандусами. 
4. ТОННЕЛИ  И  КАНАЛЫ

4.1.  Нормы настоящего раздела надлежит соблюдать при проектировании тоннелей (конвейерных, подштабельных, пешеходных, коммуникационных, кабельных и комбинированных) и каналов, сооружаемых открытым способом.

4.2.  Высота и ширина тоннелей, каналов (между выступающими частями несущих конструкций) должны приниматься кратными 0,3 м.

4.3.  Тоннели и каналы следует, как правило,  проектировать сборными из унифицированных железобетонных элементов. При технико-экономическом обосновании допускается применять тоннели или их элементы (углы поворота, камеры и др.) из монолитного железобетона.

Для отделки пешеходных тоннелей следует использовать долговечные, экономичные, удобные в эксплуатации несгораемые материалы, допускающие легкую очистку и промывку.

4.4.  Кабельные каналы не допускается располагать на участках, где могут быть пролиты расправленный металл, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, жидкости с высокой температурой или вещества, разрушающие оболочку кабелей.

4.5.  В тоннелях и каналах необходимо предусматривать продольный уклон не менее 0,002 и поперечный уклон не менее 0,01. В тоннелях через каждые 100-150 м следует устраивать приямки для сбора жидкостей и отвода их в канализацию; в каналах приямки для сбора жидкостей должны предусматриваться в колодцах или камерах. Запрещается соединять приямки с ливневой и другими типами канализации.

Продольный уклон пешеходных тоннелей следует принимать не более 0,04, а поперечный - не более 0,01. Допускается при соответствующем обосновании устраивать пол без продольного уклона.

4.6.  Тоннели и каналы, располагаемые вне зданий и дорог, должны быть, как правило, заглублены от поверхности земли до верха перекрытия не менее чем на 0,3 м.

На огражденных территориях, доступных только для обслуживающего персонала, отметку верха перекрытия кабельных каналов допускается предусматривать на уровне планировочной отметки земли.

4.7.  Тоннели и каналы, располагаемые под автомобильными дорогами, должны быть заглублены от верха дорожного покрытия до верха перекрытий не менее чем на 0,5 м, при расположении под железными дорогами - не менее чем на 1 м от низа шпал.

4.8.  При расположении тоннелей и каналов внутри цехов минимальное заглубление верха перекрытий от отметки чистого пола следует, как правило, принимать:


для тоннелей - 0,3 м;

[image: image7.wmf]min

p

для каналов допускается отметку верха перекрытия канала принимать равной отметке чистого пола.

4.9. Расчет каналов и тоннелей следует осуществлять в соответствии с Инструкцией по расчету подземных сооружений.

4.10. Тоннели и каналы, заложенные ниже прогнозируемого уровня подземных вод, следует рассчитывать на всплытие на расчетные нагрузки по формуле
[image: image8.wmf]max

p


(1)

где     ( (  -    сумма всех постоянных вертикальных расчетных нагрузок с минимальными коэффициентами надежности по нагрузке, действующих на длину одного метра тоннеля или канала;

     А  -     площадь подошвы тоннеля или канала на длину одного метра;

   hw   -     расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы тоннеля или канала (без учета бетонной подготовки).

    (w   -     удельный вес воды, равный 1;

    (f   -     коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1.2.

4.11. Выходы из конвейерных, коммуникационных (кроме кабельных) тоннелей должны предусматриваться не реже чем через 100 м, но не менее двух, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.
Примечания:  1. Выходами коммуникационных тоннелей могут служить люки, оборудованные легко открывающимися изнутри крышками и запорными устройствами, стационарными лестницами или скобами.

2.  В кабельных тоннелях допускается увеличение расстояния между выходами до 120 м  при маслонаполненных кабелях и до 150 м при других кабелях.

3.  Выходы из межцеховых кабельных тоннелей, как правило, следует выполнять с надземной частью, совмещенной с вентиляционными камерами. Лестницы в этих выходах следует выполнять вертикальными, двери из надземной части должны открываться наружу. Камера выхода должна быть отделена от основной части тоннеля (отсека) несгораемой противопожарной перегородкой.
4.  Выходы из внутрицеховых кабельных тоннелей следует предусматривать через лестничные клетки (ведущие также на верхние этажи здания) либо через отдельные лестницы, ведущие только на первый этаж. Лестницы и лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу или в помещение первого этажа. При использовании для выхода общей лестничной клетки (ведущей также на верхние этажи) для кабельных тоннелей следует устраивать в лестничной клетке обособленный выход наружу, отделенный от остальной лестничной клетки несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости 1 ч. Если для выхода предназначена отдельная лестница, ведущая на первый этаж здания, она должна ограждаться противопожарными перегородками, при этом на выходе из тоннеля на лестницу следует предусматривать тамбур, если в уровне первого этажа устраивается открытый проем. Площадки лестниц, через которые осуществляется выход их кабельных тоннелей, могут использоваться также для организации выхода из других подвальных помещений.
[image: image9.wmf]l


4.12. Выходы из конвейерных, коммуникационных и кабельных тоннелей должны предусматриваться наружу (на территорию предприятия, населенного пункта и т.п.) или в помещения категорий Г и Д по степени огнестойкости.

Двери на выходе из кабельных тоннелей следует предусматривать открывающимися в направлении выхода из тоннеля и снабженными самозапирающимися замками.

Если выходы ведут наружу, двери допускается выполнять из сгораемого материала, предел огнестойкости не нормируется.

Если выходы ведут в помещение, двери должны быть самозапирающимися с уплотнением в притворах и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

Во внутрицеховых (внутри зданий) тоннелях замки должны открываться без ключа как из тоннеля, так и из помещения, если это помещение электротехническое или кабельное; в случае, если выход из кабельного тоннеля ведет в другое смежное производственное помещение, замки должны открываться без ключа только из тоннеля.

4.13. Выходы из подштабельных тоннелей, предназначенных для транспортирования негорючих материалов и руды, следует предусматривать не  реже чем через 100 м, но не менее двух, расположенных в торцах склада. Для устройства промежуточных выходов следует предусматривать поперечные тоннели с переходами под продольными конвейерами или над ними и выходами за пределы склада.

4.14. Расстояние от тупикового конца тоннеля (включая кабельные) до ближайшего выхода следует назначать не более 25 м.

В тоннелях длиной до 50 м допускается предусматривать один выход при условии обеспечения длины от тупикового конца тоннеля до выхода не более 25 м.

4.15. Люки тоннелей не следует располагать на проездах, вплотную к зданиям, сооружениям, другим люкам и колодцам и ближе чем на 2 м от рельса железнодорожного пути.

4.16. На прямолинейных участках коммуникационных тоннелей, предназначенных для прокладки трубопроводов, не реже чем через 300 м следует предусматривать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м,  но не менее 0,7 м.

Монтажные проемы необходимо  перекрывать сборными железобетонными плитами.

4.17. В каналах, под наружными или противопожарными стенами и стенами (перегородками), разделяющими смежные помещения категорий А, Б и В, необходимо устраивать глухие диафрагмы из несгораемых материалов с пределом огнестойкости, соответствующим огнестойкости стен, но не менее 0,75 ч.

В каналах, предназначенных для прокладки трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями или горючими газами под стенами, разделяющими смежные помещения, должна быть выполнена засыпка песком на всю высоту канала на длину не менее 1 м поверху в каждую сторону от оси стены. Через каждые 80 м по длине канала необходимо устраивать песчаные отсыпки (перемычки) длиной не менее 2 м.

Примечание. В подпольных каналах-воздуховодах установка огнезадерживающих клапанов взамен диафрагм не допускается.

4.18. В тоннелях (кроме пешеходных и кабельных) допускается прокладка маслопроводов (например, в прокатных цехах заводов черной металлургии) при условии разделения тоннелей на отсеки длиной не более 150 м. Перегородки между отсеками должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а двери в перегородках - не менее 0,6 ч.

4.19. Кабельные тоннели и каналы необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Кабельные тоннели надлежит разделять на отсеки противопожарными несгораемыми перегородками. Длина отсека тоннеля должна быть не более 150 м, а при маслонаполненных кабелях - не более 120 м.

Двери между отсеками должны быть противопожарными, самозакрывающимися без замков, иметь уплотнение в притворах и открываться в направлении ближайшего выхода.

4.20. Каналы следует проектировать со съемными несгораемыми перекрытиями (плитами, лотками и др.).

Допускается в помещениях с паркетными полами (например, в помещениях щитов управления) устраивать перекрытия кабельных каналов из деревянных щитов с паркетом, защищенным снизу несгораемым или трудносгораемым  материалом, с покрытием по нему черной горячекатаной жестью или тонколистовой кровельной сталью, обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,5 ч.

Перекрытия должны иметь приспособления для подъема. Масса отдельного поднимаемого вручную элемента перекрытия не должна превышать 50 кг. В производственных помещениях и электропомещениях при расположении каналов в зоне действия цехового подъемно-транспортного оборудования (краны мостовые, подвесные однобалочные, тали и т.п.), а также вне зданий в зоне действия передвижного подъемно-транспортного оборудования масса элемента перекрытия не нормируется.

4.21. Тоннели и каналы должны быть защищены от проникания в них подземных и поверхностных вод в соответствии с нормами по проектированию гидроизоляции.

4.22. Переход с одной отметки кабельного тоннеля на другую следует осуществлять с помощью пандуса с уклоном не более 150 либо лестницы с уклоном не более 1:1. Указанный переход должен быть только в пределах одного отсека; устройство ступеней либо уклонов непосредственно возле разделительных перегородок запрещается. Расстояние от лестницы или наклонного участка пола до разделительной перегородки должно быть не менее 1,5 м.

4.23. Тоннели любого назначения надлежит проветривать непрерывно действующими основными вентиляторными установками, оборудованными реверсивными устройствами и расположенными на поверхности в зонах, не загрязненных пылью, дымом и газами.

4.24. Кабельные тоннели должны быть обеспечены независимой вентиляцией каждого отсека, автоматически отключающейся при подаче импульса от системы пожаротушения или от системы пожарной сигнализации.

4.25. Установками автоматического пожаротушения следует оборудовать следующие внутрицеховые тоннели внутренним объемом более 100 м3:

кабельные тоннели;

комбинированные (с прокладкой кабелей) тоннели, в которых проложено более 12 кабелей.

Автоматическую пожарную сигнализацию надлежит предусматривать:

во внутрицеховых кабельных тоннелях внутренним объемом от 20 до 100 м3;

во внутрицеховых комбинированных тоннелях, в которых проложено от 5 до 12 кабелей;

в межцеховых кабельных тоннелях внутренним объемом более 50 м3;

в межцеховых комбинированных тоннелях, в которых проложено более 12 кабелей.

4.26. Пожары в межцеховых кабельных тоннелях следует тушить с помощью передвижных средств - пожарных автомобилей, подающих воду или высокократную пену непосредственно к очагу пожара, или систем с сухотрубами со стационарно установленными распылителями воды или пеногенераторами.

[image: image10.wmf]l

Для подачи средств пожаротушения внутрь каждого отсека от передвижной пожарной техники следует использовать выходы из тоннелей и вентиляционные шахты.

Если расстояние между выходами из тоннеля и вентиляционными шахтами превышает 30 м, должны быть предусмотрены дополнительные люки, расположенные таким образом, чтобы расстояние между местами подачи огнегасящего вещества внутрь тоннеля не превышало 30 м.

Люки для подачи средств пожаротушения должны иметь размеры 700х700 мм или диаметр 700 мм; люки должны закрываться двойными металлическими крышками, из которых нижняя должна иметь снаружи приспособление для закрывания на замок. Под крышками люка, предназначенного только для подачи средств пожаротушения, не должно быть лестниц или скоб.

При установке в тоннеле систем с сухотрубами и стационарных систем пожаротушения устройство дополнительных люков не требуется.

5. ОПУСКНЫЕ  КОЛОДЦЫ

5.1. 
Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании опускных колодцев, предназначенных для устройства заглубленных сооружений с использованием внутреннего объема колодцев и для глубоких опор.

5.2. 
В плане опускные колодцы, как правило, должны иметь форму круга или вписанного в него многоугольника. Монолитные колодцы допускается проектировать прямоугольной формы. При прямоугольном очертании колодца углы необходимо закруглять.

5.3. 
Диаметр в свету круглых и размер сторон прямоугольных колодцев следует, как правило, принимать: от 6 до 24 м - кратными 3 м, а от 24 до 60 м - кратными 6 м. разрешается принимать эти размеры кратными 0,6 м.

Размер колодцев по высоте следует принимать кратным 0,6 м.

5.4. 
В прямоугольных в плане колодцах с отношением размеров сторон более чем 1:2 необходимо предусматривать поперечные несущие перегородки или временные (на период опускания) распорки.

5.5. 
При примыкании колодца к другим сооружениям следует учитывать разность осадок сооружений.

5.6. 
Колодцы следует проектировать, как правило, тонкостенными, погружаемыми в тиксотропной рубашке, за исключением строительства на скальных грунтах, а также на площадках с оползнями, карстами или пустотами.

5.7. 
Сборные железобетонные стены колодцев следует проектировать из плоских панелей или крупногабаритных пустотелых блоков из тяжелого бетона класса не ниже В25. Класс бетона или раствора для замоноличивания сборных конструкций должен быть не ниже класса бетона соединяемых элементов.

[image: image11.wmf]Монолитные железобетонные стены колодцев следует проектировать из тяжелого бетона класса не ниже В15.

5.8. 
Железобетонные днища колодцев должны быть монолитными из тяжелого бетона класса не ниже В15.

5.9. 
Бетон колодцев, погружаемых в обводненные грунты, должен иметь проектную марку по водонепроницаемости не ниже W4; марку по морозостойкости и среднюю плотность бетона следует принимать по КМК 2.03.01.

5.10. Расчет опускных колодцев следует производить в соответствии с Инструкцией по расчету подземных сооружений.

5.11. Расчет осадок колодцев следует выполнять в соответствии с требованиями КМК 2.02.01.

5.12. Конструкцию  гидроизоляции  колодца  надлежит назначать в зависимости от значений гидростатического напора подземных вод на уровне пола наиболее заглубленного помещения и требований к внутренним помещениям колодца в соответствии с нормами по проектированию гидроизоляции. Верхнюю границу гидроизоляции стен следует назначать на 0,5 м  выше максимально прогнозируемого уровня подземных вод.

5.13. Гидроизоляция колодцев из листовой стали, устраиваемая с внутренней стороны, может применяться лишь в исключительных случаях при соответствующем обосновании. Расчет гидроизоляции должен производиться на полный гидростатической напор. 

ЕМКОСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

ДЛЯ  ЖИДКОСТЕЙ  И  ГАЗОВ

6. РЕЗЕРВУАРЫ

ДЛЯ  НЕФТИ  И  НЕФТЕПРОДУКТОВ

6.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании стальных и железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

П р и м е ч а н и е. Настоящие нормы не распространяются на проектирование резервуаров:

для нефти и нефтепродуктов специального назначения;

для нефтепродуктов с упругостью паров выше 93,6 кПа (700 мм рт. ст.) при температуре 20 оС;

для нефти и нефтепродуктов, хранящихся под внутренним рабочим давлением выше атмосферного на 70 кПа (0,7 кгс/см2);

для нефти и нефтепродуктов, расположенных в горных выработках и резервуарах казематного типа;

баков-аккумуляторов всех типов и всех назначений;

входящих в состав технологических установок;

баков-аккумуляторов всех типов и назначений.

6.2. При проектировании наземных и подземных резервуаров следует учитывать требования КМК 2.09.19 и ГОСТ 1510.

6.3. В проектах резервуаров необходимо предусматривать максимальное сокращение потерь хранимой нефти и нефтепродуктов от испарения в период эксплуатации, а также соблюдение требований по охране окружающей среды.

6.4. При проектировании надлежит принимать резервуары следующих типов:

для наземного хранения – стальные и железобетонные вертикальные цилиндрические с плавающей крышей и со стационарной крышей (с понтонами и без понтонов); горизонтальные цилиндрические (стальные); 

для подземного хранения – железобетонные (цилиндрические и прямоугольные); траншейного типа; стальные горизонтальные цилиндрические.

Максимальные полезные объем и площади зеркала подземных резервуаров следует принимать по КМК 2.09.19.

П р и м е ч а н и я:  1. Полезный объем резервуара определяется произведением горизонтального сечения резервуара на высоту от днища до уровня максимального заполнения для резервуаров со стационарной крышей и до максимального подъема низа плавающих конструкций для резервуаров с плавающей крышей или понтоном.

2. Геометрический объем резервуаров следует определять произведением горизонтального сечения резервуара на высоту стенки.

3. При выборе средств тушения и определения вместимости групп резервуаров следует принимать геометрический объем резервуаров.

6.5. В резервуарах следует предусматривать установки пожаротушения и охлаждения в соответствии с КМК 2.09.19 и настоящими нормами.

На резервуарах вместимостью от 1000 до 3000 м3 следует устанавливать пеногенераторы с сухими стояками, не доходящими до поверхности земли на 1 м. Число пеногенераторов определяется расчетом, но их должно быть не менее двух.

6.6. Резервуары в зависимости от типов и хранимого продукта должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими допускаемое давление внутри резервуаров, предусмотренное проектом, в соответствии с нормами технологического проектирования и ГОСТ 14249.

6.7. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого продукта, проветривания и дегазации резервуаров при их ремонте и окраске.

6.8. Для обслуживания оборудования (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств) все резервуары должны иметь стационарные лестницы, площадки и переходы шириной не менее 0,7 м  с ограждениями по всему периметру высотой не менее 1 м.

6.9. Резервуары должны иметь технологические, световые, монтажные люки, а также и люки-лазы.

В стенах резервуаров с понтонами или плавающими крышами следует устраивать люки-лазы (наименьший размер диаметра патрубка 600 мм), обеспечивающие доступ персонала на плавающие конструкции при нижнем их положении.

Люки-лазы в стенах резервуаров необходимо размещать на расстоянии не более 6 м  от наружной лестницы, которую следует соединять переходной площадкой со смотровой площадкой у люка-лаза.

Число люков-лазов и их тип устанавливаются проектом.

6.10. Расстояние от верха стенки резервуара с плавающей крышей или опорного кольца в резервуаре с понтоном до максимального уровня жидкости следует принимать не менее 0,6 м.

В резервуарах со стационарной крышей минимальное расстояние от низа врезки пенокамер до максимального уровня жидкости следует определять с учетом температурного расширения продукта и принимать не менее 100 мм.

6.11. Плавучесть металлических плавающих крыш и понтонов необходимо обеспечивать наличием открытых или закрытых отсеков, которые должны быть доступны для контроля и обслуживания.

Плавучесть неметаллических понтонов или экранов следует обеспечивать формой понтонов и объемным весом материала, из которого они изготовляются.

Расчет  плавающих крыш и понтонов на плавучесть надлежит производить из условия плотности продукта 7 кН/м3 (700 кгс/м3) и учитывать нагрузку  от  конденсата  в  размере  0,3 кПа    (30 кгс/м2).

6.12. Плавающие крыши должны иметь устройства удаления ливневых и талых вод за пределы резервуара.

6.13. Плавающие крыши, понтоны и их направляющие должны иметь уплотнители (затворы), обеспечивающие герметизацию.

Уплотнители для нефти, застывающей при температуре, указанной в проекте, должны иметь устройства, предотвращающие стекание нефти со стен на плавающую крышу или понтон.

6.14. Уплотнители в резервуарах с плавающими крышами или понтонами следует применять с коэффициентом герметичности менее 1,0·10-5  м/ч, обеспечивая сокращение потерь от 70 до 99 % по сравнению с открыткой площадью зазора между стенкой резервуара и краем плавающей крыши или понтона, не защищенной каким-либо затвором.

[image: image12.wmf]l

l

o

m

=

6.15. На плавающей крыше в резервуарах вместимостью 5000 м3  и более надлежит предусматривать стальной кольцевой барьер для удержания пены высотой не выше верха выступающих элементов затвора на 25-30 см, но не менее 1 м. Кольцевой барьер следует располагать не ближе 2 м  от стены резервуара и в нижней его части обеспечивать плотное примыкание к поверхности плавающей крыши.

Для стока из кольцевого пространства, образованного барьером и стеной резервуара, атмосферных вод и раствора пенообразователя после пожаротушения в нижней части барьера необходимо предусматривать дренажные отверстия диаметром 30 мм, расположенные на расстоянии 1 м  одно от другого по периметру.

6.16. Опорные стальные стойки плавающих крыш и понтонов следует проектировать с возможностью изменения их высоты под плавающими конструкциями в период эксплуатации резервуара.

Высоту опорных стоек следует назначать, соблюдая следующие условия:

минимальное расстояние от днища резервуара до плавающей крыши или понтона в период эксплуатации должно обеспечивать зазор 100 мм между оборудованием, установленным внутри резервуара, или патрубком приемно-раздаточного трубопровода и днищем короба плавающей крыши или скребком затвора;

расстояние от днища резервуара до плавающей крыши или понтона у стены резервуара в период ремонта должно быть не менее 2 м.

6.17. Неметаллические понтоны следует проектировать из несгораемых токопроводящих материалов или оборудовать устройствами, обеспечивающими снятие статического электричества.

6.18. Плавающие крыши и понтоны должны иметь устройства для удаления паровоздушной смеси и регулирования давления под ними как на плаву, так и при нижнем фиксированном их положении, а также устройства для отвода статического электричества.

6.19. Резервуары со стационарными крышами должны проектироваться:

для нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров 26,6 кПа (200 мм рт. ст.) и ниже;

для легковоспламеняющихся нефтепродуктов с температурой  вспышки паров 28 оС и ниже, с расчетным давлением в газовом пространстве на 70 кПа (7000 мм  вод. ст.) выше атмосферного и ниже атмосферного по заданию на проектирование;

для подогреваемых нефтепродуктов с температурой хранения от 20 до 60 оС включ. с теплоизоляцией из несгораемых материалов при соответствующем обосновании;

для подогреваемых нефтепродуктов с температурой хранения от 60 до 90 оС включ. с обязательной теплоизоляцией из несгораемых материалов и устройствами обогрева;

[image: image13.wmf]для нефтепродуктов с температурой хранения выше 90 оС, не допускающих присутствия влаги, с учетом дополнительных требований по пожарной безопасности (подачи под крышу инертных газов) и устройством теплоизоляции из несгораемых материалов и наружных систем подогрева.

6.20. При расчете резервуаров со стационарными крышами давление в газовом пространстве следует назначать:

при огневых предохранителях и вентиляционных патрубках на 0,2 кПа (20 мм вод. ст.) выше и ниже атмосферного;

при огневых предохранителях и предохранительных клапанах – выше атмосферного на 2,5 кПа (250 мм вод. ст.) или более по заданию на проектирование и на давление 0,5 кПа (50 мм вод. ст.) ниже атмосферного.

6.21. Горизонтальные стальные цилиндрические резервуары следует проектировать для нефтепродуктов с давлением в газовом пространстве выше атмосферного и принимать:

с плоскими торцевыми элементами – до 40 кПа (4000 мм вод. ст.);

с коническими торцевыми элементами – до 70 кПа (7000 мм вод. ст.).

Резервуары следует рассчитывать также на давление ниже  атмосферного  в  пределах  до 10 %, указанное в настоящем пункте.

6.22. Подземные стальные резервуары траншейного типа допускается проектировать только для светлых нефтепродуктов.

6.23. Предельные деформации основания резервуара, соответствующие пределу эксплуатационной его пригодности по технологическим требованиям, следует устанавливать правилами технологической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование. При этом максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм, а относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна превышать 0,005.

В цилиндрических вертикальных резервуарах разность осадок под центральной частью днища и под стеной не должна превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r – радиус резервуара). Крен резервуаров не должен превышать 0,002 – для резервуаров с понтоном или плавающей крышей и 0,004 – для резервуаров без понтона или плавающей крыши.

6.24. Отметку низа днища наземных резервуаров необходимо принимать не менее чем на 0,5 м  выше уровня планировочной отметки земли около резервуаров.

6.25. В резервуаре со стационарной крышей следует предусматривать отмостку.

6.26. При расчете наземных резервуаров на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко = 1,5;

коэффициент этажности  Кэ = 0,75;

декремент колебаний  ( = 0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкции.

При расчете вертикальных круглых цилиндрических и сферических резервуаров, полностью заполняемых жидкостью или с отношением высоты налива жидкости к диаметру больше двух, жидкость рассматривается как твердое тело.

6.27. Для определения коэффициента редукции (r)  относительные неупругие деформации конструктивной системы и ее частей принимаются:

· при H/dmin (  5
 (=2
· при  H/dmin  ( 1.5  
 (=10 – для железобетонных конструкций и (=15 – для стальных конструкций.

Для промежуточных значений размеров системы значение ( принимать по интерполяции, где Н – высота резервуара (аппарата)

dmin – наименьший из наружных диаметров (размеров) резервуара (аппарата).

6.28. Расчет вертикальных круговых цилиндрических и сферических резервуаров, частично заполненных жидкостью, допускается выполнять согласно «Рекомендаций по расчету резервуаров и газгольдеров на сейсмические воздействия» (М.1969 г.) до выхода соответствующей инструкции. 

Стальные  резервуары

6.29. Основные размеры вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров (диаметр, высоту, длину) следует принимать с учетом минимального удельного расхода стали, индустриальных методов изготовления, кратными длине и ширине листов прокатной стали с учетом для горизонтальных резервуаров требований ГОСТ 17032.

Высоту стенки вертикальных резервуаров следует назначать не более 18 м. При установке резервуаров на сваях межсвайное пространство между днищем резервуаров и уровнем земли следует заполнять грунтом.

Резервуары высотой 12 м  и более (включая высоту подсыпки под днищем) необходимо оборудовать стационарными кольцами водяного орошения, размещаемыми под кольцами жесткости. Если в кольцах жесткости имеется отверстие для стока воды, то кольцо орошения размещают только под верхним кольцом жесткости.

6.30. При проектировании стальных резервуаров следует, как правило, предусматривать применение при их изготовлении и монтаже метода рулонирования с соединением листов встык.

6.31. Расчет конструкций резервуаров следует выполнять в соответствии с требованиями КМК 2.03.05, при этом марки сталей должны приниматься с отнесением отдельных элементов резервуаров к следующим группам:

группа 1 – стены и окрайки днищ резервуаров вместимостью 10 тыс.м3 и более, фасонки крыш резервуаров;

группа ll - стены и окрайки днищ резервуаров вместимостью менее 10 тыс.м3, покрытия опорные кольца покрытия и кольца жесткости, центральные части днищ, понтоны и плавающие крыши резервуаров всех вместимостей.

6.32. При расчете вертикальных цилиндрических стальных резервуаров необходимо учитывать усилия, возникающие в конструкции при ее взаимодействии с основанием.

6.33. Значения коэффициента условий работы (с  следует принимать по табл. 2.

Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать в соответствии с КМК 2.01.07 с учетом дополнительных коэффициентов (f, приведенных в табл. 3.

Таблица 2

Элементы
Коэффициент

условий работы

(с

Стены вертикальных цилиндрических резервуаров при расчете на прочность:

    нижний пояс (с учетом врезок)

    остальные пояса

    сопряжение стенки резервуара

    с днищем

То же, при расчете элементов на устойчивость

Сферические и конические покрытия распорной конструкции при расчете:

    по безмоментной теории

    по моментной теории с применением ЭВМ
0,7

0,8

1,2

1

0,9

1

6.34. В проектах стальных резервуаров должно быть указание о том, что перед герметизацией необходимо устанавливать клапаны, исключающие возможность повышения нагрузки на днища, перекрытия и стены от воздействия перепада давления и температуры воздуха внутри и снаружи резервуара.

6.35. Горизонтальные резервуары необходимо предусматривать опирающимися на отдельные опоры или на сплошное искусственное основание.

Таблица 3

Элементы
Коэффициент

надежности по нагрузке

(с

Давление выше или ниже 

атмосферного 
1,2

Ветровая нагрузка на вертикальные стены цилиндрических резервуаров при расчете на устойчивость
0,5

Снеговая нагрузка на сферические крыши резервуаров
0,7

П р и м е ч а н и е.  Ветровая нагрузка условно принимается равномерно распределенной по окружности. Аэродинамический коэффициент следует определять по КМК 2.01.07.

6.36. Под подземными горизонтальными стальными цилиндрическими резервуарами и резервуарами траншейного типа необходимо устраивать лоток с наклоном в сторону контрольного колодца для возможности обнаружения утечек нефтепродукта при нарушении герметичности резервуара.

6.37. Подземные стальные резервуары должны иметь на крыше люки-лазы, выступающие выше уровня земли не менее чем на 0,2 м.

6.38. При проектировании подземных горизонтальных стальных цилиндрических резервуаров и резервуаров траншейного типа следует предусматривать стационарные лестницы (стремянки). Лестницы должны быть прикреплены к патрубку люка-лаза. Между низом лестницы (стремянки) и днищем резервуара должен предусматриваться зазор не менее 0,5 м.

6.39. Основания под наземные вертикальные резервуары вместимостью 5000 м3  и менее следует выполнять, как правило, в виде песчаных подушек с устройством гидроизолирующего слоя, а фундаменты  под резервуары вместимостью 10000 м3  и более – железобетонными в виде кольца, сплошной плиты или свайных фундаментов с ростверком.

Резервуары, предназначенные для этилированных бензинов, под днищем должны иметь сплошную бетонную или железобетонную плиту с уклоном от центра к периметру.

[image: image14.wmf]f

g

Железобетонные  резервуары

6.40. Настоящие нормы распространяются на проектирование подземных железобетонных резервуаров для нефти и темных нефтепродуктов.

6.41. Резервуары должны иметь, как правило, следующие модульные размеры:

диаметр резервуаров вместимостью 500 м3 и более – кратный 3 м;

размер стен прямоугольных резервуаров – кратный 6 м  и сетку колонн 6х6 или 3х6 м.

6.42. В цилиндрических резервуарах днища, стены и покрытия следует проектировать предварительно напряженными в двух направлениях, а вертикальные швы между сборными элементами стен допускается принимать обжатыми в одном направлении (перпендикулярно длине шва) при условии предварительного напряжения панелей в вертикальном направлении. В резервуарах для хранения мазута допускается применение необжатых стен.

6.43. Отметка заложения днища резервуара должна находиться на 1 м  выше максимального уровня подземных вод во время строительства и эксплуатации.

При специальном обосновании допускается расположение подошвы фундамента резервуара ниже уровня подземных вод. В этом случае должны производиться расчет резервуара на всплытие и проверка прочности и трещиностойкости днища и стен от давления подземных вод при пустом и обсыпанном грунтом резервуаре.

6.44. В целях охраны окружающей среды следует предусматривать под днищем резервуара дренажную систему с контрольными колодцами для регистрации возможных утечек продукта. При наличии подземных вод на площадке следует предусматривать самостоятельную дренажную систему для их отвода.

6.45. На поверхности земли необходимо предусматривать отмостку, предотвращающую затекание поверхностных вод между засыпкой и стеной резервуара.

6.46. Сборные конструкции железобетонных резервуаров следует проектировать с применением бетонов классов по прочности на сжатие В25 – В40, а для монолитных конструкций – В25 – В30. Допускается применение бетонов более высоких классов, если это экономически обосновано.

В проекте должны быть указаны требования к составу бетона, устанавливаемые с учетом указаний  пп. 6.49 и 6.50.

6.47. Железобетонные  конструкции водозаливаемых покрытий резервуаров должны иметь марку бетона по морозостойкости не ниже F300 и  по водонепроницаемости  не ниже W8. Остальные железобетонные конструкции резервуара по морозостойкости должны удовлетворять требованиям КМК 2.03.01, а по водонепроницаемости должны соответствовать марке не ниже W6.

6.48. Узлы и стыки следует замоноличивать бетоном или раствором, проектные классы по прочности на сжатие которых, марки по морозостойкости и водонепроницаемости в момент напряжения конструкции должны быть не ниже классов и марок основных конструкций.

6.49. При проектировании резервуаров для нефти и темных нефтепродуктов следует предусматривать применение бетона на сульфатостойком портландцементе.

Допускается применение низкоалюминатного портландцемента при содержании в нем С3А(5 % и С3А+С4АF(2,2 %  с добавкой в воду растворимого стекла в количестве 3,5 % массы цемента. Водоцементное отношение для бетона не должно превышать 0,45.

Запрещается применение других добавок, кроме пластифицирующей типа ССБ.

6.50. В качестве заполнителей бетона необходимо применять щебень и песок в соответствии с требованиями ГОСТ 26633. Применение гравия в качестве заполнителя запрещается, при этом содержание зерен заполнителя пластинчатой и игловатой формы должно быть не более  15 %.

6.51. Конструкции резервуаров должны быть рассчитаны на воздействия, возникающие в период их возведения и эксплуатации:

нагрузку от воды при испытании незасыпанного резервуара;

нагрузку от грунта (для заглубленного резервуара) при засыпанном и пустом резервуаре с учетом вакуума;

ветровую нагрузку при монтаже;

перепад температур и усадку бетона в период возведения.

Эксплуатационные нагрузки и перепады температур продукта и наружной среды должны быть предусмотрены заданием на проектирование.

6.52. При проектировании резервуаров следует учитывать:

изгибающие моменты, возникающие от неравномерного распределения температур по толщине стен при заполнении горячими нефтепродуктами или при понижении температуры наружного воздуха до расчетной зимней температуры;

температурные усилия, возникающие за счет изменения средней температуры стены резервуаров в продольном направлении.

6.53. В конструкциях резервуаров допускаются (при учете невыгоднейшего сочетания нормативных нагрузок, включая температурное воздействие) при внецентренном сжатии несквозные трещины шириной до 0,1 мм. При этом в ограждающих конструкциях (стенах, днище и перекрытии) напряжение сжатия в крайнем сжатом волокне должно быть не менее 0,05Rb,ser.

6.54. Расчетные и нормативные сопротивления бетона и стали следует принимать в соответствии с КМК 2.03.01.

В случае нагрева конструкций выше 50 оС следует учитывать изменение расчетных сопротивлений бетона и арматуры при расчете по предельным состояниям первой и второй групп, начального модуля упругости бетона по КМК 2.03.04.

7. ГАЗГОЛЬДЕРЫ

7.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании стальных газгольдеров, предназначенных для хранения, смешения, усреднения концентраций и выравнивания давления и распределения газов.

7.2. При проектировании газгольдеров следует предусматривать возможность поточного метода изготовления и монтажа конструкций и доступность их для наблюдения, очистки, ремонта, антикоррозионной защиты, окраски, а также проветривания и дегазации газгольдеров в период ремонта.

7.3. Газгольдеры следует проектировать: низкого давления – до 4 кПа (400 мм вод. ст.) и высокого давления – от 70 кПа (0,7 кгс/см2).

7.4. Вместимость газгольдеров следует принимать,  м3: 

мокрых – до 50000;

сухих с гибкой секцией – до 10000;

шаровых – от 600 [для продуктов с давлением до 1,8 МПа (18 кгс/см2)]  до 2000 [для несгораемых продуктов с давлением до 1,2 МПа (12 кгс/см2], а для легковоспламеняющихся и горючих продуктов с давлением  до  0,25  МПа  (2,5 кгс/см2);

горизонтальных цилиндрических – от 50 до 300;

вертикальных цилиндрических – от 50 до 200.
7.5. При проектировании газгольдеров следует применять марки стали по КМК 2.03.05 с отнесением элементов газгольдеров к группам в соответствии с п.6.28.

7.6. Опоры газгольдеров высокого давления следует проектировать:

шаровых – стоечные или сплошные (цилиндрические, конические и др.);

горизонтальных цилиндрических – седловые или стоечные;

вертикальных цилиндрических – сплошные или стоечные.

[image: image15.wmf]f

g

Предел огнестойкости несущих конструкций под газгольдеры постоянного объема должен быть не менее 2 ч.

7.7. При проектировании газгольдеров низкого давления (мокрых и сухих) надлежит предусматривать, как правило, применение при их изготовлении и монтаже метода рулонирования. 

7.8. Высоту и диаметр сухих газгольдеров и звеньев мокрых газгольдеров, а также оболочек горизонтальных и вертикальных цилиндрических газгольдеров следует, как правило, принимать кратными ширине и длине прокатной листовой стали.

7.9. Листовые конструкции газгольдеров низкого давления следует проектировать из стали не более трех марок. 
7.10. При проектировании оболочек шаровых газгольдеров надлежит:

применять форму лепестков, обеспечивающую наименьший отход листовой стали;

применять оболочку, как правило, из стали одной марки;

число лепестков оболочки принимать четным;

число стоек принимать, как правило, четным;

предусматривать сварные соединения встык лепестков, как правило, с использованием автоматической  электродуговой сварки.

7.11. При расчете газгольдеров низкого давления следует применять коэффициенты надежности по нагрузке и условий работы в соответствии с приведенными в п.6.30 и согласно требованиям КМК 2.03.05.
Дополнительные коэффициенты условий работы (с  следует принимать по табл.4, а дополнительные коэффициенты надежности по нагрузке (f  при расчете на избыточное давление в газгольдерах высокого давления следует принимать равными 1,2.





Таблица 4

Элементы
Коэффициент

условий работы

(с

Оболочка шарового резервуара при расчете на прочность и устойчивость:

     по безмоментной теории

     по моментной теории

Зоны краевого эффекта

Внешние вертикальные направляющие мокрых газгольдеров

Сжатые основные элементы купола и сжатый пояс жесткости мокрого газгольдера
0,6

0,9

1,2

0,9

0,9



[image: image16.wmf]n

/

1

1

(

6

,

0

+

=

h

7.12. При расчете газгольдеров на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко = 1,5;

коэффициент этажности  Кэ = 1,0  (вертикальные  Кэ = 1,5);

декремент колебаний  ( = 0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( принимать в зависимости от  его назначения и материала элементов конструкции. Другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

Конструкции газгольдеров должны быть проверены с учетом сейсмических воздействий по пп. 6.27 и 6.28.

7.13. Для обслуживания установленной арматуры, люков, приборов и прочих устройств газгольдеры должны обеспечиваться стационарными лестницами, площадками, переходами шириной не менее 0,7 м  с  ограждениями  высотой  1,0 м.

7.14. Верхняя часть газгольдеров, подвергающаяся нагреванию солнечными лучами, должна иметь цветовую окраску с коэффициентом отражения не менее 50 %. Допускается размещение на газгольдерах знаков, цифр и других обозначений хранимых материалов или эмблемы предприятия.
ЕМКОСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

ДЛЯ  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ

8. ЗАКРОМА

8.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании открытых закромов для хранения сыпучих и штучных материалов.

8.2. Закрома допускается располагать в зданиях и на открытых площадках заглубленными или наземными, как правило, сблокированными, многоячейковыми.

8.3. Размеры ячеек закромов в плане следует принимать, как правило, 6х6, 6х9 и 9х9 м. Допускается принимать большие размеры, кратные  3 м, если это обусловливается технологическими требованиями.

8.4. Высоту стен закромов следует принимать равной 3,6; 4,8 или 6 м.

Минимальное заглубление стен закромов от уровня пола или планировочной отметки земли следует принимать равным 0,6 м,  а пола – 0,3 м,  минимальное превышение верха стен закромов над уровнем пола или планировочной отметки земли – равным 1,2 м.
8.5. Закрома следует проектировать, как правило, железобетонными.

8.6. В закромах для хранения металлической шихты стены с внутренней стороны и сверху должны быть защищены деревянными брусьями. В монолитных закромах допускается устройство защиты из старогодных рельсов.

В закромах для сыпучих материалов защиту следует предусматривать только по верху стен.

8.7. Полы закромов надлежит выполнять из камня грубого окола или грунтовыми.

При загрузке и выгрузке материалов грейферными кранами следует предусматривать буферный слой из хранимого материала толщиной не менее 0,3 м.

8.8. Горизонтальное давление материала на стены закромов допускается определять как для подпорных стен. Нормативные характеристики материалов, хранимых в закромах, следует принимать в соответствии с табл. 5.

8.9. Стены закромов должны быть рассчитаны также на горизонтальное давление грунта с учетом временной нормативной нагрузки на поверхности земли интенсивностью не менее 20 кПа    (2 тс/м2) при опорожненном закроме.

8.10. Коэффициент надежности по нагрузке для определения расчетного веса материалов заполнения закромов следует принимать (f=1,2. Расчетный угол внутреннего трения определяется делением значения нормативного угла внутреннего трения на коэффициент надежности по нагрузке (f=1,1.

Таблица 5

Материал
Нормативный удельный вес, кН/м3  (тс/м3)
Нормативный угол внутреннего трения, град

Чушковый чугун

Литники

Ферросплавы

Металл передельный
40 (4)

35 (3,5)

40 (4)

35 (3,5)
45

Стальная стружка
20 (2)
50



Чугунный лом

Стальной лом

Хромовая руда

Марганцевая руда

Железная руда

Шлак передельный

Кварцит

Шамот

Дунит

Хромит 
25 (2,5)

20 (2)

27 (2,7)

20 (2)

25 (2,5)

18 (1,8)

20 (2)

18 (1,8)

28 (2,8)

31 (3,1)
45

Шлак
12 (1,2)
40

Песок сырой

Известняк 

Глина

Каолин сырой

Известь 
18 (1,8)

17 (1,7)

18 (1,8)

14 (1,4)

  8 (0,8) 
35

Магнезитовый порошок
19 (1,9)
33

Песок сухой
16 (1,6)  
30

8.11. При расчете закромов на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=0,8 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5);

коэффициент этажности  Кэ =0,75;

декремент колебаний  ( =0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

8.12. Для осмотра, ремонта, очистки закромов их необходимо обеспечивать переносными лестницами.

9. БУНКЕРА

9.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании наружных бункеров и бункеров, располагаемых внутри зданий и сооружений.

9.2. Проектирование бункера должно включать два последовательных этапа: 1) определение геометрических параметров – формы бункера и его воронки, углов наклона стенок, размеров выпускного отверстия, которые определяются расчетом на основании физико-механических характеристик сыпучего материала с учетом неблагоприятных их изменений, при этом должны исключаться сводообразование над выпускным отверстием и зависание на стенках;  2) расчет и проектирование конструкций бункеров и их защиты от ударов и истирания.

9.3. Определение геометрических параметров бункеров различается для связных (имеющих сцепление, слеживающихся) и несвязных (не имеющих сцепления, неслеживающихся) сыпучих материалов. К связным относятся, как правило, материалы, содержащие фракции менее 2 мм  и имеющие влажность более 2 %, а к несвязным – щебень, галька и другие материалы с крупностью зерен 2 мм  и более, а также песок с крупностью зерен до 2 мм  и влажностью до 2 %.

9.4. При проектировании бункеров необходимо принимать во внимание, что имеются две возможные формы истечения сыпучего материала: гидравлическая, при которой находится в движении сыпучий материал во всем объеме бункера, и негидравлическая, при которой движется только центральная часть над выпускным отверстием, а остальной материал неподвижен.

Для связных или самовозгорающихся сыпучих материалов следует проектировать бункера с гидравлической формой истечения, а для несвязных, как правило, с негидравлической.
[image: image17.wmf]D

d

D

e

8

/

)

(

2

2

+

£

9.5. Бункера негидравлического истечения для несвязных материалов могут быть различной формы: пирамидальной, конической, с плоским горизонтальным днищем, параболической или другой симметричной или несимметричной формы.

При проектировании геометрических параметров для таких бункеров нормируется только один параметр – размер выпускного отверстия, который должен определяться в зависимости от размера максимального куска сыпучего материала.

Угол наклона стенок воронки допускается принимать произвольным, за исключением случаев, когда по условиям технологии требуется полное опорожнение бункера. В этом случае угол наклона стенок следует принимать по углу естественного откоса сыпучего материала с превышением последнего на 5 – 70.

9.6. Бункера для связных материалов гидравлического истечения надлежит назначать конической, пирамидальной или лотковой формы. Другие формы (параболическая, с плоским днищем), а также несимметричные бункера не допускаются.

   Угол наклона стенок и размеры выпускного отверстия таких бункеров следует рассчитывать на основании физико-механических характеристик сыпучего материала: угла внутреннего трения (угол естественного откоса не допускается), удельного сцепления, угла внешнего трения, эффективного угла трения, функции истечения, - определяемых с помощью приборов, измеряющих сопротивление сыпучего материала на сдвиг.

Угол наклона стенок допускается приближенно выбирать по черт. 1  в зависимости от угла внешнего трения (угла трения сыпучего материала по материалу стенки бункера).

        (, град

[image: image18.wmf]o

c

S

S

8

.

0

<

          90

80

70

60

50



         ((, град


     10   20   30    40

Черт. 1.  Графики для определения угла наклона стенок 

бункеров для связных материалов

1 – для бункеров с прямоугольной формой выпускного отверстия (отношение сторон 3 : 1  и  более);   2 – для воронок конической формы с круглым отверстием или пирамидальной формы с квадратным отверстием;  ( - угол трения сыпучего материала по стенкам бункера;  ( - угол наклона стенки к горизонтали

[image: image19.wmf]o

c

S

S

8

.

0

³

9.7. При проектировании бункеров для связных сыпучих материалов объемно-планировочное решение бункерного пролета зданий следует устанавливать после определения геометрических параметров бункеров. 

9.8. При проектировании бункеров следует обеспечить максимальное использование всего геометрического объема бункера (не менее 80 % при загрузке).

9.9. Давление сыпучего материала на стенки бункера следует принимать как для подпорной стены без учета сил трения между сыпучим материалом и стенками бункера.

9.10. Конструкции бункера следует рассчитывать на действие временной нагрузки от веса сыпучего материала, заполняющего бункер, постоянных нагрузок от собственного веса конструкций, веса футеровки, а также на действие постоянных и временных нагрузок надбункерного перекрытия.

9.11. Стенки бункера следует рассчитывать на растягивающие усилия в горизонтальном и скатном направлениях и изгибающие моменты от местного изгиба из плоскости стенок. Конструкции бункера в целом рассчитываются на общий изгиб, учитывающий пространственную работу бункера.

9.12. При расчете бункеров на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=0,8 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5);

коэффициент этажности  Кэ=0,75;

декремент колебаний  (=0,30 

При расчете каркаса, поддерживающего бункера, предельную относительную неупругую деформацию ( принимать равной 3.

Материал заполнения бункера учитывается как твердое тело.

9.13. При расчете конструкций бункеров удельный вес (  сыпучего материала необходимо принимать по технологическому заданию.

9.14. Бункера следует проектировать, как правило, железобетонными или сталежелезобетонными (из плоских железобетонных плит и стального каркаса), или сборно-монолитными железобетонными. Стальными допускается проектировать воронки, сужающиеся части бункеров, параболические (висячие бункера), а также бункера, которые по технологическим условиям подвергаются механическим, химическим и температурным воздействиям сыпучего материала и не могут быть выполнены из железобетона.  

9.15. Внутренние грани углов бункеров для связных материалов следует проектировать с вутами или закруглениями.

9.16. Бункера для пылевидных материалов должны быть герметичными, а бункера, предназначенные  для пылящих материалов (сухие кусковые материалы горных пород малой крепости, например, известняк), - оборудованы аспирационными установками.

9.17. Внутренние поверхности бункеров следует разделять на участки, подвергающиеся износу (( и (( зоны) и не подвергающиеся износу (((( зона).

( зона – участок, подвергающийся ударам потока сыпучего материала при загрузке бункера и истиранию при его разгрузке. ( зону следует защищать, как правило используя принцип самозащиты, или износостойкой защиты на упругом основании или резиной.

(( зона – участок, подвергающийся истиранию сыпучим материалом в процессе разгрузки бункера. (( зону следует защищать каменным литьем, шлакоситаллом, полимерными материалами, резиной и другими материалами, а при температуре сыпучего материала свыше 50 0С – шлакокаменным и каменным литьем термостойких составов.

((( зона – участок, не требующий защиты.

9.18. При сочетании истирающего воздействия, высокой температуры и химической агрессии сыпучего материала внутренние поверхности бункеров следует защищать плитами из шлакокаменного литья, износостойкого и жаростойкого бетона (с заполнением швов раствором кислотостойких и жаростойких составов), а также в отдельных случаях листами из соответствующих видов сталей (термостойких и др.).

9.19. При эксплуатации бункеров в агрессивной и газовой среде их наружные поверхности следует защищать от коррозии в соответствии с требованиями КМК 2.03.11.

9.20. При проектировании бункеров для влажных сыпучих материалов, располагаемых в неотапливаемых помещениях, следует рассматривать необходимость обогрева стен бункеров в целях предотвращения смерзания материала в бункере.

9.21. Утеплитель стен бункеров для пылевидного материала во избежание конденсации водяных паров следует располагать снаружи и выполнять из несгораемых материалов.

9.22. При проектировании бункеров для связных материалов, поступающих в нагретом состоянии, необходимо предусматривать теплоизоляцию стен бункеров в соответствии с теплотехническим расчетом, исключающую конденсацию водяных паров.

9.23. Бункера, как правило, должны иметь перекрытия из несгораемых материалов с проемами для загрузки. Если загрузка производится средствами не непрерывного транспорта (вагоны, автомашины, грейферы), допускается выполнять бункер без перекрытия, но с обязательным устройством сплошного ограждения высотой не менее 1 м  с боков и со стороны, противоположной загрузке. Необходимость устройства стальных решеток для перекрытия технологических проемов и размер ячеек решеток определяются технологическим заданием.

9.24. В бункерах для пылевидных материалов необходимо предусматривать сверху перекрытия монолитную армированную стяжку толщиной 50 мм, если толщина плит в месте стыка 100 мм и менее.

9.25. В бункерах, предназначенных для горячих сыпучих материалов, между износостойкой защитой и несущей конструкцией следует предусматривать термоизоляцию из несгораемых материалов: в стальных бункерах – при температуре нагрева свыше 300 0С, а в железобетонных – свыше 100 0С.

9.26. В бункерах, предназначенных для хранения сыпучих материалов, выделяющих воспламеняющиеся газы (например, метан из каменного угля), конструкция перекрытия не должна иметь выступающих вниз ребер.

9.27. В перекрытиях бункеров должны быть устроены люки, закрываемые заподлицо с перекрытием металлическими крышками. В надбункерном помещении должны предусматриваться подъемно-транспортные устройства, а внутри бункеров снизу перекрытий – петли для крепления талей и других монтажных средств.

9.28. Бункера должны оснащаться устройствами для механической очистки стен и удаления зависшего сыпучего материала, чтобы исключалась необходимость спуска людей в бункера.

10. СИЛОСЫ  И  СИЛОСНЫЕ КОРПУСА 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

 10.1. Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании силосов и силосных корпусов, выполняемых из железобетона или стали и предназначающихся для хранения промышленных сыпучих материалов.

 Силосы для хранения зерна и продуктов его переработки следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.10.05.

 10.2. Форму, размеры и расположение силосов в плане следует принимать в соответствии с требованиями технологии производства, унификации, грунтовыми и температурными условиями, а также исходя из результатов технико-экономических сопоставлений и с учетом архитектурно-композиционных требований.

 Допускается блокировка силосных корпусов с обслуживающими зданиями (( категории огнестойкости. При этом должна быть учтена разность осадок фундаментов силосов и примыкающих зданий.

[image: image20.wmf]f

w

w

Ah

G

g

g

³

S

 10.3. Форма воронки силоса, углы ее наклона, а также размеры выпускаемого отверстия должны определяться с учетом условий надежного истечения сыпучего материала в соответствии с требованиями  пп. 9.2 – 9.6. 
 10.4. Силосы допускается проектировать как отдельно стоящими, так и сблокированными в корпуса. При диаметре более 12 м силосы следует проектировать, как правило, отдельно стоящими.
 10.5. Форма отдельного силоса в плане принимается, как правило, круглой. Допускается при соответствующем обосновании принимать силосы квадратными и многогранными.

 10.6. При проектировании силосных корпусов следует, как правило, принимать: сетки разбивочных осей, проходящих через центры сблокированных силосов, 3х3, 6х6  и  12х12 м; наружные диаметры круглых силосов – 3, 6, 12, 18 и 24 м;  размеры в осях стен квадратных силосов – 3х3 м; высоты стен силосов, а также подсилосных и надсилосных этажей – кратными 0,6 м.

 10.7. Железобетонные силосные корпуса длиной до 48 м  допускается проектировать без деформационных швов.

 При нескальных грунтах основания отношение длины силосного корпуса к его ширине и высоте должно быть не более 2. При однорядном расположении силосов это отношение допускается увеличивать до 3.

 Допускается увеличение длины корпуса и указанных отношений при соответствующем обосновании.

 10.8. При проектировании многорядных силосных корпусов с круглыми в плане силосами пространство между ними (звездочки) следует использовать для размещения лестниц, различных коммуникаций, установки технологического оборудования, не требующего обслуживания, а также –для хранения несвязных сыпучих материалов.

 П р и м е ч а н и е.   При  хранении в силосах горячих сыпучих материалов устройство лестниц в звездочках допускается при условии соблюдения требования КМК 2.04.05.

 10.9. Выпускные отверстия в силосах должны, как правило, располагаться центрально. При необходимости устройства нескольких выпускных отверстий их следует располагать симметрично относительно осей силоса.

 10.10. При проектировании силосных корпусов следует, исходя из технико-экономической целесообразности и конкретных условий строительства,  предусматривать применение монолитного железобетона (при возведении индустриальными методами) или сборного железобетона (из унифицированных изделий).

[image: image21.wmf] Допускается применение стальных силосов для сыпучих материалов, хранение которых не допускается в железобетонных емкостях, а также стальных инвентарных и оперативных силосов.

 10.11. При проектировании стен силосов из стали следует предусматривать индустриальные методы их изготовления и монтажа путем применения: листов и лент больших размеров; способа рулонирования; изготовления заготовок в виде «скорлуп»; автоматической сварки с минимальным количеством сварных швов, выполняемых на монтаже, а также других передовых методов.

 10.12. Сборные железобетонные стены силосов рекомендуется проектировать для силосов круглых в плане диаметром 3 м  из объемных блоков. При больших размерах – из отдельных элементов, укрупняемых перед монтажом в царги или блоки, или из элементов, монтируемых без предварительного укрупнения.

 10.13.   В проектах должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие защиту стыков сборных элементов от проникновения атмосферных осадков и пыления мелкодисперсных хранимых материалов.

 10.14. Внутренние поверхности стен и днища силосов не должны иметь выступающих горизонтальных ребер и впадин.

 10.15. Днища силосов в зависимости от диаметра силоса и хранимого материала следует проектировать в виде железобетонной плиты со стальной полуворонкой и бетонной забуткой или в виде железобетонной или стальной воронки на все сечение силоса.

 10.16. Стены и днища силосов для абразивных и кусковых материалов следует защищать от истирания и разрушения при загрузке.

Материал для защиты стен и днища силосов следует выбирать в зависимости от физико-механических свойств хранимого материала. При проектировании силосов необходимо учитывать также химическую агрессию хранимого материала и воздушной среды.

 10.17. При применении для загрузки силосов трубопроводного контейнерного пневматического транспорта на надсилосном перекрытии следует предусматривать предохранительные клапаны для предупреждения возникновения избыточного давления в силосах.

 10.18. Надсилосные перекрытия следует проектировать, применяя сборные железобетонные плиты по сборным железобетонным или стальным балкам. Для силосов со стальными стенами перекрытие следует проектировать из стали.

 10.19. Надсилосные помещения и конвейерные галереи следует, как правило, проектировать, применяя облегченные стеновые ограждения из несгораемых материалов. 

10.20. Наружные стены неотапливаемых подсилосных помещений следует проектировать, как правило, применяя железобетонные сборные панели. Стены отапливаемых помещений в подсилосной части должны проектироваться панельными или кирпичными.

 10.21. При проектировании соединительных галерей между силосами или между силосными корпусами следует учитывать относительные смещения силосов или силосных корпусов, вызываемые неравномерными осадками и кренами.

 10.22. Колонны подсилосного этажа надлежит проектировать сборными или монолитными железобетонными.

 10.23. Фундаменты отдельно стоящих силосов и силосных корпусов следует проектировать в виде монолитных железобетонных безбалочных плит. На скальных и крупнообломочных грунтах допускается принимать фундаменты отдельно стоящие, ленточные или кольцевые, монолитные или сборные.

 Свайные фундаменты следует предусматривать, если расчетные деформации естественного основания превышают предельные или не обеспечивается его устойчивость, а также при наличии просадочных грунтов и в других случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании.

 10.24. Расчет конструкций силосов следует осуществлять в соответствии с Указаниями по проектированию силосов для сыпучих материалов.

 10.25. При расчете силосов на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=0,8 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5); 

коэффициент этажности  Кэ=0,75;

декремент колебаний  (=0,30 

[image: image22.wmf]min

p

Предельную неупругую деформацию  принимать (= 3 при отношении H/d<5 и (=2  при H/d(5.

Другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

 10.26. Стены монолитных железобетонных силосов следует проектировать из бетона класса –не ниже В15, а сборные железобетонные элементы стен – из бетона класса не ниже В25.

 10.27. Расчет оснований сблокированных и отдельно стоящих силосов, возводимых на нескальных грунтах, должен производиться по предельным состояниям второй группы (по деформациям) в соответствии с требованиями КМК 2.02.01.

При расчете деформации оснований ветровая нагрузка включается в основное сочетание нагрузок.

10.28. При определении размеров подошвы фундаментов необходимо размеры фундаментов назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с соотношением краевых давлений Pmin/Pmax(0.25 в процессе эксплуатации силосов, а в процессе возведения или монтажа эпюра давлений допускается треугольной с нулевой ординатой на расстоянии не более ¼ длины подошвы фундамента.
10.29. Из надсилосных помещений надлежит предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Эвакуационные лестницы следует проектировать с шириной марша не менее 0,8 м  и с уклоном не более 1:1. Наружные стальные маршевые лестницы, используемые для эвакуации людей, следует проектировать, как правило, шириной не менее 0,7 м  с уклоном маршей не более 1:1, ограждением высотой 1,0 м  и площадками, расположенными по высоте на расстоянии не более 8 м.

10.30. Второй эвакуационный выход допускается предусматривать через наружную открытую стальную лестницу, которая должна доходить до кровли надсилосного помещения, иметь ширину не менее 0,7 м, уклон 1:1  и ограждающие перила высотой 1,0 м.

Второй выход также допускается предусматривать через конвейерные галереи, ведущие к зданиям или сооружениям и обеспеченные эвакуационными выходами. В этом случае конвейерные галереи и транспортируемые по ним материалы должны быть несгораемыми.

Из надсилосных помещений площадью до  300 м2, в которых работает не более 5 чел. В смену, при хранении в силосах несгораемых материалов допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго) на наружную открытую стальную лестницу с уклоном 1:1. Ограждающие конструкции лестниц должны выполняться из несгораемых материалов.

При площади надсилосных помещений более 300 м2  в качестве одного из эвакуационных выходов следует проектировать лестничную клетку в соответствии с требованиями СНиП 2.09.02.

10.31. Во всех силосных корпусах должен быть предусмотрен лифт для подъема людей на надсилосную галерею.

10.32. Расстояние от наиболее удаленной части надсилосного помещения до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м. При хранении в силосах несгораемых материалов это расстояние допускается увеличивать до 100 м.

[image: image23.wmf]max

p

10.33. По периметру наружных стен силосных корпусов высотой до верха карниза более 10 м  следует предусматривать на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м  из несгораемых материалов.

10.34. При проектировании силосов для сыпучих материалов, пыль которых способна образовать при загрузке или разгрузке силосов взрывоопасные концентрации, должны предусматриваться мероприятия, исключающие возможность взрывов, а также предупреждающие появление электростатических разрядов.

10.35. Силосные корпуса, отдельно стоящие силосы, надсилосные галереи, надстройки (выше уровня надсилосного перекрытия) допускается проектировать при соответствующем обосновании из стальных конструкций с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч  и нулевым пределом распространения огня.

П р и м е ч а н и е.  Для стальных колонн и перекрытий надстроек, кроме двух верхних этажей, а также для несущих конструкций подсилосных этажей (колонн и балок под стены силосов) должна предусматриваться огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости этих конструкций не менее 0,75 ч.

НАДЗЕМНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ     

11. ЭТАЖЕРКИ  И  ПЛОЩАДКИ

 11.1. Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании наружных и располагаемых внутри зданий этажерок, предназначаемых для опирания технологического оборудования и прокладки трубопроводов,  а также площадок для обслуживания оборудования.


11.2. Этажерки должны проектироваться с таким расчетом, чтобы площади перекрытий использовались, как правило, не менее чем на 70-80 %. В используемую площадь должны включаться площадь оборудования в плане с добавлением вокруг него площади, обеспечивающей проход шириной не менее 1,0 м  при постоянном обслуживании оборудования и 0,8 м  при его периодическом обслуживании, а также площади монтажных площадок, монтажных проемов и лестниц.

11.3. Транзитные технологические трубопроводы, проходящие вблизи этажерок, следует прокладывать по специальным наружным консолям или траверсам, опираемым на конструкции этажерок, или подвешивать к конструкциям перекрытий, если это допускается технологическими и противопожарными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

11.4. Этажерки должны, как правило, проектироваться с сетками колонн 6х6, 9х6, 12х6 м  (шаг колонн 6 м).  При соответствующем обосновании по технологическим требованиям может быть принята иная сетка колонн. Высота ярусов этажерок выбирается исходя из технологических требований.

[image: image24.wmf]D

11.5. Конструкции этажерок и площадок (колонны, балки, перекрытия) следует проектировать, как правило, из сборного железобетона.

При невозможности использования типовых унифицированных железобетонных конструкций, а также для производств с технологическими процессами, изменяющимися не реже чем через пять лет, конструкции этажерок допускается проектировать стальными.

11.6. Площадки и перекрытия этажерок, на которых установлено технологическое оборудование, содержащее легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сжиженные горючие газы, следует предусматривать глухими, непроницаемыми для жидкости и ограждать по периметру и в местах проемов сплошным бортом высотой не менее 150 мм  с устройством пандусов у выходов на лестницы.

Допускается устройство металлических поддонов под одним или группой аппаратов.

11.7. В стальных этажерках, для которых требуется обетонирование их элементов, бетон должен включаться в совместную работу с каркасом.

11.8. Этажерки, на которых размещается оборудование, вызывающее вибрации, как правило, не должны соединяться с каркасом здания, а оборудование на них следует устанавливать на виброизоляторах.

11.9. Наружные этажерки следует рассчитывать на снеговую и ветровую нагрузки в соответствии с требованиями КМК 2.01.07 с учетом дополнительных требований: на верхнем ярусе снеговую нагрузку надлежит учитывать полностью, а на промежуточных ярусах –  в  размере 50 %. Ветровую нагрузку следует принимать с учетом воздействия ветра на оборудование.

11.10. Балки площадок, на которые опирается оборудование, должны быть проверены с учетом передачи веса оборудования на 2 точки в процессе монтажа.
11.11. При расчете этажерок и площадок на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности для этажерок и площадок с аппаратами и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газы   Ко = 1,5;  в остальных случаях Ко= 1,0 (по решению заказчика коэффициент ответственности может быть изменен в сторону увеличения, но не более Ко = 1,5);

коэффициент этажности при высоте этажерки и площадки до 15 м Кэ = 1,0; при высоте более 15 м по формуле  Кэт = 1+0,1 (п-5), но не более 1,5;  (п = H/3,   где Н – высота этажерки или площадки в метрах);

декремент колебаний  ( = 0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкции.

11.11. Каркас площадок и этажерок, размещаемых в зданиях, строящихся в районах с сейсмичностью 7 и более баллов, как правило, не должны соединяться с каркасом основного здания.

11.12. При расчете этажерок на сейсмические воздействия необходимо учитывать кроме веса размещаемого оборудования его геометрические и жесткостные параметры.

11.13. Колонны и перекрытия этажерок и площадок, размещаемых в зданиях, следует проектировать из несгораемых материалов.

11.14. Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее 0,75 ч. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.

В помещениях категорий А и Б следует предусматривать защиту отдельных стальных конструкций от искрообразования.

11.15. При размещении оборудования на наружных этажерках для дежурного персонала следует предусматривать закрытые помещения  (из несгораемых материалов), которые необходимо максимально приближать к рабочим местам, при этом расстояние до них не должно превышать 150 м. Площади, объемы и параметры воздушной среды в этих помещениях должны соответствовать КМК 2.09.04.

При наличии производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В, или оборудования, выделяющего вредные вещества, для указанных помещений следует предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную безопасность и исключающие воздействие вредных веществ на работающих (герметизацию, подпор воздуха, устройство шлюзов, сигнализацию и т.д.).

П р и м е ч а н и е.  Допускается использование для дежурного персонала вспомогательных или производственных помещений при условии, что последние удовлетворяют требованиям данного пункта и их назначение допускает пребывание в них дежурного персонала.

11.16. Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, следует, как правило, выполнять железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м  следует защищать от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее 0,75 ч.

Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.

11.17. Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки или площадки с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В, не должна превышать:

при высоте этажерки или площадки до 30 м  - 5200 м2;

при высоте 30 м  и более – 3000 м2.

При большей площади этажерки или площадки следует разделять на секции с разрывами между ними не менее 15 м.

Площадь этажерок и площадок с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий Г и Д, не ограничивается.

П р и м е ч а н и я:  1. Высотой этажерки или площадки с оборудованием следует считать максимальную высоту оборудования или непосредственно этажерки, занимающих не менее 30 % общей площади этажерки или площадки.

2. Предельные площади этажерок или площадок относятся к этажеркам или площадкам с аппаратами и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные газы. Для этажерок и площадок с оборудованием, содержащим горючие газы в несжиженном состоянии, предельная площадь увеличивается в 1,5 раза.

3. Ширина отдельно стоящей этажерки или площадки должна быть при высоте этажерки или площадки вместе с оборудованием на ней 18 м  и менее – не более 48 м, более 18 м – не более 36 м.
11.18. Наружные этажерки и площадки, предназначаемые для размещения оборудования с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к технологическому оборудованию, должны иметь с каждого яруса открытые лестницы:

при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м2 – одну лестницу;

при длине этажерки  или  площадки  свыше  18 м, но не более 80 м – не менее двух лестниц;

при длине этажерки  или  площадки  свыше  80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки.

Число открытых лестниц с перекрытий наружных этажерок и площадок, предназначенных для размещения оборудования с невзрыво-, непожароопасными производствами, должно быть:

при длине этажерки или площадки до 180 м – одна лестница;

[image: image25.wmf]l

при длине этажерки или площадки  свыше  180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки.

11.19. Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 108 м2 для помещений категорий А и Б, 400 м2 для помещений категорий В, Г и Д.

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода, а также требования к лестницам должны приниматься в соответствии со СНиП 2.01.02 и КМК 2.09.02. 

П р и м е ч а н и е. Этажерки и площадки допускается проектировать со вторым эвакуационным выходом на наружные лестницы зданий.

11.20. Открытые лестницы наружных этажерок и площадок, предназначаемые для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

Лестницы следует проектировать стальными по РСТ Уз 886.

При размещении на наружных этажерках и площадках оборудования с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и горючими газами открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны, выступающие не менее 1 м  в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования), из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

П р и м е ч а н и я:   1. Для аппаратов колонного типа, не требующих повседневного обслуживания, при длине площадок до 24 м, объединяющих аппараты, допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

2. В случаях, когда в группе аппаратов колонного типа имеются отдельные аппараты выше остальных, а также для отдельно стоящих аппаратов колонного типа допускается на площадки  этих аппаратов устраивать вертикальные лестницы, которые должны иметь ограждение с сеткой и площадки через каждые 6 м по высоте.

3. Для лестниц с площадок аппаратов колонного типа огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной (если по ней ходит персонал не реже одного раза в смену), и только на высоту обслуживания.

4. Выход с лестницы на землю и огнезащитный экран должны быть за пределами поддона.

5. Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более  2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов.
11.21. Опирание площадок и лестниц следует предусматривать, как правило, непосредственно на оборудование, когда это допустимо по несущей способности и конструктивному решению, за исключением оборудования, являющегося источником вибрации.

[image: image26.wmf]3

l

EI

c

=

11.22. По наружному периметру этажерок и площадок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой 1 м.

Нижняя часть ограждения должна иметь сплошной борт высотой 0,14 м.

11.23. Для конструкций стального настила  площадок и ступеней металлических маршевых лестниц следует предусматривать мероприятия, исключающие скольжение и обеспечивающие пропуск осадков (снега).

12. ОТКРЫТЫЕ  КРАНОВЫЕ  ЭСТАКАДЫ

12.1. Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании открытых крановых эстакад, предназначенных для обслуживания складов и производств, которые могут располагаться на открытом воздухе и требуют подъемно-транспортного оборудования в виде мостовых кранов.

12.2. Открытые крановые эстакады допускается предусматривать в тех случаях, когда технологический процесс не может быть обеспечен с помощью подвижных козловых кранов.

12.3. Открытые крановые эстакады могут быть оборудованы мостовыми электрическими опорными кранами общего назначения (крюковые) грузоподъемностью до 500 кН (50 т) и специальными (магнитными и магнитно-грейферными) грузоподъемностью до 200 кН (20 т) всех групп режима работы кранов.

П р и м е ч а н и е.  Режим работы кранов устанавливается по ГОСТ 25546.

12.4. Открытые крановые эстакады должны проектироваться со следующими параметрами: ряд грузоподъемностей по ГОСТ 1575, пролеты – по ГОСТ 534, габариты приближения крана к строительным конструкциям – по ТУ на краны общего и специального назначения, шаг колонн 12 м. При соответствующем обосновании допускается назначать  другой  шаг  колонн,  кратный  6 м.

Отметки головок рельсов мостовых кранов открытых крановых эстакад должны приниматься по ряду унифицированных отметок головок рельсов мостовых кранов одноэтажных промышленных  зданий.

П р и м е ч а н и я:  1. Пролеты кранов принимаются на 1,5 м  меньше пролета эстакады, а при наличии поперечных распорок выше кранового габарита – на 2 м  меньше пролета эстакады.

2. При реконструкции размеры пролетов и высот допускается принимать в соответствии с размерами пролетов и высот реконструируемых эстакад или примыкающих к ним зданий.

12.5. Открытые крановые эстакады следует проектировать однопролетными и многопролетными.

В многопролетной эстакаде допускается применение не более двух различных размеров пролетов.

12.6. Открытые крановые эстакады допускается проектировать примыкающими к торцам неотапливаемых зданий с выходом мостовых кранов из зданий на эстакады, при этом в местах примыкания следует совмещать:

продольные разбивочные оси колонн эстакад и зданий;

фундаменты колонн эстакад и зданий, если это допускается конструктивными решениями.

При проектировании открытых крановых эстакад, пристраиваемых к продольным стенам зданий, сток воды с крыши здания на подкрановые пути, троллеи и обслуживающие площадки не допускается.

12.7. Открытые крановые эстакады следует располагать на горизонтальной площадке, при этом должен предусматриваться отвод атмосферных вод с площадки за счет устройства местных уклонов.

12.8. На площадке крановой эстакады допускается прокладка автомобильных и железнодорожных путей вдоль и поперек эстакады.

В случае устройства на площадке эстакады железнодорожных путей мостовой кран должен быть оборудован кабиной управления так, чтобы из кабины обеспечивался обзор погрузки и разгрузки, в том числе пола полувагона.

12.9. Открытые крановые эстакады следует проектировать со свободно стоящими (в поперечном направлении) колоннами.

Эстакады с колоннами, раскрепленными выше габарита крана жесткими поперечными конструкциями, допускается принимать в случаях неравномерных деформаций основания или при нормативной нагрузке на пол эстакады более 0,2 МПа (20 тс/м2). При этом следует обеспечивать габариты приближения кранов к строительным конструкциям, предусмотренные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденными агентством Саноатконтехназорат.

В продольном направлении устойчивость эстакады следует обеспечивать подкрановыми балками и вертикальными связями, устанавливаемыми в каждом температурном блоке.

12.10. При фундаментах глубокого заложения (более 5 м) допускается объединять колонны продольного ряда железобетонной неразрезной балкой в уровне пола эстакады.

12.11. Фундаменты открытых крановых эстакад необходимо проектировать монолитными или сборными железобетонными.

12.12. Неразрезные подкрановые балки допускается применять при значении коэффициента упругой податливости  с ( 0,05,

[image: image27.wmf]25

,

0

max

min

³

p

p

где 






 (2)

[image: image28.wmf]l


здесь        -  перемещение опоры от вертикальной единичной силы, приложенной на уровне головки рельса, с учетом деформации колонны и осадки фундамента;
EI     -   жесткость подкрановой балки;

[image: image29.wmf]l

 -   пролет балки.

12.13. Тормозные конструкции, концевые упоры на подкрановых балках, вертикальные связи по колоннам, поперечные распорки над крановым габаритом, площадки и лестницы следует проектировать стальными.
12.14. Покрытие площадки (пола) открытой крановой эстакады необходимо выбирать с учетом технологических требований и условий эксплуатации в соответствии с главой КМК 2.03.19.

12.15. Расчетную схему эстакады следует принимать в виде отдельно стоящих продольных рядов колонн, жестко соединенных с фундаментами в уровне их обреза и шарнирно-соединенных в пределах температурного блока с подкрановыми балками и вертикальными связями.

Для эстакад с распорками расчетную схему следует принимать в виде поперечной рамы, включающей колонны и распорки.

П р и м е ч а н и е.  Связь противостоящих рядов несущих конструкций мостом крана расчетом не учитывается.

12.16. Нагрузки на открытые крановые эстакады необходимо определять в соответствии с требованиями ГОСТ 1451 и КМК 2.01.07  с учетом нормативной вертикальной нагрузки на ходовые галереи от веса людей и ремонтных материалов, принимаемой равной 2 кПа (200 кгс/м2) без учета снеговой нагрузки.

12.17. При расчете конструкций открытых крановых эстакад на сейсмические воздействия не учитываются: ветровая нагрузка (за исключением случаев, когда она является основной), динамическое воздействие оборудования, тормозные и боковые усилия от движения кранов, а также инерционные силы от грузов на гибких подвесах, если длина последних более 1 м.
[image: image30.wmf]l

l

o

m

=

12.18. При расчете открытых крановых эстакад на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5); 

коэффициент этажности  Кэ=1,0;

декремент колебаний  (=0,30.

Предельную относительную неупругую деформацию ( необходимо принимать по табл. 2.11  КМК 2.01.03  в зависимости от конструкции колонн эстакады.

12.19. Основания под фундаментами открытых крановых эстакад следует рассчитывать на нагрузки, действующие в плоскости моста крана, по предельным состояниям первой и второй групп по КМК 2.02.01.

Краевые давления на грунт под фундаментом следует принимать с отношением

[image: image31.wmf]f

g


[image: image32.wmf][image: image33.wmf]f

g

где              - соответственно минимальное и

                     максимальное давления на грунт.

Для эстакад под краны общего назначения грузоподъемностью не более 160 кН (16 т)  при  R (0,15 МПа (1,5 кгс/см2) допускается треугольная форма эпюры давления под подошвой фундамента  (p min =0).

12.20. Разность деформаций оснований смежных колонн от суммарного воздействия постоянной и крановой нагрузок не должна вызывать вертикальной осадки фундаментов, обусловливающей уклоны крановых путей, превышающие 0,004 вдоль пути и 0,003 поперек пролета.

Если нагрузка на пол эстакады от веса складируемых или перерабатываемых материалов, изделий и т.п. составляет более 0,05 МПа (5,0 тс/м2) или вблизи эстакады расположены здания и сооружения, у которых активная зона деформируемого грунта под фундаментами накладывается на активную зону под фундаментами колонн эстакады, то деформации основания не должны вызывать дополнительной разности отметок головок подкрановых рельсов на соседних колоннах (вдоль и поперек эстакады) больше, чем на 20 мм, и изменение расстояния между крановыми рельсами больше чем на 10 мм.

12.21. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных КМК 2.01.07.

12.22. Вдоль подкрановых путей по каждому продольному ряду колонн для обслуживающего персонала необходимо предусматривать проходы шириной не менее 0,5 м (в свету), а в местах обхода колонны (при устройстве жестких поперечных конструкций над габаритом крана) – шириной не менее 0,4 м  либо устраивать проход размером 0,4х1,8 м  в теле колонны. Проходы должны иметь постоянные ограждения (перила) высотой не менее 1 м.

[image: image34.wmf]n

/

1

1

(

6

,

0

+

=

h

При устройстве прохода внутри  колонны  за  1 м до подхода к ней ширина прохода по галерее должна быть уменьшена до ширины прохода в колонне.

Перильные ограждения по крайним рядам колонн следует устанавливать только с наружной стороны, а по средним рядам – с двух сторон, с устройством в каждом шаге колонн съемного участка для выхода на кран.

По всей длине и ширине следует предусматривать настил, вплотную подходящий к верхнему поясу подкрановых балок.

12.23. Каждый пролет эстакады должен быть оборудован посадочными и ремонтными площадками и лестницами для подъема на эстакаду   в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

12.24. На каждый проход вдоль подкрановых путей и посадочную площадку должны быть запроектированы постоянные стальные лестницы шириной не менее 0,7 м  с углом наклона не более 600 с выходом на них через люки размером не менее 0,5х0,5 м. Крышки люков должны быть шарнирно закреплены, легко и удобно открываться и закрываться. Лестницы следует предусматривать по торцам эстакады и не реже чем через 200 м  по ее длине. При длине эстакады менее 200 м допускается предусматривать одну лестницу на проход. При определении числа лестниц следует учитывать лестницы на просадочные, ремонтные и другие площадки.

13. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ И ЭСТАКАДЫ  ПОД  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРУБОПРОВОДЫ

13.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании низких и высоких отдельно стоящих опор, а также эстакад под технологические трубопроводы.


13.2. Прокладку трубопроводов на низких опорах следует предусматривать по территориям, не подлежащим застройке, вне пахотных земель и при отсутствии пересечения с дорогами.

13.3. При проектировании отдельно стоящих опор и эстакад уклон трубопроводов следует создавать за счет изменения отметки верхнего обреза фундамента или длины колонн с учетом рельефа поверхности земли вдоль трассы.

13.4. Расстояние между отдельно стоящими опорами под трубопроводы надлежит назначать исходя, из расчета труб на прочность и жесткость и принимать, как правило, не менее 6 м.

Допускается назначать шаг опор других размеров в местах подхода трассы к зданиям и сооружениям, а также в местах пересечения с автомобильными, железными дорогами и другими коммуникациями.
13.5. Отдельно стоящие опоры и эстакады следует, как правило, проектировать из сборных железобетонных конструкций с предварительно напрягаемой и ненапрягаемой арматурой. Применение стальных конструкций допускается только в обоснованных случаях.

13.6. Высоту (расстояние от планировочной отметки земли до верха траверсы) отдельно стоящих опор и эстакад следует принимать: низких опор от 0,3 до 1,2 м; высоких опор и эстакад , обеспечивающей проезд под трубопроводами и эстакадами железнодорожного и автомобильного транспорта в  соответствии с габаритами приближения строений по ГОСТ 9238 и КМК 2.05.02.

13.7. Конструкции отдельно стоящих опор и эстакад под трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими веществами, жидкостями и газами должны проектироваться несгораемыми.

13.8. На эстакадах необходимо предусматривать проходные мостики для обслуживания трубопроводов, если это требуется по условиям эксплуатации.

13.9. Железобетонные опоры допускается проектировать: защемленными в отдельные фундаменты; в виде свай-колонн и свай-колонн, объединенных в плоские или пространственные системы; в виде колонн, установленных на односвайные фундаменты из свай-оболочек или буронабивных свай.

Колонны стальных опор следует предусматривать жестко соединенными с фундаментами. Допускается применение шарнирного опирания на фундаменты при условии обеспечения устойчивости опор в продольном направлении.

13.10. Продольную устойчивость отдельно стоящих опор и эстакад надлежит обеспечивать устройством анкерных опор с установкой одной анкерной опоры в каждом температурном блоке.

Эстакады с железобетонными опорами следует, как правило, проектировать без анкерных опор. В этом случае горизонтальные нагрузки на температурный блок, действующие вдоль трассы, следует передавать на все опоры.

13.11. В продольном направлении отдельно стоящие опоры и эстакады следует разбивать на температурные блоки, длина которых не должна превышать предельных расстояний между неподвижными опорными частями трубопроводов.

13.12. Температурные швы эстакад следует совмещать с компенсаторными устройствами трубопроводов, при этом необходимо предусматривать наибольшую возможную длину температурных блоков.

13.13. Отдельно стоящие опоры и эстакады следует рассчитывать на нагрузки от веса трубопроводов с изоляцией, транспортируемого продукта, людей и ремонтных материалов на обслуживающих площадках и переходных мостиках, отложений производственной пыли, на горизонтальные нагрузки и воздействия от трубопроводов, а также на снеговые и ветровые нагрузки.

При этом дополнительная нормативная вертикальная нагрузка от веса воды в паропроводах при гидравлических испытаниях должна учитываться при заполнении водой только одного паропровода.

Коэффициенты надежности по нагрузкам определяются по КМК 2.01.07  с учетом требований настоящего раздела.

13.14. Нормативная нагрузка от веса людей и ремонтных материалов на площадках, мостиках и лестницах принимается равномерно распределенной, равной 0,75 кПа (75 кгс/м2).

Нагрузку от веса отложений производственной пыли следует учитывать только для трубопроводов и обслуживающих площадок, расположенных на расстоянии не более 100 м от источника выделения пыли, и принимать равной:

для обслуживающих площадок и элементов пролетного строения – 1 кПа (100 кгс/м2);

для трубопроводов – 0,45 кПа (45 кгс/м2) горизонтальной проекции трубопроводов.

При этом коэффициенты надежности по нагрузкам следует принимать: от веса людей и ремонтных материалов – 1,4; от веса отложений производственной пыли – 1,2.

13.15. Расчет строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует производить как плоских конструкций. При необходимости проведения уточненных расчетов и учета –дополнительных факторов расчет строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует производить как пространственных систем с учетом их совместной работы с трубопроводами.

13.16. Расчет на сейсмическую нагрузку отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы производится согласно КМК 2.01.03 без учета гидродинамического воздействия жидкости в трубопроводах, которая в данном случае рассматривается просто как твердое тело. 

13.17. При расчете отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности при транспортировании энергоносителей Ко=1,5, в остальных случаях Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5); 

коэффициент этажности  Кэ=1,0;

[image: image35.wmf]D

d

D

e

8

/

)

(

2

2

+

£

декремент колебаний  (=0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

13.18. При прокладке трубопроводов на эстакаде продольная горизонтальная нагрузка от сил трения в подвижных опорных частях труб воспринимается пролетным строением и анкерными опорами и на промежуточные опоры не передается.

13.19. Нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на опоры и эстакады должна приниматься как сумма вертикальных нагрузок от всех трубопроводов.

Расчетная сила трения одного трубопровода на опоре определяется умножением расчетной вертикальной нагрузки от этого трубопровода на коэффициент трения, принимаемый равным в опорных частях «сталь по стали»: в скользящих – 0,3; в катковых вдоль оси трубопровода – 0,1; не вдоль оси – 0,3; в шариковых – 0,1.

13.20. При отсутствии уточненной раскладки трубопроводов значение интенсивности вертикальной нагрузки на единицу длины траверсы  p отдельно стоящих опор и эстакад следует определять по формуле



       p = qa/l,  


(3)

где     q - вертикальная нагрузка от трубопроводов на 1 м длины трассы;


 а   -   шаг траверс;


 l   -   длина траверсы.

Распределение этой нагрузки по длине траверсы следует принимать по черт. 2.

Черт. 2. Распределение интенсивности вертикальной нагрузки на траверсы отдельно стоящих опор и эстакад


а – схема распределения нагрузки для одностоечных опор; 


б – то же,  для  двухстоечных опор и эстакад

Нормативное значение интенсивности горизонтальной нагрузки на единицу длины траверсы отдельно стоящих опор и эстакад при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов за распределение по длине траверсы определяется согласно черт. 3. При этом коэффициент надежности по нагрузке следует принимать равным 1,1.

[image: image36.wmf]o

c

S

S

8

.

0

<


Черт. 3.  Распределение интенсивности горизонтальной нагрузки при расчете траверс   отдельно стоящих опор и эстакад


а – схема распределения нагрузки для одностоечных опор; 


б – то же,  для  двухстоечных опор и эстакад


П р и м е ч а н и е.  В скобках приведены значения нагрузки при неподвижном  опирании трубопроводов на траверсу.

13.21. Распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов по ярусам для многоярусных отдельно стоящих опор и эстакад следует принимать:

в двухъярусных опорах и эстакадах: на верхний ярус – 60 %;  на нижний ярус – 40 %;  в трехъярусных опорах и эстакадах: на верхний ярус – 40 %; на средний ярус – 30 %;  на нижний ярус – 30 %.

13.22. Нормативные нагрузки для расчета колонн и фундаментов отдельно стоящих опор при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов следует принимать:


вертикальную и горизонтальную технологическую нагрузки вдоль трассы на промежуточную опору согласно черт. 4;

[image: image37.wmf]o

c

S

S

8

.

0

³

горизонтальную технологическую нагрузку вдоль трассы на анкерную промежуточную опору, установленную в середине температурного блока – (0,03 +2)q;

горизонтальную технологическую нагрузку вдоль трассы на концевую опору - (0,15+4)q;

горизонтальную нагрузку поперек трассы от отводов трубопроводов на промежуточную опору – 1,5q,

     где       - расстояние от анкерной опоры  до конца температурного блока, м;


            q - нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на 1 м  длины трассы.

13.23. При заданной раскладке трубопроводов расчетная горизонтальная технологическая нагрузка вдоль трассы на промежуточные отдельно стоящие опоры, действующая в местах подвижного опирания трубопроводов, должна определяться следующим образом:

а) при прокладке одного трубопровода горизонтальная технологическая нагрузка на траверсы, колонны и фундаменты принимается равной расчетному значению соответствующей силы трения и считается приложенной в месте его опирания (применительно к тепловым водяным сетям вместо каждого отдельного трубопровода принимается одна система: подающий и обратный трубопроводы);

б) при прокладке от двух до четырех трубопроводов горизонтальная технологическая нагрузка на траверсы, колонны и фундаменты учитывается только от двух наиболее неблагоприятно влияющих трубопроводов. Значение каждой из горизонтальных нагрузок принимается равным расчетному значению соответствующей силы трения, приложенной в местах опирания трубопроводов;

в) при прокладке более четырех трубопроводов по отдельно стоящим опорам, когда жесткость опоры не превышает 600 кН/см (60 тс/см) и распределение вертикальной нагрузки находится в пределах, указанных на черт. 3, расчетную горизонтальную нагрузку, передающуюся с траверсы на наиболее нагруженную колонну и фундамент, следует определять как произведение суммы расчетных значений сил трения от каждого трубопровода на коэффициент одновременности, значение которого принимается по табл. 10 (при определении горизонтального усилия, действующего в уровне верхних граней траверс двухъярусных опор, учитывается только то число трубопроводов, которые опираются на траверсу второго яруса, а в уровне нижнего яруса – по подп. «г»).





Таблица 6

Общее число тру-бопроводов на траверсе
5
6
7
8
9
10

Коэффициенты одновременности
0,25
0,2
0,15
0,12
0,09
 0,05

П р и м е ч а н и я:  1. При числе трубопроводов, большем 10, рассматриваемое усилие учитывается только от 10 наиболее неблагоприятных, а остальные не учитываются вовсе (считаются отсутствующими).

2. Рекомендуемые коэффициенты одновременности не распространяются на случаи, когда на отдельно стоящих опорах находятся лишь неизолированные трубопроводы.

3. Под жесткостью опоры понимается горизонтальная сила (кН), приложенная к верху опоры и вызывающая его смещение на 1 см. При определении жесткости двухъярусных опор в уровне нижнего яруса принимается шарнирно-неподвижная связь.

г) при прокладке более четырех трубопроводов расчетная горизонтальная нагрузка на траверсы, а также колонны и фундаменты опор, к которым не могут быть применены условия подп. «в», учитывается либо от двух трубопроводов, как в подп. «б», либо от всех трубопроводов. В последнем случае расчетная горизонтальная нагрузка от каждого трубопровода принимается равной произведению расчетного значения соответствующей силы трения на коэффициент, равный 0,5; распределение ее по поперечному сечению трассы принимается согласно черт. 4, б. Из двух найденных указанными способами нагрузок принимается наиболее неблагоприятная.

Черт. 4. Распределение нагрузки при расчете колонн и фундаментов промежуточных отдельно стоящих опор по поперечному сечению трассы

а – схема распределения вертикальной нагрузки;  б – то же, горизонтальной нагрузки;  P = pb – нормативная вертикальная нагрузка на опору или на соответствующий ярус опоры, где p – нормативное значение интенсивности вертикальной нагрузки на траверсу, определяемое по формуле     (3)
13.24. При заданной раскладке трубопроводов расчетная горизонтальная технологическая нагрузка вдоль трассы на концевые анкерные отдельно стоящие опоры определяется исходя из усилий, действующих по одну сторону от анкерной опоры, и складывается из суммы усилий в компенсаторах, суммы горизонтальных нагрузок от промежуточных опор (см. п. 13.23), расположенных на участке от оси компенсатора до анкерной опоры, суммы неуравновешенных осевых усилий, вызванных действием внутреннего давления на запорные устройства.

Нагрузка на промежуточные анкерные отдельно стоящие опоры определяется как разность указанных выше нагрузок, действующих в противоположных направлениях справа и слева от анкерной опоры. При этом меньшую (вычитаемую) нагрузку следует умножить на коэффициент 0,8 (при равенстве противоположно направленных нагрузок учитываемая в расчете нагрузка должна приниматься равной 0,2 всей нагрузки, действующей с одной стороны).

13.25. Промежуточные отдельно стоящие опоры, расположенные под П-образными компенсаторами и на расстоянии не более  40d  (d – внутренний диаметр наибольшего трубопровода) от угла поворота трубопровода, при подвижном опирании трубопровода должны быть рассчитаны на горизонтальную нагрузку, направленную под углом к оси трассы. При этом расчетная величина нагрузки принимается такой же, как при расчете вдоль трассы, а угол ее направления к оси трубопроводов принимается равным 450 при скользящих опорных частях и 700 при катковых опорных частях. Для опор, расположенных под «спинкой» П-образного компенсатора, указанный выше угол следует отсчитывать от оси, нормальной к оси трубопровода.

13.26. Нормативную горизонтальную технологическую нагрузку на эстакады вдоль трассы при отсутствии уточненной раскладки трубопроводов следует принимать: при расчете опор концевого (углового) температурного блока  - 4q;  при расчете опор промежуточного блока - 2q.
Нормативную горизонтальную технологическую нагрузку от каждого поперечного ответвления трубопроводов на опору, ближайшую к ответвлению, следует принимать в зависимости от вертикальной нагрузки q на основную трассу. При q(50 кН/м, q = 50 – 100 кНм q(100 кН/м поперечная нагрузка от ответвлений трубопроводов принимается соответственно равной q,  0,8 q   0,5 q.
13.27. Расчетные длины колонн отдельно стоящих опор при проверке устойчивости допускается определять по черт. 5.

Черт. 5. Значения коэффициентов для определения расчетных длин   колонн опор

а – в плоскости, перпендикулярной оси трубопроводов;    

б – в плоскости оси трубопроводов

13.28. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.

13.29. Определение размеров подошвы отдельных фундаментов допускается производить, принимая величину зоны отрыва равной 0,33 полной площади фундамента.

Наибольшее давление на грунт под краем подошвы не должно превышать при действии изгибающего момента в одном направлении 1,2R, а при действии изгибающих моментов в двух направлениях - 1,5R, где R – расчетное давление на грунт.

13.30. Расчет опор с применением колонн, установленных на односвайные фундаменты из свай-оболочек и буронабивных свай, свай-колонн на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок производится в соответствии с требованиями КМК 2.02.03. При этом предельная величина горизонтального перемещения верха опоры устанавливается заданием на проектирование, а при отсутствии специальных указаний принимается равной 1/75 расстояния от верха опоры до поверхности грунта.

При проверке прочности расчетную длину свай-колонн следует определять, рассматривая сваю как жестко защемленную в сечении, на расстоянии от поверхности земли, определяемом в соответствии с требованиями КМК 2.02.03. Расчетную длину колонн, установленных на односвайные фундаменты из свай-оболочек и буронабивных свай, допускается принимать, рассматривая колонну как жестко защемленную в уровне поверхности грунта.

14. ГАЛЕРЕИ   И   ЭСТАКАДЫ

14.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании наружных конвейерных с перегрузочными узлами, пешеходных, кабельных, комбинированных галерей и эстакад.

П р и м е ч а н и я:  1. При проектировании конвейерных галерей следует также руководствоваться указаниями СНиП 2.05.07.

2. Комбинированные галереи и эстакады предназначаются  для установки ленточных конвейеров, прокладки транзитных кабелей и других коммуникаций.

3. Кабельные разводки должны, как правило, располагаться на открытых эстакадах.

14.2. Расстояния между осями опор галерей и эстакад следует принимать равными 12, 18, 24 и 30 м. Допускается при обосновании принимать иные расстояния, как правило, кратные 3 м.

Указанные расстояния для наклонных участков надлежит принимать по наклону.

14.3. При расчете галерей и эстакад на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности для пешеходных галерей и эстакад, а также галерей и эстакад служащих для прокладки электрокабелей и трубопроводов транспортирующих энергоносители Ко=1,5, в остальных случаях Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5); 

коэффициент этажности  Кэ=1,0;

декремент колебаний  (=0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

Для пешеходных галерей устанавливается категория ответственности - ((.

Конвейерные  и  пешеходные

галереи  и  эстакады

14.4. Внутренние размеры галерей и эстакад следует  предусматривать  в  соответствии  с     п. 1.12. Ширина галерей должна быть кратной  0,6 м.

Таблица 7

Элементы пролетного строения
Вид нагрузки
Единица

измерения 
Значение нагрузки

1. Основные продольные конструкции пролетного строения


От веса ремонтных материалов и людей


кН/м (тс/м) 
1,5q, но не менее 0,15b


Дополнительная нагрузка от веса просыпи


то же 
0,15 (n В

2. Элементы пола и перекрытия


От веса просыпи, ремонтных материалов и людей
кН/м2 (тс/м2) 
0,15 (n,  но не менее

1,5 кН/м2 (0,15 тс/м2)

Все нагрузки относятся к кратковременным.

Здесь q  -  погонная масса роликоопор, кН/м (тс/м)

           (n -  нормативный удельный вес насыпного груза на ленте, кН/м3 (тс/м3);

           В -  суммарная ширина лент конвейеров, м;

           b -  общая ширина проходов, м. 

14.5. Несущие конструкции галерей следует проектировать сборными железобетонными или при соответствующем обосновании стальными.
14.6. Перегрузочные узлы конвейерных галерей следует проектировать в соответствии со СНиП 2.09.02.

14.7. Пролетные строения и опоры галерей и эстакад следует рассчитывать на:

атмосферные воздействия (снег, ветер, перепад температур);

вертикальные нагрузки от собственного веса галерей, конвейера, транспортируемого на ленте груза, веса просыпи, ремонтных материалов и людей;

продольные нагрузки, передающиеся от ленточных конвейеров;

динамические нагрузки, создаваемые подвижными частями конвейера.

При расчете на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий динамические нагрузки создаваемые подвижными частями конвейера не учитываются.
14.8. Значение нормативной нагрузки от веса просыпи, людей и ремонтных материалов для расчета конструкций конвейерных галерей принимается по табл. 7.

Коэффициенты надежности по нагрузке принимаются в соответствии с требованиями КМК 2.01.07.

14.9. В местах примыкания галерей к перегрузочным узлам и зданиям при наличии перепада высот нагрузки от снега и отложений производственной пыли следует принимать действующими одновременно и расположенными на площади квадрата со стороной, равной ширине галереи, с коэффициентом перехода от веса снегового покрова на галерее к снеговой нагрузке на площади квадрата  с = 2.

14.10. Для удобства уборки полов от пыли и просыпи в галереях ленточные конвейеры, как правило, следует проектировать подвесными.

14.11. При гидросмыве просыпи ограждающие конструкции галерей следует проектировать утепленными и влагостойкими.

14.12. В галереях, предназначенных для транспортирования абразивных сыпучих материалов (руд черных и цветных металлов, песка, щебня), покрытия полов следует проектировать устойчивыми против абразивного воздействия шлама при гидросмыве пали и просыпи согласно КМК 2.03.13, например полимербетонные из плотных бетонов высоких марок на заполнителях из высокопрочных инертных материалов. Лоток следует, как правило, облицовывать абразивоустойчивым материалом.

14.13. Для пешеходных галерей и эстакад конструкции следует предусматривать из несгораемых материалов.

Выходы из пешеходных галерей следует предусматривать не реже чем через 120 м.

При расчетной сейсмичности 7 и более баллов пешеходная галерея должна иметь не более 1 поворота в любую сторону и иметь выходы не реже, чем через 60 м.
14.14. В примыканиях галерей к перегрузочным узлам, которые совмещаются с противопожарными зонами, следует предусматривать  несгораемые противопожарные перегородки с противопожарными дверями.

В отапливаемых галереях, предназначенных для транспортирования горючих материалов, следует предусматривать устройство водяной завесы.

14.15. Для галерей, предназначенных для транспортирования несгораемых грузов, расстояние между эвакуационными выходами допускается принимать до 200 м. Расстояние от торца галереи до выхода не должно превышать 25 м.

Наружные лестницы допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1, шириной не менее 0,7 м. 
14.16. Выходы из галерей допускается совмещать с перегрузочными узлами. В свободных объемах перегрузочных узлов допускается размещать вспомогательные помещения, предназначенные для рабочих данного перегрузочного узла.

Для помещений перегрузочных узлов площадью до  300 м2,  в  которых  работает  не  более  5 чел. в смену, допускается предусматривать один эвакуационный выход на наружную маршевую стальную лестницу с уклоном не более 1:1, шириной не мене 0,7 м. Ограждающие конструкции лестницы должны быть несгораемыми.

Кабельные  и  комбинированные

галереи  и  эстакады

14.17. Ширину проходов в проходных кабельных галереях и эстакадах следует принимать не менее: 0,9 м – при одностороннем расположении кабелей, 1 м – при двустороннем.

14.18. При проектировании кабельных эстакад и галерей с числом кабелей не мене 12, а также комбинированных галерей и эстакад, предназначенных для прокладки кроме других коммуникаций транзитных кабелей для питания электроприемников ( и (( категорий, необходимо предусматривать основные несущие строительные конструкции из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч  или из стали с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Ограждающие конструкции галерей должны приниматься из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

14.19. Закрытые кабельные и комбинированные галереи в местах сопряжения между собой и в местах примыкания их к производственным помещениям и сооружениям следует разделять несгораемыми противопожарными глухими перегородками или перегородками с противопожарными дверями.

14.20. При размещении кабельных и комбинированных галерей и эстакад параллельно зданиям и сооружениям с глухими несгораемыми станами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч  расстояние между ними не нормируется. В этом случае стена здания может быть использована как ограждающая конструкция галереи. При расположении эстакады непосредственно у стен здания кабели должны быть защищены от стока воды с кровли и от сбрасываемого с нее снега.

14.21. При совмещении кабелей и трубопроводов в одной галерее или на эстакаде расстояние между трубопроводами и кабельными конструкциями должно быть не менее 0,5 м. Условия совмещенной прокладки кабелей с трубопроводами с горючими газами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями должны отвечать требованиям ПУЭ во взрывоопасных зонах.

14.22. Наружные кабельные галереи и эстакады должны быть обеспечены молниезащитой с учетом требований соответствующих норм.

14.23. Кабельные галереи должны быть вентилируемыми, необходимость вентиляции с механическим побуждением должна определяться расчетом.

Вентиляционные устройства галерей должны быть оборудованы заслонками для предотвращения доступа воздуха в случае возникновения пожара.
14.24. При прокладке в галереях маслонаполненных кабелей галереи должны быть отапливаемыми.

14.25. Кабельные и комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи следует разделять на отсеки несгораемыми противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

Предельная длина отсеков – 150 м, а в галереях для маслонаполненных кабелей – 120 м.

Такие перегородки должны предусматриваться также в местах примыкания галерей к зданиям.

14.26. Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах – не более 300 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м.
14.27. Для выхода с галерей и эстакад следует предусматривать открытые стальные лестницы с уклоном не более 1:1.

Выходы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на галерею или эстакаду лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны открываться наружу и снабжаться самозапирающимися замками, открываемыми без ключа изнутри галереи или эстакады.

Двери, ведущие наружу (на территорию предприятия, населенного пункта и т.п.), допускается выполнять из сгораемого материала.

Внутренние двери должны быть противопожарными, самозакрывающимися, с уплотнением в притворах.

14.28. В случае перепада высоты галереи или эстакады необходимо в проходе предусматривать пандус с уклоном не более 120 или лестницу с уклоном не более 1:1. Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м.

14.29. Выбор способа тушения пожара, устройство автоматической пожарной сигнализации, установки автоматического пожаротушения в кабельных галереях следует принимать по пп. 4.25 и 4.26.

15. РАЗГРУЗОЧНЫЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  ЭСТАКАДЫ

15.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании эстакад под железную дорогу колеи 1520 мм, предназначенных для разгрузки из вагонов сыпучих материалов.

15.2. Эстакады могут применяться как тупиковые, так и проходные. В конце тупиковых эстакад необходимо предусматривать путевой упор.

15.3. Железнодорожные пути на разгрузочных эстакадах следует располагать в продольном профиле на горизонтальной площадке, в плане – на прямом участке. Допускается при технико-экономическом обосновании расположение эстакады на кривых участках железнодорожного пути в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07. Следует  обеспечивать водоотвод и в необходимых случаях предусматривать твердое покрытие в зоне первичного штабеля.

15.4. Высоту эстакады (расстояние от головки рельсов на эстакаде до планировочной отметки земли) следует принимать с учетом местных условий строительства и заданных объемов разгружаемого сыпучего материала.

Длину эстакады следует назначать в соответствии с технологическими расчетами и с учетом местных условий строительства эстакады.

15.5. Эстакады высотой до 3 м следует, как правило, проектировать из железобетонных блоков или подпорных стен, располагаемых с обеих сторон железнодорожного пути и связанных между собой, с заполнением пространства между ними утрамбованными дренирующим материалом.

Эстакады высотой более 3 м  следует проектировать балочной конструкции с железобетонными монолитными или сборными опорами с шагом 12 м  и стальными или сборными предварительно напряженными железобетонными пролетными строениями.

15.6. Эстакады надлежит рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03 на следующие временные нагрузки:

нормативную временную вертикальную нагрузку СК при К = 14. Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов подвижного состава следует определять в зависимости от расчетной скорости движения по эстакаде;

при обращении и разгрузке на эстакаде вагонов-самосвалов дополнительно следует производить расчет на нагрузку от вагонов-самосвалов в момент разгрузки, принимая нормативное значение вертикального давления на упорный рельс 80 %, а на рельс, противоположный направлению выгрузки, - 20 % полной временной вертикальной нагрузки. Нормативную горизонтальную силу от поперечного удара приложенную к головке упорного рельса, следует принимать 20 % временной вертикальной нагрузки на упорный рельс.

Расчетное значение вертикального давления и горизонтальной силы от поперечного удара следует принимать с коэффициентом надежности по нагрузке     = 1,25. Расчетную горизонтальную нагрузку на противоположный рельс следует принимать равной нулю.

Эстакады массивные или из подпорных стен с засыпкой следует рассчитывать без учета динамического коэффициента.

Элементы пролетных строений и опор эстакад балочной конструкции следует рассчитывать с учетом динамического коэффициента, принимаемого:

для вагонов-самосвалов в момент разгрузки – 1,1 к вертикальному давлению на упорный рельс;

для остальных видов подвижного состава – согласно требованиям СНиП 2.05.03, при этом значение динамического коэффициента может быть уменьшено в зависимости от скорости движения по эстакаде, но не менее 1,1.

15.7. При расчете разгрузочных железнодорожных эстакад на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,0  (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5); 

коэффициент этажности  Кэ=1,0;

декремент колебаний  (=0,30.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций. 

15.8. По условиям самоочистки и надежности в эксплуатации верхнее строение железнодорожного пути на эстакадах следует принимать усиленной конструкции, предусматривая защитные мероприятия для его элементов, а также беспрепятственную замену их при ремонтных работах.

15.9. Эстакады высотой до 3 м  должны быть оборудованы передвижными обслуживающими площадками. Для эстакад высотой 3 м  и более следует предусматривать, как правило, стационарные площадки.

Эстакады, предназначенные для разгрузки только вагонов-самосвалов, допускается оборудовать обслуживающей площадкой, располагаемой со стороны, противоположной разгрузке.

П р и м е ч а н и е.  При использовании электропневматической дистанционной системы управления разгрузкой вагонов-самосвалов эстакады следует проектировать без площадок обслуживания.

15.10. Для обслуживания и ремонта эстакады по ее концам надлежит предусматривать стальные лестницы шириной не менее 0,7 м, с уклоном не более 600 и с ограждением по РСТ Уз 886.

15.11. При тяжелом режиме работы конструкции эстакад (разгрузка материала кусками массой более 0,5 кН (50 кгс), разгрузка материала температурой более 500 С, разгрузка химически активных материалов( необходимо предусматривать механическую, антикоррозионную и термическую защиту элементов конструкций эстакады.

ВЫСОТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

16. ГРАДИРНИ

16.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании строительных конструкций вентиляторных и башенных градирен.

П р и м е ч а н и е. Нормы не распространяются на  проектирование поперечно-точных и радиаторных (сухих) градирен.

16.2. Основные габаритные размеры (в плане и по высоте, размеры воздуховходных проемов и др.), а также выбор типов градирен следует устанавливать на основе требований КМК 2.04.02, а также технико-экономических расчетов.

16.3. Форму градирен в плане следует принимать:

для вентиляторных секционных – квадратную или прямоугольную с отношением сторон не более 4:3;

для башенных и односекционных – круглую, многоугольную или квадратную.

16.4. Глубину воды в водосборных резервуарах градирен надлежит принимать  не  менее   1,7 м, а расстояние от наивысшего уровня воды в резервуаре до верха его борта – не менее 0,3 м.

Для градирен, располагаемых на крышах зданий, допускается устройство поддонов с глубиной воды не менее 0,15 м.

В районах с сейсмичностью 7 и более баллов необходимо ограничивать размещение градирен на крышах зданий.

16.5. Верх фундаментов градирен, а также верх стен водосборных резервуаров градирен следует принимать выше отметки планировки вокруг градирни не менее чем на 0,20 м.

16.6. Фундаменты градирен и водосборные резервуары надлежит проектировать, как правило, из монолитного железобетона.

Стены водосборных резервуаров допускается предусматривать из сборного железобетона. Допускается применение металлических водосборных резервуаров для градирен, устанавливаемых на крышах зданий.

16.7. Стальные конструкции градирен должны быть доступными для периодических осмотров, а также повторного нанесения антикоррозионных покрытий без демонтажа оборудования.

16.8. Оросители следует проектировать, как правило, в виде блоков из пластмассы; при обосновании – также из асбоцемента или деревянных конструкций из модифицированной древесины мягколиственных пород. Конструкция и расстановка блоков должны обеспечивать равномерное распределение потоков воды и воздуха по площади градирни.

16.9. Следует рассматривать также вариант охлаждения воды на градирнях без устройства оросителей:

путем установки на железобетонном каркасе водоохладительного устройства центробежных самовентилируемых форсунок (разработки научно-производственного  предприятия  «Механика»,   г. Днепропетровск, Украина), позволяющих увеличить глубину охлаждения воды, либо уменьшить расход оборотной воды;

путем установки на каркасе сопл специальной конструкции ВНИИГа  им. Веденеева.

16.10. Сопряжения сборных железобетонных элементов градирен надлежит проектировать без открытых стальных закладных и накладных деталей. В отдельных случаях допускается применение открытых закладных и накладных деталей при условии защиты их и сварных соединений комбинированными металлоизоляционными лакокрасочными покрытиями в соответствии с требованиями КМК 2.03.11.

16.11. Бетон для конструкций градирен и его компоненты должен  отвечать  требованиям ГОСТ 26663. 

16.12. Бетон железобетонных конструкций градирен необходимо принимать не ниже следующих классов по прочности на сжатие:

для плит днища водосборных резервуаров – В15;

для монолитных фундаментов (отдельно стоящих и ленточных) – В25;

для монолитных стен водосборных резервуаров и оболочек вытяжных башен – В25;

для сборных элементов наклонной колоннады башенных градирен – В30;

для сборных стен водосборных резервуаров – В25 и сборных конструкций водоохладительных устройств – В30.

16.13. Марки сталей стальных конструкций градирен следует назначать по группе 2 в соответствии с требованиями КМК 2.03.05.

16.14. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости железобетонных конструкций градирен в зависимости от условий эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства следует принимать по КМК 2.04.02.

16.15. Ширина продолжительного раскрытия трещин в монолитных и сборных железобетонных конструкциях градирен допускается не более 0,2 мм.
16.16. К градирням должны предусматриваться подъезды и площадки для установки пожарных автомобилей с целью использования воды градирен в качестве резервного источника водоснабжения при пожарах.

16.17. Необходимо предусматривать отмостку шириной не менее 2,5 м  для вентиляторных и не менее 5 м  для башенных градирен и кюветы для сбора и отвода вод, выносимых ветром из воздуховходных окон градирен. Территория, примыкающая к градирням, должна быть спланирована, иметь щебеночное покрытие или травяной покров.

16.18. При расчете градирен на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,5;

коэффициент этажности при высоте градирен до 15 м  Кэ=1,0; при высоте более 15 м по формуле Кэт=1+0,1(n - 5), но не более 1,5 (n=H/3, где  Н – высота градирни в метрах);

декремент колебаний  (=0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

Вентиляторные  градирни

16.19. Секционные градирни следует проектировать, как правило, с секциями площадью не более 400 м2, а башенные вентиляторные градирни – площадью 400 м2  и более.

При сгораемых каркасе или обшивке или несгораемом каркасе и сгораемой обшивке площадь сблокированных нескольких секций не должна превышать 1200 м2.

16.20. Сетку колонн секционных градирен следует принимать кратной  3 м,  как  правило,  6х6 м. Допускается применять иную сетку колонн, если это обусловливается технологическими требованиями.

В многосекционных градирнях водосборный резервуар может объединять не более двух секций.

16.21. Вентиляторные градирни при общей площади 30 м2  и более следует, как правило, проектировать с несущими конструкциями из сборного или монолитного железобетона, при этом в зоне воздуховходных окон допускается применение стальных конструкций.

Несущие конструкции градирен допускается проектировать стальными:

при общей площади градирен менее 30 м2;

в труднодоступных районах строительства (высокогорные, пустынные и т.д.), а также в районах, отдаленных от производственной базы строительства. 

16.22. Ограждающие конструкции секционных градирен должны предусматриваться из пластмассовых или асбестоцементных листов или железобетона, а при соответствующем обосновании – из дерева или стали. При этом следует обеспечивать герметичность ограждающих конструкций (обжатие стыков, оклейка, уплотнение герметиками и т.д.).

При высоте градирен 15 м  и более, включая высоту здания, при установке их на крыше каркас и обшивка должны выполняться из несгораемых материалов.

16.23. Расчет конструкций градирен следует производить на основные и особые сочетания нагрузок в соответствии со СНиП 2.01.07. для градирен, эксплуатируемых в зимнее время, дополнительно к основным сочетаниям учитывается кратковременная нагрузка от веса льда, образующегося в зоне расположения оросителя, принимаемую равной 2 кПа (200 кгс/м2), с коэффициентом надежности по нагрузке (f = 1,4. 

При расчете на особые сочетания нагрузок необходимо учитывать одну из нагрузок, вызываемую обрывом одной лопасти вентилятора (поломка оборудования) и сейсмическую нагрузку раздельно, при этом принимается ΙV категория ответственности сооружения.

Башенные  градирни

16.24. Башенные градирни следует проектировать в системах оборотного производственного водоснабжения при расходах охлаждаемой воды, как правило, свыше 10 тыс. м3/ч. Температура воды, поступающей в градирню, не должна превышать 50 0С.

16.25. Вытяжные башни градирен следует проектировать гиперболической, конической или пирамидальной формы.

16.26. Сетку колонн оросителя, как правило, следует принимать 6х6 м.

16.27. Вытяжные башни градирен следует проектировать из монолитного или сборного железобетона, а также при соответствующем обосновании с применением стального или деревянного решетчатого каркаса с обшивкой. Каркасы и обшивка из дерева и других сгораемых материалов допускаются при площади нижней части градирни до 100 м2 и высоте до 15 м.

Стальной и деревянный каркасы, как правило, должны быть вынесенными из зоны непосредственного увлажнения охлаждаемой водой.

16.28. Вытяжные башни со стальным каркасом должны проектироваться с учетом их монтажа укрупненными элементами.

16.29. Обшивку стальных каркасов башен следует предусматривать с применением алюминиевых гофрированных листов толщиной не менее 1 мм. Для градирен с малой площадью орошения допускается обшивка из пластмассовых волнистых листов и из асбестоцементных листов с соответствующей гидроизоляционной обработкой, а также, при обосновании, из деревянных антисептированных щитов.

16.30. Крепление обшивки к каркасу градирни должно производиться оцинкованными кляммерами и болтами.

16.31. Железобетонную монолитную оболочку вытяжной башни следует принимать толщиной не менее 160 мм.

Толщину защитного слоя бетона для оболочки толщиной 200 мм  и менее, а также для сборных элементов следует принимать не менее 25 мм, а для оболочки толщиной более 200 мм – не менее 35 мм.

В верхней части железобетонной оболочки вытяжной башни следует предусматривать кольцо жесткости, ширина которого должна быть не менее 1 м.

16.32. Опоры под железобетонную башню и оросительное устройство необходимо выполнять из сборного или монолитного железобетона.

16.33. В верхней части вытяжных башен следует предусматривать площадки для подвески люлек при ремонтных работах, а также для установки осветительных приборов с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В градирнях с железобетонными вытяжными башнями допускается совмещать указанные площадки с кольцами жесткости.

16.34. Для входа на верхнюю площадку вытяжной башни и на водоохладительное устройство необходимо предусматривать лестницу с ограждением и промежуточными площадками.

16.35. На площадках должны быть ограждения высотой 1,0 м.

16.36. Несущий каркас водоохладительного устройства следует проектировать из сборных железобетонных конструкций.
16.38. Оросительное устройство градирен следует проектировать одноярусным или двухъярусным и, как правило, из блоков, состоящих из пластмассовых элементов различной формы или плоских прессованных асбоцементных листов. Допускается, при обосновании, применение деревянных оросителей.

16.39. Расчет конструкций башенных градирен должен производиться на основное и особое сочетание нагрузок в соответствии с КМК 2.01.07 и КМК 2.01.03.

16.40. Для градирен, работающих в зимнее время, следует дополнительно учитывать кратковременную нагрузку от веса льда: при расчете стальных каркасов вытяжных башен – 20 % общего веса башни, а при расчете несущего каркаса водоохладительного устройства – расчетную нагрузку в размере 3,5 кПа (350 кгс/м2) на площадь орошения.

17. БАШЕННЫЕ КОПРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

17.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании скиповых, клетевых и скипо-клетевых башенных копров, предназначенных для размещения многоканатных подъемных машин с приводом и пускорегулирующей аппаратурой, технологического, ремонтного и вспомогательного оборудования подъема, приемных устройств и емкостей для полезных ископаемых, а при наличии свободных площадей – складских и других помещений на предприятиях по добыче полезных ископаемых подземным способом.

При проектировании копров одноканатного подъема и башенных копров следует также руководствоваться требованиями раздела 10 ВНТП 37-86

17.2. Башенные копры следует, как правило, принимать прямоугольной или квадратной формы в плане.

В случае невозможности размещения отдельных частей оборудования, а также обеспечения нормируемых проходов между оборудованием и конструкцией стены в пределах габаритов копра  допускается увеличивать площадь машинного зала за счет устройства эркеров.

17.3. Башенные копры допускается блокировать с надшахтными зданиями, дозировочно-аккумулирующими бункерами, административно-бытовыми помещениями. Указанные помещения должны отделяться от башенных копров противопожарными ограждениями.

При блокировании башенного копра с другими зданиями и помещениями следует обеспечивать доступ к монтажным проемам в стенах копра.

Блокировать башенные копры с помещениями, связанными с применением и хранением горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, не допускается.

17.4. В башенных копрах, помещения которых имеют непосредственную связь со стволом и отнесены к категории А по взрывопожарной и пожарной опасности, следует предусматривать вентиляционные противометановые камеры высотой не менее 2,0 м, исключающие возможность появления взрывоопасных концентраций метана в машинных залах.

17.5. Размеры башенных копров следует, как правило,  принимать кратными: в плане – 3 м, по высоте 0,6 м.

Шаг колонн каркасных копров принимается кратным 3 м, в отдельных случаях  - 1,5 м. 

17.6. Высота этажей башенных копров должна быть не менее 3,6 м, а машинных залов – не менее 8,4 м.

17.7. Естественное освещение следует предусматривать только в машинном зале и на лестничной клетке. В остальных помещениях следует предусматривать искусственное освещение в соответствии с требованиями КМК 2.01.05.

17.8. Монтаж оборудования следует осуществлять через монтажные проемы в стенах копра на нулевой отметке в монтажную ячейку и в перекрытиях, располагаемых одно над другим. Допускается устройство монтажного проема в стенах копра на отметке расположения монтируемого оборудования. На нулевой отметке следует предусматривать сквозные проемы в стенах для осуществления монтажа и демонтажа коммуникаций в стволе, осмотра, навески и смены подъемных сосудов и канатов.

17.9. Башенные копры следует выполнять с монолитными железобетонными стенами, возводимыми в скользящей опалубке, или с железобетонным или стальным каркасом, со стенами из навесных панелей.

П р и м е ч а н и е.  Стальные элементы строительных конструкций допускается выполнять без противопожарной защиты независимо от категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых они расположены.

17.10. При необходимости надвижки копров на фундаменты следует, как правило, копры выполнять со стальным каркасом.

17.11. Для несущих железобетонных конструкций башенных копров следует принимать бетон класса по прочности на сжатие не ниже В15.

17.12. Наружные стены копра и стены внутренней шахты должны, как правило, опираться на общую фундаментную плиту. В случае, когда основанием башенных копров служат скальные грунты, допускается раздельное опирание наружных стен или колонн копра на фундамент, а стен внутренней шахты или всего копра – на устье ствола шахты.

17.13. При опирании наружных и внутренних стен копра на общий фундамент между устьем ствола и конструкциями фундамента копра должен предусматриваться зазор, исключающий их касание при осадке и крене копра.

17.14. Крен и осадка башенных копров не должны превышать значений, указанных в СНиП 2.02.01 и соответствующих условиям обеспечения работоспособности размещенных в них подъемных установок.

В случае невозможности обеспечения допустимых значений осадок путем увеличения размеров фундамента, устройством свайного основания, укреплением грунтов основания и т.д. следует использовать специальные мероприятия для возможности последующего исправления положения копра (например, поддомкрачивание, применение легкоплавких подушек и т.д.).

17.15. При расчете башенных копров коэффициент надежности по нагрузке и коэффициенты сочетаний следует принимать по КМК 2.01.07, КМК 2.01.03, а также по табл. 8.

П р и м е ч а н и я:  1. Нормативная нагрузка от депрессии (компрессии) принимается максимально возможной с учетом перспективы развития шахты.

2. Нормативные длительные и кратковременные нагрузки от временного проходческого оборудования для поверочных расчетов постоянных шахтных копров, проектируемых с учетом использования их для проходческих работ в период строительства шахты, определяются по проекту организации проходки ствола или по заданию организации, выполняющей этот проект.

3. При расчете на особое сочетание нагрузок учитывается одна из особых нагрузок.
17.16. При расчете стен, колонн, фундаментов и оснований копра нормативные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия при их числе больше двух допускается снижать путем умножения их на коэффициент по формуле

                    
            

    ),
        (4)

где     n – число перекрытий над рассчитываемым сечением.

17.17. Расчет монолитных башенных копров допускается выполнять по расчетной схеме сжато-изогнутого консольного стержня, определяя моменты от вертикальных нагрузок, с учетом эксцентриситетов от крена фундаментов.

Таблица  8

 

Класси-

фикация 

нагрузок
Нагрузки
Коэффициент надежности 

по нагрузки 



Временные длительные
От подъемных машин, вызванные рабочими усилиями в подъемных канатах (веса канатов, подъемных сосудов, прицепных устройств и материалов в подъемном сосуде)
1,2


От проходческого оборудования при использовании башенного копра для проходки горных выработок
1,2


Давление, вызванное депрессией или компрессией
1,2

Кратковременные
От оборудования, возникающие в пускоостановочном и испытательном режимах, в том числе усилия в канатах при предохранительном торможении подъемных машин
1,0


От подвижного подъемно-транспортного оборудования, используемого при строительстве и эксплуатации (монтаж оборудования, его смена и ремонт)
1,2


От посадки клети на кулаки
1,2

Особые
Вызванные усилиями в подъемных канатах при резкой задержке (защемлении) поднимаемого сосуда в стволе шахты и при переподъеме сосуда
1,0


Сейсмические воздействия
1,0

17.18. При расчете прочности стен по  п. 17.17 несущая способность горизонтального сечения должна определяться с учетом концентрации деформаций и напряжений у проемов.

17.19. Нормальные сжимающие усилия в горизонтальных сечениях несущей стены копра в зоне опирания балок следует определять с учетом местного действия нагрузки от них.

В случаях, когда опирание балки осуществляется над проемом на высоте менее ширины проема, необходимо проверять расчетом прочность вертикальных и наклонных сечений стены на участке между проемом и балкой.

17.20. При расчете башенных копров на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5);

коэффициент этажности Кэ=1,5;

декремент колебаний   (=0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

17.21. Защита конструкций копра от коррозии должна назначаться в соответствии с КМК 2.03.11 с учетом воздействия минерализованной шахтной воды и исходящей вентиляционной струи, а для конструкций, находящихся в помещениях с механическим оборудованием, подлежащим регулярной смазке, - воздействия смазочных материалов.

Все подлежащие окраске стальные конструкции копра должны проектироваться с учетом обеспечения возможности возобновления окраски, в том числе в труднодоступных местах.

17.22. Лестницы следует принимать железобетонными или стальными с защитой, обеспечивающей требуемый СНиП 2.01.02 предел огнестойкости. Уклон стальных лестниц следует принимать не менее 1:1. В стесненных местах допускается увеличение уклона стальных лестниц до 1,7:1. Ограждающие конструкции лестничных клеток должны проектироваться из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

17.23. Сообщение между этажами башенных копров следует предусматривать при помощи лифта и лестниц. Кроме того, башенные копры должны проектироваться с наружными пожарными эвакуационными лестницами с входами в помещения на каждом этаже.

17.24. Выходы из лестничной клетки в помещения категорий А и Б следует предусматривать через тамбур-шлюз с самозакрывающимися противопожарными дверями.

17.25. Ширина проходов между оборудованием с неподвижными частями или ограждениями оборудования с подвижными частями, а также между оборудованием и стеной должна быть не менее 0,7 м.

17.26. Помещения категорий А, Б и В отделяются от других помещений противопожарными перегородками, а помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности – также и пылегазонепроницаемыми перегородками.

Объем копра, предназначенный для помещения подъемных сосудов, должен быть отделен стенами, перегородками или металлической обшивкой. Противопожарные требования к этим конструкциям устанавливаются в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования. Противопожарные мероприятия для лифтовых шахт, лестничных клеток, а также стен и перегородок, отделяющих помещения различных категорий, должны отвечать требованиям СНиП 2.01.02.

17.27. Конструкции и материал стен и перегородок, которые разделяют помещения, находящиеся при различных давлениях воздуха, должны обеспечивать герметичность этих помещений.

17.28. В машинном зале или на ближайшем перекрытии следует предусматривать санузел.

17.29. В башенных копрах должен быть устроен внутренний водосток. Неорганизованный сброс воды с кровли запрещается.

17.30. В копрах следует предусматривать выход на кровлю. Кровля должна иметь ограждение по ГОСТ 25772.

17.31. В башенных копрах надлежит предусматривать противопожарный водопровод с расходом и числом струй в соответствии с требованиями КМК 2.04.01.

17.32. В башенных копрах на стволах с исходящей струей воздуха вход в герметические помещения следует предусматривать через шлюзы.

18. ДЫМОВЫЕ  ТРУБЫ

18.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами из кирпича, железобетона, композиционных материалов  и стали, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности.

18.2. Выбор материала и конструкции дымовой трубы следует осуществлять на основании технико-экономического обоснования с учетом режима эксплуатации, специального оборудования для возведения, а также архитектурно-композиционных соображений.

18.3. Диаметры выходных отверстий и высоту дымовых труб следует определять на основании  аэродинамических, теплотехнических и санитарно-гигиенических расчетов с учетом требований КМК 2.04.13.

Минимальные диаметры кирпичных и монолитных железобетонных труб следует назначать с учетом оборудования, применяемого при возведении труб.

Диаметры стальных труб допускается принимать не менее 0,4 м при высоте их до 45 м.

18.4. Расстояние между соседними дымовыми трубами должно быть не менее пяти средних наружных диаметров трубы. 

18.5. В местах соединения газоходов с трубой надлежит предусматривать осадочные швы или компенсаторы.

18.6. В случае ввода в трубу в одном горизонтальном сечении двух газоходов их следует располагать с противоположных сторон на одной оси, при вводе трех газоходов – под углом 1200 один к другому, при этом суммарная площадь ослабления в одном горизонтальном сечении не должна превышать 40 % общей площади сечения железобетонного ствола трубы или стакана –фундамента, 30 %  ствола  кирпичной  трубы  и 20 % несущего ствола стальной трубы.

При вводах в дымовую трубу нескольких газоходов и одновременной их работе необходимо предусматривать в нижней части трубы или в стакане фундамента разделительные стенки или направляющие патрубки, исключающие взаимное влияние потоков газа, а также уменьшающие аэродинамическое сопротивление.

18.7. Для защиты несущего ствола дымовой трубы от температурного и агрессивного воздействия отводимых газов в необходимых случаях допускаются футеровка и тепловая изоляция ствола. В зависимости от температуры и агрессивности отводимых газов футеровку следует выполнять из шамотного, кислотоупорного или глиняного обыкновенного кирпича, специального бетона, керамики, стали, а также пластмасс.

Футеровка из кирпича предусматривается звеньями, опирающимися на консольные выступы в стволе. Высота звеньев должна быть не более 25 м при толщине в один кирпич и не более 12,5 м при толщине в ½ кирпича. В зоне проемов для газоходов толщину футеровки следует увеличивать до 1 ½  - 2 кирпичей. При применении специальной фасонной шпунтовой керамики толщина футеровки может быть уменьшена. Примыкание нижнего звена к вышележащему необходимо проектировать с учетом температурного расширения материала футеровки как по высоте, так и по диаметру.

18.8. В нижней части дымовой трубы, фундаменте или подводящих газоходах следует предусматривать лазы для осмотра трубы, а в необходимых случаях – устройства, обеспечивающие отвод конденсата.

18.9. С наружной стороны трубы должны предусматриваться площадки и лестницы, а для кирпичных труб – скобы. Лестницы или скобы следует устанавливать на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Площадки, лестницы и скобы должны иметь ограждения.

Расстояние между площадками для отдыха следует принимать в зависимости от эксплуатационных требований, как правило, 15 м, но не более 25 м  по высоте трубы.

18.10. В целях предупреждения проникания дымовых газов в несущие конструкции кирпичных и железобетонных труб с газопроницаемой футеровкой не допускается избыточное статическое давление внутри дымового канала. При наличии избыточного статического давления следует применять трубу специальной конструкции (с внутренним газопроницаемым газоотводящим стволом или противодавлением в вентилируемом зазоре между стволом и футеровкой).

18.11. В дымовых трубах с противодавлением (в зависимости от режима работы) следует применять естественную или принудительную вентиляцию воздушного зазора. Величина противодавления должна приниматься в каждом сечении трубы не менее 50 Па (5 кгс/м2).

18.12. При подключении нескольких агрегатов к трубе и колебаниях нагрузки, вызывающих образование конденсата, допускается при наличии технико-экономического обоснования проектировать многоствольные трубы с несколькими газоотводящими стволами, расположенными внутри несущего ствола трубы.

В пространстве между несущими и газоотводящими стволами следует предусматривать кольцевые площадки, ходовые лестницы, электрическое освещение, а также лифт при наличии специального обоснования.

18.13. Минимальный диаметр верхней части наружного несущего ствола в случае расположения внутри него нескольких газоотводящих стволов следует определять из условий размещения требуемого числа газоотводящих стволов и лифта,  а также необходимых проходов для монтажа, контроля в процессе эксплуатации и производства работ.

18.14. Газоотводящие стволы следует выполнять из металла, а также из неметаллических несгораемых термостойких материалов.

С наружной стороны газоотводящих стволов следует устанавливать тепловую изоляцию, толщина которой определяется расчетом исходя из обеспечения при нормальном режиме эксплуатации заданного перепада температуры газа и внутренней поверхности ствола, а также температуры наружной поверхности тепловой изоляции не свыше 600 С.

18.15. Фундаменты дымовых труб должны проектироваться железобетонными с подошвой круглого, многоугольного или кольцевого очертания в соответствии с требованиями КМК 2.02.01 и КМК 2.02.03.

18.16. Предельные значения осадок и кренов для фундаментов труб должны приниматься по КМК 2.02.01.

18.17. При высоком уровне подземных вод и подземном расположении газоходов следует предусматривать дренаж.

18.18. При расчете железобетонных дымовых труб по предельным состояниям первой группы необходимо учитывать одновременное действие нагрузки от собственного веса, расчетной ветровой или сейсмической нагрузки, а также влияние температуры отводимых газов, при расчете по предельным состояниям второй группы – одновременное действие нагрузки от собственного веса, нагрузки от ветра, а также влияние температуры отводимых газов и солнечной радиации.

18.19. Нагрузки и воздействия на дымовые трубы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям КМК 2.01.07.

Коэффициент надежности по нагрузке при расчете на ветровые нагрузки для труб высотой до 150 м принимается равным 1,3; для труб высотой от 150 до 300 м – 1,4;  для  труб  свыше 300 м – 1,5.

18.20. При расчете дымовых труб на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5);

коэффициент этажности Кэ=1,5;

декремент колебаний   (=0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

18.21. Перепады температуры в стенке трубы от воздействия отводимых газов надлежит определять на основании теплотехнических расчетов для установившегося потока тепла при наибольшем значении температуры отводимых газов и расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее холодной пятидневки) и наибольшем значении коэффициента теплоотдачи наружной поверхности.

18.22. Дымовые цилиндрические трубы и трубы небольшой коничности (не более 0,012) следует рассчитывать на скоростной напор ветра и резонанс в соответствии с требованиями        КМК 2.01.07. Конические трубы с коничностью более 0,012 на резонанс допускается не проверять.

18.23. В качестве расчетной схемы дымовой трубы следует принимать консольный стержень постоянного или переменного по высоте кольцевого сечения, опирающийся на фундамент с податливым основанием.

П р и м е ч а н и я:  1. Для стальных труб с оттяжками расчетная схема принимается в виде консольного стержня опирающегося на фундамент с   податливым основанием и упругими опорами в местах оттяжек.

2. При этом необходимо производить расчет труб с оттяжками как минимум в двух состояниях:

температура ствола трубы равна температуре окружающей среды;

при температуре ствола трубы в рабочем состоянии.

18.24. Определение изгибающих моментов в горизонтальных сечениях ствола трубы необходимо производить по деформированной схеме с учетом дополнительных изгибающих моментов от собственного веса вследствие прогиба трубы от ветра, температуры, солнечной радиации и крена фундамента.

18.25. Для учета кольцевых напряжений в поперечном сечении, а также дополнительных моментов от прогиба трубы при воздействии солнечной радиации необходимо учитывать распределение разности температур по наружной поверхности от 250 С  на солнечной стороне до 00 С на границе с теневой стороной.

18.26. Горизонтальное перемещение верха трубы от нормативной ветровой нагрузки не должно превышать 1/75 ее высоты. При наличии лифта предельное горизонтальное перемещение верха трубы следует принимать в соответствии с техническими условиями на данный лифт.

18.27. Расчетную длину при определении форм свободных колебаний и проверке несущей способности горизонтальных сечений для свободно стоящих труб следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12.

18.28. Минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы должно быть более нуля.

18.29. При наличии температурного перепада по высоте плиты фундамента необходимо при расчете фундамента учитывать температурные усилия, определяемые согласно КМК 2.03.04.

Кирпичные  дымовые  трубы

18.30. Ствол кирпичной дымовой трубы следует проектировать в виде усеченного конуса (цоколь трубы должен быть цилиндрической формы). Наклон образующей наружной поверхности ствола трубы к вертикали следует принимать, как правило, постоянным в пределах 0,02-0,04 на всю высоту.

18.31. Для кладки стволов кирпичных дымовых труб следует принимать кирпич глиняный лекальный марок 125-150. Допускается применять обыкновенный глиняный кирпич пластического прессования марки не ниже 125 и водопоглощением не более 15 %.

Марку кирпича по морозостойкости следует принимать в зависимости от режима работы трубы, но не ниже 25. Для кладки ствола необходимо принимать сложные растворы марок не ниже 50.

18.32. По высоте кирпичной трубы надлежит предусматривать горизонтальные стяжные кольца из полосовой стали, шаг и сечение которых следует принимать по расчету, при этом толщина стяжных колец должна быть не более 10 мм, шаг – не более 1,5 м.

18.33. Толщина стенок ствола принимается по расчету, но не менее 1 ½ кирпича.

При расчетной сейсмичности  7 и более баллов необходимо проектировать армокирпичные дымовые трубы.

18.34. Расчет горизонтальных сечений по несущей способности кирпичных и армокирпичных труб должен производиться в соответствии с КМК 2.03.07. Для всех горизонтальных сечений ствола кирпичных труб точка приложения продольной силы находится в пределах ядра сечения, т.е.

,

где  D и d - соответственно наружный и внутренний диаметры сечения ствола.

При расчете горизонтальных сечений ствола армокирпичной трубы могут рассматриваться оба случая внецентренного сжатия:

Случай 1: когда соблюдается условие   

                                    и

Случай 2: когда соблюдается условие

         

В формулах статистический момент  So  всего сечения кладки относительно центра тяжести растянутой Аs или менее сжатой арматуры определяется по формуле

So=A(D-12.5-y) cм

y  - расстояние от центра тяжести сечения до края наиболее сжатой грани.

Расчетное сопротивление кладки сжатию R принимается с коэффициентом условий работы 0.9.

18.35. Стержни вертикальной арматуры необходимо располагать равномерно по окружности ствола с шагом не менее чем в один кирпич (260 мм) на расстоянии не менее полкирпича (125 мм) от наружной поверхности кладки. Крюки в вертикальной арматуре (d(12 мм), независимо от класса стали, необходимо отгибать под прямым углом и при установке обращать к внутренней поверхности ствола. Стыки вертикальной арматуры ствола необходимо располагать в разбежку из расчета в одном горизонтальном сечении не более 50 %   общего числа вертикальных стержней кольцевую (поперечную) арматуры (d=8 мм) необходимо устанавливать через 4 ряда кладки (300 мм) по высоте ствола.

18.36. Кольцевая (монтажная) арматура принимается из стержней d(8 мм, располагающихся через четыре ряда кладки (300 мм) по высоте ствола.

18.37. Расчет вертикальных сечений ствола на температурные усилия, вызванные перепадом температур по толщине стенки ствола, следует производить, принимая эпюру в сжатой зоне прямоугольной. Растягивающие усилия следует воспринимать стяжными кольцами. Коэффициент условий работы, при определении расчетного сопротивления стали стяжных колец, следует принимать равным 0,7. Кольца во время их установки, необходимо затягивать болтами стыковых замков   до   напряжения,  равным  примерно  500 кг/см2.

18.38. В местах примыкания подводящих боровов и монтажных проемов, стяжные кольца необходимо заменить кольцевой арматурой из нескольких стержней диаметром 8 мм, укладываемых в горизонтальные швы кладки вблизи от ее наружной поверхности через 2-4 ряда по высоте ствола.

18.39. При температурных перепадах в стенке, превышающих 3000 С, в сжатой (нагретой) зоне кладки необходимо устройство непрерывных вертикальных температурных швов толщиной 10 мм. При этом толщина неразрезанной  части ствола должна быть не менее одного кирпича (250 мм).

Железобетонные  дымовые  трубы

18.40. Ствол железобетонной дымовой трубы следует проектировать в форме цилиндра, усеченного конуса или комбинированной формы – в виде сочетания усеченного конуса и цилиндра. Отношение высоты всего ствола или отдельного его участка к своему наружному диаметру должно быть не более 20.

Наклон образующей поверхности трубы к вертикали следует принимать, как правило, не более 0,1.

18.41. Сборные железобетонные дымовые трубы, как правило, следует проектировать цилиндрической формы из отдельных царг. Соединение царг между собой необходимо осуществлять на высокопрочных шпильках или болтах.

18.42. Для стволов монолитных железобетонных труб следует применять бетон только на портландцементе класса не ниже В30 с содержанием трехкальциевого алюмината до 8 % или сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее В15, водоцементное отношение – не более 0,4. Марка бетона труб по морозостойкости должна быть не мене F200, по водонепроницаемости – W8. Для труб, в которых возможно образование конденсата, морозостойкость бетона должна быть не менее F300.


П р и м е ч а н и е.  В отдельных случаях при соответствующем техническом обосновании (высокие температуры дымовых газов и др.) допускается снижение марки по морозостойкости, но  не ниже значений, приведенных в КМК 2.03.01.

18.43. Толщину стенок ствола железобетонной трубы следует принимать по расчету, минимальную толщину стенок вверху монолитной трубы следует принимать: при диаметре трубы до 4,8 м – 160 мм; до 7,2 м – 180 мм; при диаметре до 9 м – 200 мм, при диаметре более 9 м – 250 мм.

18.44. Сечение растянутой арматуры от площади расчетной толщины сечения ствола трубы должно быть не менее: для кольцевой арматуры – 0,2, продольной – 0,4 %.

18.45. Стыки растянутой арматуры труб допускается устраивать внахлестку без сварки. Стыки продольной и горизонтальной арматуры должны располагаться вразбежку так, чтобы число стыков в сечении было не более 25 % общего числа стержней.

18.46. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры следует принимать не менее 30 мм  и не менее диаметра арматуры, а при наличии агрессивных газов дополнительно увеличивать на 5 мм.

18.47. Предельно допустимую температуру нагрева арматуры, выбор состава бетона в зависимости от температуры дымовых газов, дополнительные коэффициенты условий работы для расчетных сопротивлений бетона и арматуры, а также метод расчета вертикальных сечений на действие неравномерного нагрева по толщине стены следует принимать по КМК 2.03.04.

18.48. Предельная ширина раскрытия трещин в растянутой зоне сечения не должна превышать: для верхней трети высоты трубы – 0,1 мм, для нижних двух третей высоты трубы – 0,2 мм. При соответствующем обосновании для нижней части дымовой трубы допускается ширина раскрытия трещин до 0,3 мм.

Стальные  дымовые  трубы

18.49. Высоту свободно стоящих или на оттяжках стальных дымовых труб следует назначать, как правило, не более 30 м. При необходимости устройства стальных труб большей высоты, должна быть в обязательном порядке предусмотрена эффективная защита металла от высоких температур и коррозии. В остальных случаях ствол трубы следует проектировать с использованием решетчатых башен.

18.50. Ствол стальной свободно стоящей дымовой трубы следует проектировать, как правило, состоящим из верхней цилиндрической и нижней конической частей.

18.51. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части – не менее 1/20; диаметр основания конической части – не менее 1/10; высота конической части – не менее 1/4.

П р и м е ч а н и е.  В случае установки динамических или механических гасителей колебаний диаметр цилиндрической части может составлять 1/25 общей высоты трубы.

18.52. Стальные дымовые трубы без футеровки высотой 30 м  и более, в которых применена эффективная антикоррозионная защита, а также футерованные трубы с отношением высоты трубы к диаметру более 20 могут проектироваться с оттяжками.

Расчет дымовых труб с оттяжками необходимо выполнять как геометрически нелинейные системы с соблюдением требований раздела 18 КМК 2.03.05.

18.53. Расположение оттяжек по высоте трубы должно приниматься следующим: высота верхней части ствола трубы над оттяжками при одном ярусе оттяжек должна составлять от 1/3 до  1/4 общей высоты трубы, при двух ярусах – не более 1/5; расстояние между ярусами оттяжек должно быть равно 1/3 высоты трубы.

18.54. Цилиндрическую и коническую части отдельно стоящей стальной трубы следует, как правило, соединять встык без ребер. Толщина стенок трубы должна быть не менее 4 мм и не менее чем на 2 мм больше, чем толщина требуемая по расчету на прочность.

18.55. Верх цилиндрической части трубы следует усиливать горизонтальным ребром жесткости.

18.56. Футеровку стальных труб следует опирать на специальные горизонтальные кольцевые ребра, привариваемые  к стенке трубы с внутренней стороны.

18.57. Ввод газохода в месте сопряжения с дымовой трубой должен иметь круглую, овальную или прямоугольную с закругленными углами форму, при этом в целях обеспечения равнопрочности сечения оболочку ствола следует усиливать приваркой листов по периметру выреза.

18.58. Марки сталей для дымовых труб должны приниматься в соответствии с КМК 2.03.05 с отнесением отдельных элементов к следующим группам:

группа 2 – оболочка и ребра жесткости дымовой трубы;

группа 4 – ребра жесткости, опорные кольца, площадки, лестницы, ограждения.

18.59. Расчет элементов стальных конструкций дымовых труб и определение расчетных сопротивлений материалов при температуре конструкции 3000 С и менее следует производить по КМК 2.03.05. При этом расчетные сопротивления металла Rу должны приниматься следующие:

при t ( 1000 С по соответствующим стандартам на сталь;

при t ( 1000 С по специальным техническим требованиям в зависимости от марки стали и температуры воздействия.

18.60. Стальные дымовые трубы при критических скоростях ветра, вызывающих резонансные колебания сооружения, следует рассчитывать на усталость   в  соответствии  с  требованиями  КМК 2.03.05, а также на ветровой резонанс согласно соответствующей инструкции. Проверке подлежат стыковые швы стальной оболочки дымовой трубы, при этом в расчете должно учитываться не менее 2 млн. циклов нагружения.

18.61. Стенки труб следует проверять на общую и местную устойчивость.

Сварные соединения стенки трубы должны быть проверены на знакопеременные циклические напряжения, возникающие при резонансных  колебаниях трубы от действия ветровых нагрузок.

Место сопряжения цилиндрической и конической частей трубы, а также все места изменения толщины стенки трубы необходимо проверять на прочность с учетом дополнительных напряжений от краевого эффекта.

19. ВЫТЯЖНЫЕ  БАШНИ

19.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании вытяжных башен, предназначенных для удаления вредных негорючих газов, прошедших очистку, но сохраняющих определенную степень агрессивности, влажностью 80-90 %, содержащих конденсат и, как правило, не имеющих высокой температуры. 

19.2. Несущие стальные стволы вытяжных башен следует проектировать по КМК 2.03.05.

19.3. При расчете вытяжных башен на сейсмические нагрузки следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,0 (по решению заказчика возможно изменение в сторону увеличения, но не более Ко=1,5);

коэффициент этажности Кэ=1,5;

декремент колебаний   (=0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.

19.4. В вытяжной башне допускается установка одного или нескольких газоотводящих стволов. Один газоотводящий ствол должен быть размещен, как правило, внутри несущей башни; при наличии нескольких газоотводящих стволов допускается размещать все газоотводящие стволы внутри несущей башни или часть стволов – внутри башни, а часть – с ее внешней стороны.

19.5. Газоотводящие стволы следует проектировать, как правило, из конструкционных несгораемых или трудносгораемых полимерных материалов, стойких против воздействия отводимых газов, в обоснованных случаях из металла. Размеры газоотводящего ствола следует определять по технологическим расчетам, соблюдая требования санитарных норм предельных концентраций вредных выбросов в атмосферу, с учетом имеющегося оборудования, применяемого для его изготовления

19.6. Форму несущей решетчатой башни и ее размеры следует определять с учетом обеспечения экономии стали, технологичности изготовления, условий принятого метода монтажа, рационального размещения башни на генплане и удобства эксплуатации.

19.7. Несущую башню следует проектировать в виде сочетания призматической (верхней) и одной пирамидальной (нижней) частей с тремя, четырьмя гранями и более.

19.8. Разница уровней верха газоотводящего ствола и верха несущей башни должна быть в пределах 2-2,5 диаметра газоотводящего ствола, но не более 8-10 м. При выполнении газоотводящего ствола из полимерных материалов разница определяется конструктивно с повышенными требованиями к антикоррозионной защите верхней площадки башни.

19.9. Наименьший габаритный размер несущей башни следует, как правило, назначать: 

в нижнем основании не менее 1/8 ее высоты;

в верхнем основании по условиям размещения требуемого (по заданию) числа газоотводящих стволов и лифта, а также необходимых проходов для производства ремонтных работ. 

В случае стесненного габарита верхней части башни (при большом диаметре газоотводящего ствола или необходимости размещения нескольких газоотводящих стволов внутри башни и стесненных условиях генплана) для проходов допускается проектировать выносные площадки-балконы. Ширина проходов должна быть не менее 0,7 м.

19.10. По всей высоте несущей башни необходимо предусматривать устройство горизонтальных диафрагм. Расстояние между диафрагмами следует назначать в пределах 1,5-2,5 габарита поперечного сечения башни в уровне установки диафрагмы. Диафрагмы также следует устанавливать в плоскости излома граней башни.

19.11. Диафрагмы надлежит использовать для горизонтального опирания газоотводящего ствола и как площадки, необходимые в эксплуатационных целях для обеспечения проходов вокруг газоотводящих стволов к поясам  и узлам решетки несущей башни.

19.12. Марки сталей для несущей решетчатой башни следует принимать в соответствии с КМК 2.03.05 с отнесением отдельных элементов конструкции башни к следующим группам:

группа 1 – пояса несущей башни, узловые фасонки; 

группа 2 – элементы решетки; балки, площадки-диафрагмы, непосредственно воспринимающие собственный вес газоотводящего ствола;

группа 4 – опорные плиты, балки, площадки-диафрагмы, настил площадок, лестницы, ограждения.

19.13. Газоотводящие стволы должны иметь соответствующую антикоррозионную защиту.

Марки углеродистых или низколегированных сталей для оболочки газоотводящих стволов и всех ее элементов должны назначаться по группе 4 в соответствии с КМК 2.03.05.

Для газоотводящих стволов из конструкционных полимеров следует принимать химически и термически стойкие стеклопластики, текстофаолиты, бипластмассы (стеклопластики с внутренним слоем из термопласта) и слоистые конструкционные  пластики.

П р и м е ч а н и е.  Конструкционные полимерные материалы, применяемые для газоотводящих стволов, должны быть несгораемыми или трудносгораемыми.

19.14. Для обеспечения наилучших аэродинамических свойств и экономии металла несущую башню следует, как правило, проектировать из элементов трубчатого поперечного сечения.

19.15. Вертикальная нагрузка от газоотводящего ствола должна передаваться в нижних уровнях вытяжной башни.

В зависимости от уровня ввода газоходов следует принимать один из следующих вариантов опирания газоотводящего ствола:

на собственный фундамент;

на специальную дополнительную опору;

на одну из нижних диафрагм несущей башни (допускается при условии, что расход металла на эту диафрагму не будет превышать расход металла на специальную опору).

19.16. При монтаже несущей башни методом подращивания или подъема целиком необходимо производить дополнительный расчет элементов башни на монтажные нагрузки.

19.17. Горизонтальную нагрузку от газоотводящего ствола из стали или самонесущей цилиндрической оболочки из конструкционных полимеров следует передавать на несущую башню в плоскости поперечных диафрагм башни.

Горизонтальную нагрузку от газоотводящего ствола из конструкционных полимеров, монтируемого из царг, соединенных стальным промежуточным каркасом, следует передавать также на диафрагмы башни, но через промежуточный каркас.

19.18. Конструктивное решение узлов опирания газоотводящего ствола на башню в местах передачи горизонтальных нагрузок должно обеспечивать свободу взаимных вертикальных температурных перемещений ствола и башни.

19.19. Стыковочные узлы царг газоотводящих стволов должны обеспечивать кроме требований прочности и герметичности также свободу вертикальных перемещений, возникающих от температурных деформаций полимерного материала.

19.20. Стальной промежуточный каркас следует проектировать, как правило, из вертикальных подвесок, горизонтальных колец и опорных элементов, при этом:

горизонтальные кольца, передающие нагрузку, должны располагаться на одном уровне с диафрагмами башни;

крепление промежуточного каркаса к башне должно обеспечивать свободу вертикальных перемещений от температурных деформаций;

по высоте промежуточный каркас следует предусматривать из отдельных секций со стыками, необходимыми для монтажа царг ствола вместе с каркасом крупными блоками методом подращивания;

вертикальные подвески каркаса следует принимать в виде гибких элементов, закрепленных в каждой секции.

19.21. Расчет газоотводящих стволов из конструкционных полимерных материалов следует производить с учетом анизотропии материалов.

Расчетные характеристики материалов должны быть определены с учетом максимальной температуры отводимых газов, влияния агрессивной среды и длительности действия нагрузок.

19.22. Фундамент газоотводящего ствола надлежит проектировать бетонным или железобетонным в виде полного усеченного конуса или цилиндра, сплошной или кольцевой плиты.

19.23. Фундаменты несущей башни следует проектировать отдельными под каждый опорный узел, при этом должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие равномерные осадки фундаментов.

19.24. При проектировании вытяжных башен необходимо предусматривать надежную антикоррозионную защиту фундаментов и всех конструкций газоотводящего ствола несущей башни.
19.25. В случаях, когда возможно образование в газоотводящем стволе конденсата, необходимо предусматривать устройство для его сбора и отвода.

19.26. Для ремонта и монтажа газоотводящего ствола следует предусмотреть возможность подвески его на верхней диафрагме несущей башни, а при высоте его более 150 м – также на одной из промежуточных диафрагм.

19.27. Для подъема на башню следует предусматривать лестницу.

Лестницу следует проектировать вертикальной с переходами на площадках-диафрагмах. При расстояниях  между  диафрагмами  более  12 м надлежит предусматривать специальные промежуточные площадки. Лестница и переходные площадки должны иметь ограждения.

19.28. При температуре наружной поверхности газоотводящего ствола более 500 С примыкающие к нему площадки, лестничные проемы и проходы должны иметь специальное ограждение высотой не менее 1 м, часть которого на высоту не менее 100 мм от уровня настила сплошная. 

20. ВОДОНАПОРНЫЕ  БАШНИ

20.1. Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании водонапорных башен, предназначенных для использования в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов и населенных мест.

Водонапорные башни для массового строительства   следует  проектировать  с  учетом  КМК 2.04.02, как правило, без шатров, со стальными или железобетонными резервуарами.

20.2. Водонапорные башни надлежит проектировать, как правило, с резервуарами вместимостью от 15 до 500 м3. При соответствующем обосновании допускается проектировать башни с резервуарами большей вместимости.

Высоту опор (от уровня земли до верха опоры резервуара) следует назначать на основании  гидравлических расчетов с учетом применяемых конструкций опор.

20.3. Форму резервуара следует выбирать в соответствии с архитектурно-композиционными и технико-экономическими соображениями.

В покрытии резервуара необходимо предусматривать люк со стремянкой для спуска в бак и трубы для вентиляции.

20.4. Днища резервуара следует проектировать с уклоном не менее 5 % к подводяще-отводящей или сливной трубе.

20.5. Опоры водонапорных башен следует, как правило, проектировать в форме цилиндра из монолитного железобетона, кирпича или в виде системы сборных железобетонных стоек с учетом архитектурных требований.

20.6. В случае применения сплошных конструкций опор (монолитный железобетон или кирпич) пространство под резервуарами допускается использовать для размещения служебных и конторских помещений, складов, производственных помещений, исключающих образование пыли, дыма и газовыделений.

20.7. Фундамент водонапорной башни, как правило, следует проектировать железобетонным монолитным, внутри которого следует предусматривать утепленные, но неотапливаемые помещения с естественной приточно-вытяжной вентиляцией для размещения задвижек на водонапорных трубах и контрольно-измерительных приборов.

20.8. Узлы пересечения подводяще-разводящего стояка с перекрытиями и площадками должны допускать свободу вертикальных температурных перемещений стояка.

20.9. При расчете башен ветровую нагрузку следует определять как для высотных сооружений с учетом динамического воздействия пульсации скоростного напора.

При расчете башен с учетом динамического воздействия пульсации скоростного напора ветра и на сейсмические нагрузки следует отдавать предпочтение расчетной схеме, учитывающей податливость основания.

Расчет башен следует выполнять для двух случаев: с заполненным или незаполненным резервуаром.

Форма эпюры давлений под подошвой фундамента при проверке башни с заполненным резервуаром должна быть трапециевидной с отношением минимального и максимального напряжений не менее 0,25. При проверке башни с незаполненным резервуаром допускается треугольная эпюра напряжений.

Крен башни должен быть (0,004.

20.10. При расчете водонапорных башен на сейсмические нагрузки необходимо рассматривать два варианта:

- с закрытыми резервуарами, которые по условиям эксплуатации остаются все время заполненными; жидкость, в этом случае, рассматривается как твердое тело; 

- с резервуарами со свободной поверхностью жидкости, которая может прийти в волнообразное движение, в этом случае, расчет производится с учетом гидродинамического воздействия воды.

20.11. Для водонапорных башен в сейсмических районах следует принимать:

коэффициент ответственности  Ко=1,5;

коэффициент этажности Кэ=1,5;

декремент колебаний   (=0,15.

Значение предельной относительной неупругой деформации ( и другие коэффициенты определяются для конкретного объекта в зависимости от его назначения и материала элементов конструкций.
20.12. Башни следует оборудовать стальными лестницами для подъема к резервуарам и на его покрытие, а также площадками для осмотра и обслуживания строительных конструкций и трубопроводов. Лестницы допускается проектировать вертикальными, типа стремянок, с дугами, обеспечивающими безопасность пользования ими. При этом расстояние между площадками не должно превышать 8 м.

Площадки должны иметь перильное ограждение.

20.13. При проектировании водонапорных башен следует предусматривать мероприятия по антикоррозионной защите строительных конструкций. Конструктивные решения должны обеспечивать доступ осмотра и восстановления антикоррозионных покрытий.

20.14. Для внутренней антикоррозионной защиты резервуаров следует применять материалы, включенные в перечне материалов и реагентов, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава РУз для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ

1. КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-геологические данные для проектирования.

2. КМК 2.01.03-96
Строительство в сейсмических районах

3. КМК 2.01.05-98
Естественное и искусственное освещение 

4. КМК 2.01.07-96        Нагрузки и воздействия.

5. КМК 2.02.01-98    
Основания зданий и сооружений.

6. КМК 2.02.03-98     
Свайные фундаменты.

7. КМК 2.03.01-96     
Бетонные и железобетонные конструкции.

8. КМК 2.03.04-98     
Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур

9. КМК 2.03.05-98     
Стальные конструкции.

10. КМК 2.03.07-98   
Каменные и армокаменные конструкции.

11. КМК 2.03.11-96    
Защита строительных конструкций от коррозии.

12. КМК 2.03.13-97  
Полы. Нормы проектирования.

13. КМК 2.04.01-98    
Внутренний водопровод и канализация зданий.

14. КМК 2.04.02-97   
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

15. КМК 2.04.03-97   
Канализация. Наружные сети и сооружения.

16. КМК 2.04.05-97   
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

17. КМК 2.04.07-99    
Тепловые сети. Нормы проектирования.

18. КМК 2.05.02-95
Автомобильные дороги.

19. КМК 2.09.04-98   
Административные и бытовые здания предприятий.

20. КМК 2.09.19-97    Склады  нефти  и нефтепродуктов.

21. КМК 3.02.01-97   
Земляные сооружения, основания и фундаменты.

22. СНиП 2.01.02-85*
Противопожарные нормы.

23. СНиП 2.05.03-84*   Мосты и трубы.

24. СНиП 2.05.07-91*
Промышленный транспорт.

25. СНиП 2.06.07-87
Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

26. СНиП 2.09.02-85* Производственные   здания.

27. СНиП 2.10.05-85 
Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

28. СНиП ІІ-89-80*   
Генеральные планы промышленных предприятий.

29. ГОСТ 534-78*       Краны   мостовые   опорные.  Пролеты.

30. ГОСТ 1451-77     
Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения.

31. ГОСТ 1510-84*    
Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

32. ГОСТ 1575-87     
Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров.

33. ГОСТ 9238-83    
Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

34. ГОСТ 26633-91   
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

35. ГОСТ 14249-89  
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

36. ГОСТ 17032-71  
Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры.

37. ГОСТ 24379.0-80*  Болты      фундаментные. 

   
Общие технические условия.

38. ГОСТ 24379.1-80   Болты фундаментные.

 
Конструкция и размеры.

39. ГОСТ 25546-82*   
Краны грузоподъемные. Режимы работы.

40. ГОСТ 25772-83*   
Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

41. ГОСТ 12.2.022-80*
Конвейеры. Общие требования безопасности.

42. РСТ Уз 886-98  
Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

                                                                            Стр.

1. Общие положения ………………………….
  1

ПОДЗЕМНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

2. Подпорные стены …………………………...
  4 

3. Подвалы ……………………………………..
  5

4. Тоннели и каналы …………………………
  6

5. Опускные колодцы ……………………….
  9

ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов


Стальные резервуары ………………
12


Железобетонные резервуары …….
14

7. Газгольдеры ………………………………..
15

ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
8. Закрома ………………………………………
16

9. Бункера ………………………………………
17

10. Силосы и силосные корпуса для 

      хранения сыпучих материалов ………
19

НАДЗЕМНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

11. Этажерки и площадки ………………….
21

12. Открытые крановые эстакады ………     24

13. Отдельно стоящие опоры и эстакады 

 под технологические трубопроводы …..
26






           Стр.

14. Галереи и эстакады ………………………
30


Конвейерные и пешеходные галереи 

и эстакады ………………………………
30

Кабельные и комбинированные гале-

реи и эстакады …………………………
31

15. Разгрузочные железнодорожные 

     эстакады …………………………………….
32

ВЫСОТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

16. Градирни …………………………………..
33


Вентиляторные градирни …………..
34


Башенные градирни …………………
35

17. Башенные копры предприятий по 

      добыче полезных ископаемых ……..
36

18. Дымовые трубы ………………………...
38


Кирпичные дымовые трубы ……….
40


Железобетонные дымовые трубы .
41


Стальные дымовые трубы ………..
42

19. Вытяжные башни ………………………
43

20. Водонапорные башни ………………..
45

Приложение 1.  Справочное. Перечень 

использованных нормативных

документов……………………
47

Официальное  издание

Госархитектстрой  Республики  Узбекистан

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ  И  ПРАВИЛА

КМК 2.09.03-02  «Сооружения  промышленных  предприятий»

Подготовлены к изданию  ИВЦ  АКАТМ
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Стр. 2  КМК 2.09.03-02





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





КМК 2.09.03-02 Стр. 3





Стр. 4  КМК 2.09.03-02





КМК 2.09.03-02  Стр. 5





Стр. 6  КМК 2.09.03-02  





 КМК 2.09.03-02    Стр. 7





 Стр. 8  КМК 2.09.03-02    





 КМК 2.09.03-02  Стр. 9    





 Стр. 10  КМК 2.09.03-02    





 КМК 2.09.03-02  Стр. 11    





Стр. 12  КМК 2.09.03-02     





Стр. 14  КМК 2.09.03-02





КМК 2.09.03-02  Стр. 15





Стр. 16  КМК 2.09.03-02  





КМК 2.09.03-02  Стр. 17  





Стр. 18  КМК 2.09.03-02   





КМК 2.09.03-02  Стр. 19   





Стр. 20  КМК 2.09.03-02 





Стр. 22 КМК 2.09.03-02   





КМК 2.09.03-02  Стр. 21 





КМК 2.09.03-02 Стр. 23   





Стр. 24  КМК 2.09.03-02   





КМК 2.09.03-02 Стр. 25   





Стр. 26  КМК 2.09.03-02    





КМК 2.09.03-02  Стр. 27    





Стр. 28  КМК 2.09.03-02     





КМК 2.09.03-02  Стр. 29     





Стр. 30  КМК 2.09.03-02       





КМК 2.09.03-02 Стр. 31       





Стр. 32  КМК 2.09.03-02        





КМК 2.09.03-02  Стр. 33





Стр. 34  КМК 2.09.03-02  





КМК 2.09.03-02 Стр. 35





Стр. 36  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 37





Стр. 38  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 39





Стр. 40  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 41





Стр. 42  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 43





Стр. 44  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 45





Стр. 46  КМК 2.09.03-02 





КМК 2.09.03-02 Стр. 47








_1087220063.unknown

_1095505174.unknown

_1095506158.unknown

_1095506818.unknown

_1099378216.unknown

_1095506705.unknown

_1095505819.unknown

_1087628860.unknown

_1093351002.unknown

_1095489986.unknown

_1087628890.unknown

_1087628766.unknown

_1086507112.unknown

_1086700048.unknown

_1086699683.unknown

_1085402157.unknown

_1085724786.unknown

_1085741526.unknown

_1085402025.unknown

